1. Bendrieji duomenys.

Gamybos padalinyje Nr.1, LK-1 dujų kompresorinėje, kompresoriams SK-301 ir SK-302 numatoma įdiegti Bently Nevada (BN) monitoringo, apsaugos ir diagnostikos sistemą. Kompresorių būklės analizei ir apsaugai reikalinga aparatinė įranga bei esamos programinės įrangos atnaujinimas.

Kompresoriaus gamintojas „Сумское МНПО им. Фрунзе“, tipas „2GM16-20/42-60CM2“, 2 cilindrų, vienos pakopos  stūmoklinis kompresorius, spaudžiantis vandenilio dujų mišinį. Įsiurbimo slėgis – 32 bar, išmetimo – 50 bar.

Elektros variklio tipas „СДКП2-18-26-16У4“, galingumas 800 kW, apsisukimai 375 rpm.

Įranga ir apsaugos sistemos turi būti sertifikuotos direktyvos 94/9/EC, „ATEX“ pagrindu – skirta darbui sprogioje aplinkoje. Kompresoriai dirba sprogioje zonoje 1 (priedas B).

2. Priedai.

Priedas A – kompresoriaus eskizas.

Priedas B – preliminari automatizacijos užduotis.

Priedas C – LK-1, DK potencialiai sprogių aplinkų planas.

3. Darbų aprašymas ir darbų specifika.

3.1. Bendrieji reikalavimai.

Visi darbai turi būti atliekami griežtai laikantis AB „ORLEN Lietuva“ ir Lietuvos Respublikos norminių aktų reikalavimų bei taikomų specifikacijų, brėžinių, medžiagų gamintojo rekomendacijomis ir kitų dokumentų.

Tam, kad darbų apimtys rangovui būtų kuo aiškesnės, o pasiūlymas kuo tikslesnis, prieš pasiūlymo pateikimą rangovui BŪTINAS apsilankymas gamykloje bei įrenginiuose, kur bus montuojama įranga.

3.2. Darbų aprašymas.

- Paruošti projekto vykdymo grafiką.

- Pagal darbų aprašymą paruošti elektrotechninės ir automatizacijos bei mechanines dalies detalius projektus SK-301 ir SK-302 kompresorių monitoringo, apsaugos ir diagnostikos sistemos diegimui.

- Sistema turi apimti šiuos matavimus:

- kryžgalvės vibracijos (2 vnt. vienam kompresoriui);

- korpuso vibracijos (2 vnt. vienam kompresoriui);

- koto poslinkio (Rod-displacement) (4 vnt. vienam kompresoriui);

- apsukų (1vnt. vienam kompresoriui).

- LK-1 centrinės operatorinės (CO), AVS patalpoje reikia numatyti naują spintą, sistemos aparatinei įrangai diegti. Spintos užsakymas, pirkimas ir montavimas – rangovo apimtyse. Spintos tipas ir pastatymo vieta turi būti suderinta su OL. Spintoje turi būti sumontuota įranga, atitinkanti OL galiojančią priešgaisrinės saugos reikalavimus.

- Sistema turi būti pajungta į esančią DCS sistemą duomenų perdavimui operatoriams per MODBUS.

- Projektuojant numatyti, kad signalizacijos turi būti pajungtos į esančią DCS sistemą, blokuotės į egzistuojančią relinę blokuočių schemą. Blokuotėms būtina naudoti dubliuojančius relinius modulius su atskirais stabdymo signalo išėjimais, eliminuojant stabdymo galimybę dėl gedimo apsaugos sistemoje. Kiekvienam kompresoriui numatyti po vieną stabdymo signalą iš vieno relinio modulio. Signalizacijos signalus, pagal pateiktą automatizacijos užduotį, sukonfigūruoti generavimui DCS sistemoje.

- Numatyti visus darbus, licensijas ir medžiagas, reikalingas sistemos pajungimui į relinę sistemą kompresorių stabdymui bei DCS sistemą atvaizdavimui operatoriams. DCS programavimo darbai – OL apimtyse.

- Sukonfigūruoti duomenų perdavimą esamam System 1 evo serveriui. Visos programinės įrangos pirkimas, diegimas ir konfigūravimas ir licensijos – pardavėjo SOW apymtyje.

- Numatyti visus darbus ir medžiagas sistemos pajungimui į diagnostikos programos „System1 EVO“ serverį.

- Naujai monitoringo, apsaugos ir diagnostikos sistemai turi būti numatytas įtampos pajungimas iš UPS (Derinti su OL).

- Viename krepšyje turi būti sumontuoti du maitinimo moduliai. Jiems įtampa turi būti tiekiama iš atskirų nepertraukiamų maitinimo šaltinių, eliminuojant maitinimo įtampos dingimo galimybę dėl elektros įrenginių gedimo ar aptarnavimo darbų.

- Rangovas turi pateikti bei suderinti su OL detalius sistemos diegimo brėžinius (ryšio tinklų, spintų ir jutiklių aprišimų, kabelių tiesimo, maitinimo 24V DC ir 230VAC schemas ir pan.)

- Atnaujinti ir pateikti signalizacijos / avarinio stabdymo suveikimo schemas/lenteles.

- Atnaujinti visas egzistuojančias elektros ir automatikos vienalinijines schemas, jeigu jose buvo padaryta pakitimų vykdant šį projektą.

- Pagal paruoštą projektą, užsakyti ir pristatyti reikalingą įrangą, medžiagas.

- Pagal projektą paruošti kabelinę trasą, jei reikia, sumontuoti naujus lovelius.

- Kompresorių SK-301 ir SK-302 vietiniuose valdymo skyduose, kiekvienoje atskirai suprojektuoti ir sumontuoti vieną bendrą geltonos spalvos lemputę "Suveikė Bently Nevada signalizacija" ir vieną bendrą raudonos spalvos lemputę "Suveikė Bently Nevada blokuotė".

- Laikantis projekto vykdymo grafiko, suderinus su OL, rangovas turi pagaminti daviklių laikiklius bei paruošti visų daviklių tvirtinimo vietas. Projekto dokumentacijoje pateikti detalius laikiklių brėžinius, pagal kuriuos buvo pagaminti daviklių laikikliai.

- Pagal BN sistemos reikalavimus ant elektros variklio arba kompresoriaus veleno paruošti matavimo vietą apsukų davikliui.

- Sumontuoti naujus daviklių, įrangos maitinimo ir ryšio kabelius, jų komutacinę įrangą.

- Centrinės operatorinės AVS patalpoje, sutartoje vietoje, sumontuoti naują spintą aparatinės įrangos montavimui. Spintoje sumontuoti sistemos aparatinę įrangą.

- Atlikti naujos diagnostikos sistemos įrangos konfigūravimo ir testavimo darbus pagal projekto reikalavimus ir pateikti ataskaitas.

- Atskirose laikmenose, kartu su projektu pateikti visus programinės įrangos konfigūracinius dokumentus, bei kitą reikalingą informaciją reikalingą programinės įrangos projektinių nustatymų atkūrimui.

- Sumontuotiems kabeliams atlikti matavimus „fazė-nulis“ (Loop check), ryšio kabeliams patikrinti signalą pagal IEC 62382. Pateikti matavimų dokumentaciją.

- Pajungti sistemą į esančią DCS sistemą (MODBUS). Duomenys turi būti pateikiami operatoriams. Naujos sistemos relinių išėjimų blokuočių signalai turi būti sukonfigūruoti ir pajungti į relinę sistemą. Signalizacijos signalus, sukonfigūruoti generavimui DCS sistemoje.

- Atlikti paleidimo – derinimo darbus.

- Numatyti aptarnaujančio personalo mokymus stūmoklinių kompresorių diagnostikos tema. (2 žm.)

- Atlikti technologinio personalo instruktavimą apie naujai įdiegtų parametrų reikšmę bei svarbą.

- Paruošti ir pateikti „Taip Pastatyta“ dokumentaciją.

3.3. Reikalavimai darbų vykdymui ir dokumentacijai.

- Projekto vykdymo grafikas turi būti paruoštas ir suderintas su užsakovu, nes reikalingas kompresoriaus sustojimo-išvedimo remontui suderinimas su technologiniu personalu.

- Rangovas užsako ir pateikia daviklius, monitoringo sistemos aparatinę ir programinę įrangą, reikalingą kompresoriaus ir el. variklio būklės analizei, visą komutacinę įrangą, reikalinga šiai aparatūrai sujungti.

- Davikliai turi būti metrologiškai patikrinti.

- Su davikliais pateikti techninius reikalavimus, rekomendacijas jų periodinei patikrai.

- Sistemos išėjime esančius diskretinius matavimo reikšmių signalus reikia pajungti į DCS sistemą.

- Aparatinę dalį bus galima montuoti esamos valdymo sistemos patalpoje ~270 metrų kabeline trasa nutolusia nuo kompresoriaus.

- Operatorinės monitoriuje (S-300 stotis), pagal automatizacijos užduotį, suderintą su technologais, turi būti pateikta pagrindinė vaizdinė informacija apie realaus laiko agregato būklę, reikalingą operatyviam reagavimui. Atvaizdavimas privalomas ir mašinų salėje.

- Turi būti pateiktas monitoringo ir diagnostikos sistemos elektrotechninės, automatizacijos ir mechaninės dalies projektas su techninėmis sąlygomis, visomis medžiagoms (įskaitant visus reikalingus daviklių, maitinimo ir ryšio kabelius bei jų komutacinę įrangą).

- Turi būti patikrintas sistemos sumontavimas, atliktas sistemos derinimas ir pridavimas užsakovui, pateikiant ataskaitinę dokumentaciją galiojančią OL.

- Sistemos derinimo metu įmonės personalas turi būti supažindintas su bendrais sistemos darbo aspektais, sistemos priežiūra ir diagnostikos sistemos galimybėmis ir pagrindiniais diagnostikos principais.

- Turi būti pateikta visa techninė sistemos ir jos elementų dokumentacija.

- Kaip variantą pateikti diegiamai sistemai rekomenduojamų atsarginių dalių sąrašą.

3.4. Kvalifikaciniai reikalavimai Rangovui.

Visiems Rangovo atliktiems darbams bei sumontuotoms medžiagoms turi būti suteikta garantija. Pateikti įrangos ir darbų garantijos terminus.

Rangovas privalo turėti visas darbui reikiamas ir susijusias licencijas bei sertifikatus, pažymėjimus, leidžiančius atlikti darbų apimtyje nurodytus darbus.

Rangovas atsakingas už visus veiksmus, turinčius įtakos įrangos, montuojamų medžiagų ir darbų kokybei.

4. Užsakovo tiekiamos medžiagos, įranga ir paslaugos.

Visos medžiagos, aparatinė bei programinė įranga ir licencijos – rangovo apimtyse.

Rangovas savo pasiūlyme turi pateikti bei suderinti (gauti užsakovo patvirtinimą) prašymą dėl medžiagų, įrangos bei paslaugų, kurias turi pateikti užsakovas.

OL pasirūpina pastoliais.

5. Rangovo tiekiamos medžiagos, įranga ir paslaugos.

Rangovas pats turi pasirūpinti darbui reikalingomis medžiagomis, įrengimais ir įrankiais.

Visos medžiagos, aparatinė bei programinė įranga ir licensijos – rangovo apimtyse.

6. Reikalavimai darbų užbaigimui.

Darbai turi būti užbaigti iki 2026 12 31

7. Reikalavimai darbų pridavimui.

Darbai, kaip ir dokumentacija, turi būti patikrinti ir suderinti su užsakovu.

8. Reikalavimai darbų grafikui.

Rangovas pasiūlyme turi pateikti detalų darbų atlikimo grafiką.