Akcinė bendrovė „ORLEN Lietuva“

SANDARINIMO SISTEMŲ SU ORO ĖMINIŲ ĖMIMO VIETOMIS ĮRENGIMAS LAKIŲJŲ ORGANINIŲ JUNGINIŲ (TOLIAU – LOJ) EMISIJŲ MAŽINIMUI AKCINĖS BENDROVĖS „ORLEN LIETUVA“ VALYMO ĮRENGIMŲ CECHE

DARBŲ APIMTIS

| Rev. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Data |  |  |  |  |  |  |

Turinys

| 1 | BENDROJI DALIS | 3 |
| --- | --- | --- |
| 2 | ĮŽANGA | 3 |
| 3 | DETALI DARBŲ APIMTIS | 3 |
| 3.1 | Įžanga | 3 |
| 3.2 | Sandarinama įranga | 3 |
| 3.3 | Reikalavimai sandarinimo sistemoms | 4 |
| 3.4 | Sandarinimo sistemų tipai | 4 |
| 3.5 | Technologijos parinkimo aspektai | 4 |
| 3.6 | Oro ėminių ėmimas ir emisijų kontrolė | 5 |
| 3.7 | Tikslas | 5 |
| 4 | GRAFIKAS | 5 |
| 5 | UŽKLAUSOSUŽKLAUSOS | 5 |
| 6 | KVALIFIKACINIAI REIKALAVIMAI |  |
| 7 | BENDROSIOS PIRKIMO PROCEDŪRAI TAIKOMOS SĄLYGOS | 6 |
| 8 | PRIEDAI | 6 |

- BENDROJI DALIS

Akcinės bendrovės „ORLEN Lietuva“ (toliau – Užsakovas arba OL) tikslas gauti konkurencingą, CONNECT sistemoje pateiktus reikalavimus atitinkantį, techninį / komercinį pasiūlymą dėl OL valymo įrengimų siekiant sumažinti LOJ emisijas į aplinką ir kvapų išsiskyrimą OL. Atlikti Valymo įrenginių įvertinimas paruošiant studiją pagal darbų apimtyse aprašytas sąlygas.

- ĮŽANGA

OL yra Lietuvoje veiklą vykdanti naftos perdirbimo produktų gamybos įmonė, kuri įsikūrusi Lietuvos šiaurės vakarų dalyje Juodeikių k., Mažeikių r. ORLEN S.A. yra vienintelė OL, kuri valdo vienintelę naftos perdirbimo produktų gamyklą (toliau – NPPG) Baltijos šalyse, akcininkė. NPPG, gaminanti platų naftos produktų asortimentą ir reikšmingai prisidėdama prie vietinės ir regioninės ekonomikos, vaidina ypatingai svarbų vaidmenį regiono energetikos infrastruktūrai. Strateginės vietos ir pažangių technologinių galimybių dėka OL vaidina esminį vaidmenį Baltijos regiono energetikos rinkoje.

OL Valymo įrengimų cechas (toliau – VĮC) daro didelę įtaką NPPG veiklos efektyvumui ir aplinkos apsaugos reikalavimų atitikčiai. VĮC sudaro mechaninio valymo blokas ir biologinio valymo blokas - abu blokai vaidina esminį vaidmenį apdorojant NPPG susidarančias nuotekas. Naftos perdirbimo produktų gamyklose vienas pagrindinių teršalų nuotekose yra naftos produktai, kurie surenkami / išvalomi mechaninio valymo įrengimuose Mechaninio valymo bloke iš nuotekų pašalinamos stambios priemaišos, smėlis ir nuosėdos, apvalytos nuotekos toliau nukreipiamos į biologinio valymo įrengimus kur valymas vykdomas įvairių mikroorganizmų pagalba.

Naftos perdirbimo produktų gamyklose vienas pagrindinių teršalų nuotekuose yra naftos produktai, kurie surenkami / išvalomi mechaninio valymo įrengimuose. Sugaudyta nafta gražinama atgal į naftos perdirbimo procesą.

Mechaninio valymo bloke (MVB) taip pat surenkamas ir apdorojamas naftos šlamas, kuris yra atskiriamas antriniam perdirbimui. MVB naudojami pažangūs procesai – flotacija, kurios metu nuotekuose esančios naftos ir koloidinių medžiagų dalelės pašalinamos oro burbuliukų ir cheminių reagentų pagalba, pasiekiamas didesnis nuotekų išvalymas prieš biologinio valymo procesą. Biologinis nuotekų Po biologinio valymo išvalytos nuotekos grąžinamos antriniam gamybinių procesų panaudojimui, perteklinės išvalytos nuotekos išleidžiamos į išorinius vandens telkinius, vadovaujantis griežtų OL technologinių, Lietuvos ir Europos Sąjungos aplinkosauginių reikalavimų.

- DETALI DARBŲ APIMTIS

  - ĮŽANGA. Į Rangovo darbų apimtį įeina specializuotos įrangos ir prietaisų, skirtų sumažinti LOJ išmetimus į aplinką vadovaujantis OL VĮC oro taršos mažinimo planu 2023-2030 metams, įrengimas. Pagrindinis tikslas – įrengti sandarinimo sistemas, kurios ženkliai sumažintų į atmosferą išmetamo LOJ kiekį, ir numatyti / įrengti oro ėminių ėmimo vietas pagal keliamus reikalavimus.

  - SANDARINAMI ĮRENGINIAI. Sandarinimo sistema turi apimti šiuos mechaninio valymo:

- 1-os sistemos įrengimai – 29 vnt.

- 2-os sistemos įrengimai – 11 vnt.

- REIKALAVIMAI SANDARINIMO SISTEMOMS. Sandarinimo sistemos turi atitikti šiuos kriterijus:

    - Suprojektuotos sprogioms (Ex) zonoms, sumontuoti sprogios aplinkos fiksavimo analizatoriai;

    - Sistemos turi numatytą galimybę mechaninio valymo įrengimų operatoriams rankiniu būdu valdyti uždengtus ar kitaip izoliuotus įrengimus, pvz.: įskaitant rankinių vožtuvų / sklendžių reguliavimą ir apžiūrą;

    - Įdiegiant LOJ mažinimo sprendinius, esant poreikiui, pastarieji integruojami su esamomis automatikos sistemomis. Eksploatuojant LOJ emisijų mažinimo sprendinius privaloma užtikrinanti galimybę atlikti techninę priežiūrą esamoms automatikos sistemoms;

    - Sandarinimo (uždengimo) sistemos turi būti suprojektuotos taip, kad esant poreikiui vykdyti sklandų įrenginių remontą, pastarosios tai leistu vykdyti operatyviai;

    - Atsparios korozijai, atsižvelgiant į tokius veiksnius kaip nuotekų temperatūra, H2S, šarmai, rūgštys ir kitos cheminės medžiagos, saulės šviesa, nafta ir jos perdirbimo produktai.

  - SANDARINIMO SISTEMŲ TIPAI. Galimi sandarinimo sistemų bei sugaudytų emisijų neutralizavimo būdai:

    - Sandarinimo sistemos su susidarančių emisijų darbinėje aplinkoje mėginių paėmimo vieta arba be jos, su garų rekuperacija arba deginimu;

    - Sandarinimo sistemos su susidarančių emisijų darbinėje aplinkoje mėginių paėmimo vieta arba be jos, su garų nuvedimu į OL gamyklos fakelų sistemą, sudeginimui;

    - Sandarinimo sistemos su susidarančių emisijų darbinėje aplinkoje mėginių paėmimo vietomis prieš ir po oro / garų filtravimo sistemą.

    - Kitos galimos Rangovo siūlomos alternatyvos LOJ emisijų sumažinimui.

  - TECHNOLOGIJOS PARINKIMO ASPEKTAI. Parenkant sandarinimo technologiją, būtina atsižvelgti į šiuos veiksnius:

    - Įrenginiai yra sprogiose (Ex) zonose, taip pat, įrenginiuose susidaro sprogios zonos;

    - Rankinis mechaninio valymo įrengimų valdymas ir techninės priežiūros reikalavimai;

    - Integracija su esamomis mechaninio valymo įrengimų automatikos sistemomis;

    - Įrangos techninės priežiūros ir remonto galimybės užtikrinimas įdiegus sandarinimo sprendinius;

    - Koroziją sukeliantys veiksniai, tokie kaip aukšta temperatūra, H2S, šarmai, rūgštys ir kitos cheminės medžiagos;

    - Nepertraukiamas įvairių organinių ir neorganinių junginių garavimas iš pramoninių nuotėkų, taip pat garuose esantis ženklus benzeno, tolueno, ksileno, NH3, H2S kiekiai.

  - ORO ĖMINIŲ ĖMIMAS IR EMISIJŲ KONTROLĖ.

- Emisijų į aplinkos orą stebėsenai ir kontrolei būtina įrengti oro ėminių ėmimo vietas. Siūlomos sistemos turi užtikrinti reprezentatyvų (t.y. pagal galiojančius reikalavimus oro ėminių ėmimui įrengtos matavimo vietos) ėminių ėmimą, tai privaloma sąlyga LOJ emisijų monitoringui ir tikslui užtikrinti atitiktį aplinkosauginiams standartams, kaip nurodyta 2022 birželio 20 d. LR AM įsakyme Nr. D1-68 „Dėl stacionarių taršos šaltinių išmetamų į aplinkos orą teršalų ir teršalų aplinkos ore ėminių laboratoriniams tyrimams atlikti ėmimo, matavimų ir tyrimų atlikimo taisyklių patvirtinimo“.

  - TIKSLAS Pagrindinis šios Darbų apimties tikslas yra reikšmingai sumažinti LOJ išmetimus iš mechaninio valymo įrengimų į aplinką įrengiant technines priemones, vadovaujantis OL VĮC oro taršos mažinimo planu 2023–2030 metams. Rangovo siūlomi LOJ emisijų mažinimo sprendiniai turi atitinkamai mažinti ir kvapų sklaidą. Rangovas turi:

- Įdiegti sandarinimo sistemas, sumažinančias LOJ emisijas;

- Įrengti ir prižiūrėti oro ėminių ėmimo vietas emisijų kontrolei;

- Užtikrinti, kad visa įranga yra padengta medžiagomis, atspariomis agresyviam nuotekų ir naftos produktų garų poveikiui bei kitiems fiziniams veiksniams;

- Prijungti visą uždengtą įrangą prie uždaros oro/garų/kvapų surinkimo sistemos, nukreipiant juos į dujų valymo įrenginį ar absorbcijos sistemą angliavandenilių garų rekuperacijai, ar sudeginimui, Pagal parinktą konkretų uždengimo sprendimą;

- Prisidėti prie kvapų valdymo ir kontrolės reikalavimų laikymosi pagal GPGB 18 ir 6.

- Užtikrinti, kad teršalų šalinimo ir (arba) surinkimo bei kvapų šalinimo efektyvumas siektų 90–99 % anksčiau įvertinto taršos lygio.

- GRAFIKAS

  - Rangovas turi pateikti detalų darbų atlikimo grafiką.

- UŽKLAUSOS.

  - Siūlytina potencialiems rangovams atvykti į „ORLEN Lietuva“ vietą (VĮC) susipažinti ir įvertinti esamą padėtį.

- KVALIFIKACINIAI REIKALAVIMAI

  - Rangovas pateikia naftos perdirbimo / chemijos pramonėje ar pramoninių nuotekų valyklose atliktų projektavimo, demontavimo ir sumontavimo įrenginių darbų sąrašą per paskutinius 5 metus, nuorodas į kitus, rangovo kvalifikaciją patvirtinančius darbus (kurie atitiktu darbų apimtyse numatytų užduočių įgyvendinimą).

  - Pateikti projektinius vertinimus, sertifikatus, įrodančius įdiegtų sprendinių LOJ emisijų sumažinimui, efektyvumą konkrečiu kiekiu, t.y., t/metus, ar kitu kokybiniu parametru.

  - Jeigu bus atliekami statybos darbai, Rangovas ar pastarojo subrangovai turi turėti ir užsakovui pateikti galiojantį Valstybinės energetikos inspekcijos (VEI) išduotą atestatą Naftos perdirbimo įrenginių remonto darbų atlikimui.

  - Rangovas ar jo subrangovas turi patvirtinti, kad jo siūlomi technologiniai sprendiniai turės įmontuotas oro mėginių paėmimo vietas, kurios atitiks darbų apimčių dokumento priede  esančių teisinių reikalavimų nuostatas.

- BENDROSIOS PIRKIMO PROCEDŪRAI TAIKOMOS SĄLYGOS

  - Kilusius klausimus pateikite CONNECT „Klausimų/atsakymų „skiltyje“. Paaiškinimai bus pateikti CONNECT platformoje arba išsiųsti el. paštu, jei nebus galimybės to padaryti CONNECT platformoje.

  - Pasiūlymą turi sudaryti dvi dalys – techninė ir komercinė. Pasiūlymai teikiami laikantis CONNECT sistemoje išdėstytais reikalavimais.

  - Techninę pasiūlymo dalį sudaro:

    - Informacijos sąrašas;

    - Darbų vykdymo planas ir grafikas;

  - Techninį-komercinį pasiūlymą prašome pateikti CONNECT sistemoje.

  - Pasiūlymas turi galioti ne mažiau kaip 6 mėnesius nuo jo gavimo;

  - Visos išlaidos, susijusios su pasiūlymo ruošimu, tenka Jums;

  - UŽSAKOVAS, gavęs pagrįstą pirkimo proceso dalyvio prašymą, gali pratęsti pasiūlymų teikimo terminą. UŽSAKOVUI sutikus pratęsti terminą, apie naują terminą informuojami visi potencialūs Rangovai, pranešę apie savo ketinimą dalyvauti konkurse;

  - Teikdamas pasiūlymą pirkimo proceso dalyvis patvirtina, kad visa jo pateikta informacija yra tiksli ir teisinga, o pats pirkimo proceso dalyvis nenuslėpė jokių aplinkybių, kurias privalo žinoti UŽSAKOVAS;

  - Pateikus pasiūlymus, UŽSAKOVAS nepriims jokių komercinės dalies (kainos, sąmatų) pakeitimų, jei pirkimo proceso dalyvis neįrodys, kad jis nesuprato ir (arba) neteisingai įvertino reikalingų darbų apimtis, specifiką, medžiagas, darbus ir pan.;

  - UŽSAKOVAS pasilieka teisę atmesti konkurso reikalavimų neatitinkančius pasiūlymus;

  - UŽSAKOVAS taip pat turi teisę atšaukti kvietimą teikti pasiūlymus bei atšaukti (sustabdyti) pirkimo procesą nenurodydamas priežasties. Tokiu atveju pirkimo proceso dalyviai įsipareigoja neteikti jokių pretenzijų UŽSAKOVUI;

  - Pirkimo proceso dalyviai įsipareigoja saugoti ir neatskleisti jokios su šiuo kvietimu susijusios informacijos. Be UŽSAKOVO raštiško sutikimo pirkimo proceso dalyviams draudžiama atskleisti informaciją, susijusią su pasiūlymų teikimu, derybomis ir Sutarties pasirašymu;

  - Visa informacija ir duomenys yra konfidencialūs ir negali būti tiesiogiai ar netiesiogiai atskleisti trečiosioms šalims be Akcinės bendrovės „ORLEN Lietuva“ raštiško sutikimo. Ši informacija ir duomenys yra skirti tik nurodytam adresatui. Jei Jūs nesate nurodytas adresatas, šios informacijos ir duomenų negalite kopijuoti, atskleisti ar platinti jos turinio kitiems asmenims. Tokiu atveju prašome apie tai pranešti Akcinei bendrovei „ORLEN Lietuva“ el. paštu arba telefonu informaciją atsiuntusiam asmeniui ir ištrinti gautą informaciją bei duomenis