Sugedusių Det-tronics PIRECL prietaisų serijos numeriai bei gedimo aprašymai

1. Nr.19APR111072      Kodas: 007166-009( Rev. T). Nedega šviesos diodai, neveikia, nesiderina.

2. Nr. 13MAR107970    Kodas: 007166-009 ( Rev. N). Kiekvieną dieną mėto gedimą: OPEN LAMP, DIRTY OPTICS, SENSOR FAULT

3. Nr. 19FEB103903     Kodas: 007166-009 ( Rev. T). Kiekvieną dieną mėto gedimą: OPEN LAMP, DIRTY OPTICS, SENSOR FAULT

4. Nr. 07JAN000450     Kodas: 007166-009 ( Rev. G). Kas dvi dienas mėto gedimą: OPEN LAMP, DIRTY OPTICS, SENSOR FAULT

5. Nr. 07JAN000106     Kodas: 007166-009 ( Rev. G). Pažaliavę korpuso kontaktai, neįsijungia kalibravimas pridėjus magnetą, o įjungus prietaisą iš karto kalibruojasi.

6. Nr. 07JAN000067. Kodas (007166-009(REV.G). Mėto gedimą: OPEN LAMP-DIRTY OPTICS-SENSOR FAULT

7. Nr. 07JAN000457 Meta įvairias klaidas

8. Nr. 18MAR103643 Nėra ryšio su valdikliu