## Sheet1
Naudotų medžiagų sąrašas
List of used materials
| Objekto pavadinimas: | GP-1, LK-1 | Vamzdynas: Dr-1/2
S-300
No. | Medžiagos pavadinimas (material name) | Medžiagos pavadinimas (material name) | Matmuo (dimension) | Medžiagos standartas ir markė (material grade) | Gaminio standartas (reference standarts) | Mat. Vnt. (unit) | Kiekis (quantity) | Liejimo Nr. (heat No.) | Sertifikato Nr. (certifikate No.)
1 | Vamzdis | PIPE | 89 x 6 | ГОСТ 1050; 20 | ГОСТ 8731; 8732 | m | 56.55 | - | 14017/7
2 | Vamzdis | PIPE | 60 x | ГОСТ 1050; 20 | ГОСТ 8731; 8732 | m | 30.62 | - | -
3 | Vamzdis | PIPE | 57 x 6 | ГОСТ 1050; 20 | ГОСТ 8731; 8732 | m | 43.33 | - | 33
4 | Vamzdis | PIPE | 34 x | ГОСТ 1050; 20 | ГОСТ 8733; 8734 | m | 10.8 | - | -
5 | Vamzdis | PIPE | 32 x 3,5 | ГОСТ 1050; 20 | ГОСТ 8733; 8734 | m | 12.64 | - | 2534
6 | Vamzdis | PIPE | 27 x | ГОСТ 1050; 20 | ГОСТ 8733; 8734 | m | 8.5 | - | -
7 | Vamzdis | PIPE | 25 x | ГОСТ 1050; 20 | ГОСТ 8733; 8734 | m | 0.23 | - | -
8 | Vamzdis | PIPE | 21 x | ГОСТ 1050; 20 | ГОСТ 8733; 8734 | m | 0.33 | - | -
9 | Vamzdis | PIPE | 20 x | ГОСТ 1050; 20 | ГОСТ 8733; 8734 | m | 9.8 | - | -
10 | Alkūnė 90° | ELBOW 90° | 89 x 6 | ГОСТ 1050; 20 | ГОСТ 17375 | vnt. | 4 | - | 14
11 | Alkūnė 90° | ELBOW 90° | 57 x 6 | ГОСТ 1050; 20 | ГОСТ 17375 | vnt. | 28 | - | 1283
12 | Alkūnė 45° | ELBOW 45° | 57 x 6 | ГОСТ 1050; 20 | ГОСТ 17375 | vnt. | 6 | - | 1283
13 | Perėjimas K | CONCENTRIC REDUCER | 57 x 6 - 32 x 3,5 | ГОСТ 1050; 20 | ГОСТ 17378 | vnt. | 2 | - | 388
14 | Trišakis | TEE | 57 x | ГОСТ 1050; 20 | ГОСТ 17376 | vnt. | 1 | - | -
15 | Srieginis atvamzdis | THREADED NIPPLE | 27 x , L=100 mm | Anglinis | - | vnt. | 1 | - | -
16 | Srieginis atvamzdis | THREADED NIPPLE | 27 x , L=70 mm | Anglinis | - | vnt. | 3 | - | -
17 | Srieginis atvamzdis | THREADED NIPPLE | 22 x , L=40 mm | Anglinis | - | vnt. | 2 | - | -
18 | Srieginis atvamzdis | THREADED NIPPLE | 21 x , L=60 mm | Anglinis | - | vnt. | 2 | - | -
19 | Srieginis atvamzdis | THREADED NIPPLE | 21 x , L=30 mm | Anglinis | - | vnt. | 5 | - | -
20 | Plokščia aklė (privirinama) | CAP | 89 x | Anglinis | - | vnt. | 2 | - | -
21 | Jungtis | UNION | DN-15 | Anglinis | - | vnt. | 5 | - | -
22 | Atbulinis vožtuvas | CHECK VALVE | DN-15, PN-160 | Anglinis | - | vnt. | 2 | - | -
23 | Ventilis ВМ | GLOBE VALVE | DN-25, PN-160 | Anglinis | - | vnt. | 2 | - | -
24 | Sklendė ЗКС | GATE VALVE | DN-20, PN-160 | Anglinis | - | vnt. | 2 | - | -
25 | Ventilis MPGV 40-1-CB-G | NEEDLE VALVE | DN-15, PN-250 | SS 316 | - | vnt. | 1 | - | -
26 | Ventilis ВИ | NEEDLE VALVE | DN-15, PN-160 | Anglinis | - | vnt. | 1 | - | -
27 | Ventilis ВМ | GLOBE VALVE | DN-15, PN-160 | Anglinis | - | vnt. | 1 | - | -
28 | Flanšas | FLANGE | 1 - 50 x 16 | ГОСТ 1050; 20 | ГОСТ 12821 | vnt. | 13 | - | -
29 | Flanšas | FLANGE | 2 - 50 x 16 | ГОСТ 1050; 20 | ГОСТ 12821 | vnt. | 3 | - | -
30 | Flanšas | FLANGE | 3 - 50 x 16 | ГОСТ 1050; 20 | ГОСТ 12821 | vnt. | 1 | - | -
31 | Flanšas | FLANGE | 7 - 25 x 63 | ГОСТ 1050; 20 | ГОСТ 12821 | vnt. | 4 | - | -
31A | Flanšas | FLANGE | 7 - 20 x 63 | ГОСТ 1050; 20 | ГОСТ 12821 | vnt. | 1 | - | -
32 | Flanšas | FLANGE | 1 - 25 x 16 | ГОСТ 1050; 20 | ГОСТ 12821 | vnt. | 30 | - | -
33 | Flanšas | FLANGE | 1 - 20 x 16 | ГОСТ 1050; 20 | ГОСТ 12821 | vnt. | 9 | - | -
34 | Aklė | BLIND | 1 - 50 x 16 | ГОСТ 380; Cт3 | - | vnt. | 5 | - | -
35 | Aklė | BLIND | 1 - 25 x 16 | ГОСТ 380; Cт3 | - | vnt. | 20 | - | -
36 | Aklė | BLIND | 1 - 20 x 16 | ГОСТ 380; Cт3 | - | vnt. | 3 | - | -
37 | Atrama | PIPE SUPPORT | ОПБ-1 / 89 | Anglinis | ГОСТ 14911 | vnt. | 3 | - | -
38 | Atrama | PIPE SUPPORT | ОПП-2 / 100 x 57 | Anglinis | ГОСТ 14911 | vnt. | 2 | - | -
39 | Atrama | PIPE SUPPORT | ОПБ-1 / 57 | Anglinis | ГОСТ 14911 | vnt. | 1 | - | -
40 | Atrama | PIPE SUPPORT | КЛН - 57 | Anglinis | T-011402-TM-04 | vnt. | 2 | - | -
41 | Atrama | PIPE SUPPORT | 57 - ХБ - А | Anglinis | OCT 36-146 | vnt. | 2 | - | -
41a | Apkaba Ds50 | PIPE SUPPORT | 57 - ХБ - А | Anglinis | OCT 36-146 | vnt. | 2 | - | Gaminio pasas Nr.975/25
42 | Atrama | PIPE SUPPORT | 32 - ХБ - А | Anglinis | OCT 36-146 | vnt. | 1 | - | -
43 | Atrama | PIPE SUPPORT | 25 - ХБ - А | Anglinis | OCT 36-146 | vnt. | 1 | - | -
44 | Srieginis kamštis | HEX HEAD PLUG | DN-15 | Anglinis | - | vnt. | 2 | - | -
2001.11.21 rekonstrukcija (Varimonta)
45 | Flanšas | FLANGE | 1 - 80 x 16 | ГОСТ 1050; 20 | ГОСТ 12821 | vnt. | 1 | - | 44/01
2001.11.22 rekonstrukcija (Varimonta)
46 | Vamzdis | PIPE | 32 x 4 | ГОСТ 1050; 20 | ГОСТ 8731; 8732 | m | 9.67 | - | 887
47 | Vamzdis | PIPE | 25 x 3 | ГОСТ 1050; 20 | ГОСТ 8733; 8734 | m | 0.62 | 043899у | 168/9
48 | Vamzdis | PIPE | 21 x 3 | ГОСТ 1050; 20 | ГОСТ 8733; 8734 | m | 0.51 | 884 | 32/14
49 | Srieginis atvamzdis | THREADED NIPPLE | K3/4" (27 x 4,5); L=70 mm | ГОСТ 1050; 20 | T-011402-TM-03-89 | vnt. | 2 | 206722 | 355-3640/01/01
50 | Srieginis atvamzdis | THREADED NIPPLE | K1/2" (22 x 4); L=70 mm | ГОСТ 1050; 20 | T-011402-TM-03-89 | vnt. | 2 | - | 357-3640/01/01
51 | Sklendė | GATE VALVE | 3/4" class 800 THD | ASTM A105 | API 598 | vnt. | 1 | 1464372 | 401157
52 | Sklendė | GATE VALVE | 1/2" class 800 THD | ASTM A105 | API 598 | vnt. | 1 | 1464372 | 401157
53 | Flanšas | FLANGE | 1 - 25 x 16 | ГОСТ 1050; 20 | ГОСТ 12821 | vnt. | 3 | - | 825
54 | Flanšas | FLANGE | 1 - 20 x 16 | ГОСТ 1050; 20 | ГОСТ 12821 | vnt. | 6 | - | 18
55 | Atrama | PIPE SUPPORT | ОПП-1 / 70 x 32 | Anglinis | ГОСТ 14911 | vnt. | 2 | - | -
2009.03.27 rekonstrukcija (OKZ)
56 | Vamzdis | PIPE | 2" STD (60,3 x 3,91) | ASTM A106 Gr.B | ASME B36.10M | m | 5.47 | 83095 | 28701/1/2008
57 | Alkūnė 90° | ELBOW 90° | 2" STD (60,3 x 3,91) | ASTM A234 Gr.WPB | ASME B16.9 | vnt. | 3 | 35167; 43152 | 07-16425; 07-13051
58 | Alkūnė 45° | ELBOW 45° | 2" STD (60,3 x 3,91) | ASTM A234 Gr.WPB | ASME B16.9 | vnt. | 1 | 47273 | 08-00081
59 | Trišakis | TEE | 2" STD (60,3 x 3,91) | ASTM A234 Gr.WPB | ASME B16.9 | vnt. | 1 | 233859 | 007937/08-HG
60 | Sklendė | GATE VALVE | 2" class 150 RF | ASTM A216 Gr.WCB | ASME B16.34 | vnt. | 1 | D8691 | 233
61 | Flanšas | FLANGE | 2" class 150 RF WN STD | ASTM A105N | ASME B16.5 | vnt. | 4 | 9045; 79135 | 802659; 269/TJ/08
62 | Aklė - žiedas | SPECTACLE BLIND | 2" class 150 RF | ASTM A516 Gr.70 | ASME SA20 | vnt. | 2 | 602695 | 5256
63 | Atrama | PIPE SUPPORT | 2"-L60-B.BS-3-445-0; M.BSP-4-200 | Anglinis | - | vnt. | 1 | - | -
64 | Atrama | PIPE SUPPORT | 2"-L60-B.BS-3-150-0; M.BSP-4-200 | Anglinis | - | vnt. | 1 | - | -
2011.03.15 rekonstrukcija (Arimetras)
65 | Vamzdis | PIPE | 3" STD (88,9 x 5,49) | ASTM A106 Gr.B | ASME B36.10M | m | 3.72 | 88B0714 | 040001418814
66 | Vamzdis | PIPE | 3/4" XS (26,7 x 3,91) | ASTM A106 Gr.B/C | ASME B36.10 | m | 7.83 | 246496 | 1843541
67 | Alkūnė 90° | ELBOW 90° | 3/4" class 3000 SW | ASTM A105N | ASME B16.11 | vnt. | 9 | 2A7 | 114253
68 | Alkūnė 45° | ELBOW 45° | 3/4" class 3000 SW | ASTM A105N | ASME B16.11 | vnt. | 4 | PS | 112090
69 | Atvamzdis | NIPOLET | 36" - 4" x 3/4" class 3000 PE | ASTM A105N | ASME B16.11 | vnt. | 4 | 168930 | CTCERT2000700001455
70 | Flanšas | FLANGE | 3/4" class 300 RF SW XS | ASTM A105 | ASME B16.5 | vnt. | 4 | 79203 | 3.699
71 | Aklė | BLIND | 3/4" class 300 RF | ASTM A105N | ASME B16.48 | vnt. | 4 | T51355 | 14989
2020.04.21 rekonstrukcija (Iremas)
72 | Vamzdis | PIPE | 1" XS (33,4 x 4,55) | ASTM A106 Gr.B | ASME B36.10M | m | 0.62 | 84348 | 46026/1/2018
73 | Vamzdis | PIPE | 1/2" XS (21,3 x 3,73) | ASTM A106 Gr.B | ASME B36.10M | m | 2.53 | 631696 | 201800255
74 | Alkūnė 90° | ELBOW 90° | 1/2" class 3000 SW | ASTM A105N | ASME B16.11 | vnt. | 1 | 13/76965 | CTCERT201600000058
75 | Alkūnė 45° | ELBOW 45° | 1/2" class 3000 SW | ASTM A105N | ASME B16.11 | vnt. | 2 | 03/71119 | CTCERT200700001387
76 | Perėjimas K | CONCENTRIC REDUCER | 1" XS x 1/2" XS (33,4 x 4,55 - 21,3 x 3,73) | ASTM A234 Gr.WPB | ASME B16.9 | vnt. | 1 | 0I-0I1706 | 4982-001
77 | Trišakis | TEE | 1" class 3000 SW | ASTM A105N | ASME B16.11 | vnt. | 1 | IA2 | 00468/001
78 | Trišakis | TEE | 1/2" class 3000 SW | ASTM A105N | ASME B16.11 | vnt. | 1 | 11/76494 | CTCERT201700001125
79 | Sklendė | GATE VALVE | 1/2" class 800 SW | ASTM A105N | API 602 | vnt. | 1 | 18/34538 | 19/01950
80 | Flanšas | FLANGE | 1/2" class 300 RF WN XS | ASTM A105N | ASME B16.5 | vnt. | 1 | 136555 | 3031/TJ/05
81 | Flanšas | FLANGE | 7 - 15 x 160 | ГОСТ 1050; 20 | ГОСТ 12821 | vnt. | 3 | 88370 | 9419
2024.03.10 remontas (UAB Vitmarga)
82 | Perėjimas K | CONCENTRIC REDUCER | 1" -3/4" XS | ASTM A234 WPB | ASME B16.9 | vnt. | 1 | 9827 | 11072-P12
83 | Flanšas | FLANGE | 7 - 20 x 63 | GOST 1050 pl.20 | GOST 12821-80 | vnt. | 1 | 15573 | 13033
84 | Flanšas | FLANGE | 7 - 25 x 100 | EN 10222-2 P280GH | GOST 12815 | vnt. | 1 | LF8526 | 2020/09/14208