I N S T R U K C J A

prowadzenia robót ziemnych na terenie ANWIL S.A.

- Instrukcja opisuje działania, jakie należy prowadzić przy prowadzeniu prac ziemnych, z uwzględnieniem warunków terenowych i istniejących kolizji podziemnych.

- Na terenie ANWIL S.A. wszystkie prace ziemne muszą być wykonywane na podstawie pisemnych zezwoleń na wykonywanie prac szczególnie niebezpiecznych, zgodnie z aktualnie obowiązującym w ANWIL S.A. odrębnym wewnętrznym aktem organizacyjnym w sprawie: przestrzegania bezpieczeństwa przy prowadzeniu prac szczególnie niebezpiecznych i innych realizowanych na podstawie pisemnych zezwoleń w ANWIL S.A.

- W przypadku prowadzenia prac ziemnych przy urządzeniach energetycznych wymagane jest również wystawienie polecenia pisemnego zgodnie z wymaganiami zawartymi w aktualnie obowiązującym w ANWIL S.A. odrębnym wewnętrznym akcie organizacyjnym w sprawie: wprowadzenia „Instrukcji organizacji bezpiecznej pracy przy urządzeniach energetycznych w ANWIL S.A.”.

- Obowiązek wystawienia zezwolenia/polecenia spoczywa na Właścicielu bądź użytkowniku infrastruktury podziemnej, na której prowadzone będą prace ziemne.

- Zezwolenie/polecenie musi być uzgodnione z Właścicielem terenu, działki lub instalacji produkcyjnej, jeżeli nie jest on tożsamy z Właścicielem infrastruktury podziemnej, na której prowadzone są prace.

- W przypadku wykonywania prac ziemnych w związku z układaniem nowej infrastruktury podziemnej, zezwolenie na pracę wydaje Przedstawiciel Właściciela Biznesowego  w uzgodnieniu z Właścicielem terenu, na obszarze którego prowadzone są prace.

- Zezwolenie na prace ziemne wystawiane przez Właściciela infrastruktury/Przedstawiciela Właściciela Biznesowego  zezwalającego na rozpoczęcie pracy a realizowane w pobliżu podziemnych sieci energetycznych, elektrycznych i telekomunikacyjnych, musi być uzgodnione z Właścicielami tych sieci.

- Wszystkie miejsca prowadzenia prac ziemnych (wykopy) muszą być skutecznie zabezpieczone i oznakowane w sposób eliminujący lub ograniczający zagrożenia wypadkowe.

- Określenia użyte w niniejszej Instrukcji oznaczają:

prace ziemne – każdy przypadek naruszenia gruntu poniżej głębokości 0,5 m od poziomu terenu, dokonany ręcznie lub z użyciem sprzętu mechanicznego - odspajanie warstwy gruntu zwanej urobkiem, usuwanie urobku na środki transportowe lub na zwałowiska, załadunek urobku, przesuwanie urobku, zasypywanie urobkiem, zagęszczanie urobku, podsypywanie i obsypywanie. Prace te mogą być wykonywane z użyciem maszyn (koparka, spycharka, młot pneumatyczny, itp.) lub ręcznie z użyciem szpadli, łopat kilofów itp.

Prace ziemne są zaliczone do kategorii prac szczególnie niebezpiecznych.

Instrukcja – dokument doprecyzowujący wymagania standardu dla celów operacyjnych.

Jednostka wydająca zezwolenie/polecenie – użytkownik sieci podziemnych, na których prowadzone są prace. W przypadku układania nowych sieci podziemnych zezwolenie na pracę wydaje Przedstawiciel Właściciela Biznesowego w uzgodnieniu z Właścicielem terenu, na obszarze którego prowadzone są prace.

Kierujący realizacją prac ziemnych – pracownik podwykonawcy  nadzorujący prace ziemne, któremu zostało zlecone kierowanie pracami ziemnymi, posiadający aktualne szkolenie okresowe bhp dla osób kierujących pracownikami.

Koordynator BHP - osoba wyznaczona w celu nadzoru nad bezpieczeństwem i higieną pracy (w rozumieniu art. 208 – Kodeks pracy), na mocy porozumienia między pracodawcami w przypadku, gdy w tym samym miejscu wykonują pracę osoby zatrudnione przez różnych pracodawców.

Nadzór ze strony Wykonawcy– wyznaczony pracownik ze strony Wykonawcy prac, sprawujący nadzór nad pracami wykonywanymi na podstawie pisemnych zezwoleń jednorazowych i posiadający szkolenie okresowe 
z zakresu bhp i ppoż. dla osób kierujących pracownikami.

Nadzorujący ze strony Wystawiającego zezwolenie – pracownik komórki organizacyjnej (obiektu), posiadający szkolenie okresowe z zakresu bhp i ppoż. oraz dopuszczenie do wykonywania samodzielnej pracy, sprawujący kontrolę nad pracami wykonywanymi na podstawie pisemnych zezwoleń jednorazowych.Pracownik upoważniony do wydawania zezwoleń/poleceń  na prace ziemne - pracownik użytkownika, posiadający upoważnienie do wydawania zezwoleń/ poleceń na prace szczególnie niebezpieczne.

Przedstawiciel Właściciela Biznesowego – pracownik ANWIL S.A. odpowiedzialny za realizację celu biznesowego w danej komórce organizacyjnej lub inna wskazana przez niego osoba z ramienia ANWIL S.A.

Sieci podziemne – infrastruktura znajdująca się pod ziemią, np. kable elektryczne lub łącznościowe, rurociągi technologiczne, rurociągi kanalizacyjne, wodne kanalizacja teletechniczna, studnie kanalizacyjne, zbiorniki itp.

Środki ochrony indywidualnej – każde wyposażenie indywidualne stosowane przez pracowników w celu ochrony przed zagrożeniami.

Użytkownik sieci podziemnych – Właściciel lub użytkownik, któremu powierzono obsługę (eksploatacja, nadzór) odpowiednich sieci/urządzeń podziemnych.

Użytkownik terenu/obiektu – pracownik ANWIL S.A., sprawujący nadzór nad przypisanym mu terenem lub obiektem.

Właściciel terenu / obiektu  – osoba kierująca komórką organizacyjną lub inna upoważniona przez ANWIL S.A. osoba, której przydzielono do zarządzania część terenu ANWIL S.A. wraz ze składnikami majątkowymi (budynki, budowle i inne), będącymi na stanie komórki organizacyjnej (MPK).

Wykonawca prac – osoba fizyczna, osoba prawna, jednostka organizacyjna, nieposiadająca osobowości prawnej, jak również pracownik, realizujący prace jednoosobowo, w zespole lub osoba kierująca pracą zespołu wykonawczego,  wykonująca prace na terenie ANWIL S.A. W innych wewnętrznych aktach organizacyjnych ANWIL S.A. nazywany jest również Dostawcą, Wykonawcą lub Kontrahentem (m.in. pracownicy wykonujący prace ziemne oraz operatorzy maszyn budowlanych do prac ziemnych).

Zezwolenie jednorazowe - dokument ustalający warunki bezpieczeństwa, uprawniający do rozpoczęcia prac ziemnych.

Polecenie pisemne - dokument ustalający zakres prac do wykonania oraz warunki i środki ochronne niezbędne do zapewnienia bezpieczeństwa prac ziemnych przy urządzeniach energetycznych.

W pobliżu – odległość:

- 2 m od osi skrajnego kabla elektroenergetycznej, teletechnicznej lub światłowodowej trasy kablowej w kierunku prowadzonych robót.

- 3,5 m od osi skrajnej główki toru kolejowego (szyny) i wysokości mniejszej niż 4,85 m licząc od główki szyny oraz głębokości wykopu większej niż 4 m.

Trasa kablowa elektroenergetyczna – pas terenu lub przestrzeni, którego osią symetrii jest linia prosta, łamana lub falista, w którym ułożonych jest jeden lub więcej kabli.

Trasa kablowa teletechniczna- pas terenu lub przestrzeni, którego osią symetrii jest linia prosta, łamana lub falista, w którym ułożonych jest jeden lub więcej kabli teletechnicznych miedzianych lub światłowodowych, bądź kanalizacja teletechniczna wraz ze studniami kablowymi.

Trasa kablowa światłowodowa - światłowody elektroenergetyczne magistralne i rozdzielcze - pas terenu lub przestrzeni, którego osią symetrii jest linia prosta, łamana lub falista wraz z infrastrukturą podziemną (studnie teletechniczne), w których zabudowane są światłowody.

Służby Utrzymania Ruchu (mechaniczne, automatyczne, elektryczne) – pracownicy służb utrzymania ruchu odpowiedzialni za stan techniczny przypisanych im urządzeń danej branży i realizujący proces utrzymania ruchu na danej instalacji produkcyjnej lub pomocniczej.

Zamawiający – Użytkownik terenu/obiektu, Właściciel terenu/obiektu z ramienia ANWIL S.A.

Zezwalający na rozpoczęcie pracy (zwany dalej „Zezwalającym”)– Przedstawiciel Właściciela Biznesowego, osoba  zgodnie z Wykazem stanowisk pracy uprawnionych do zezwalania na rozpoczęcie prac szczególnie niebezpiecznych – Załącznik nr 1.3. do Zarządzenia w sprawie przestrzegania bezpieczeństwa przy prowadzeniu prac szczególnie niebezpiecznych i innych realizowanych na podstawie pisemnych zezwoleń w ANWIL S.A.

Właściciel – osoba kierująca komórką organizacyjną lub inna upoważniona przez ANWIL S.A. osoba, której przydzielono do zarządzania część Terenu ANWIL S.A. wraz ze składnikami majątkowymi, będącymi na stanie tej komórki.

Użytkownik infrastruktury podziemnej- pracownik ANWIL S.A., sprawujący nadzór nad infrastrukturą podziemną ANWIL S.A.

- Prowadzenie prac ziemnych na terenie ANWIL S.A.

W pobliżu i w kolizji magistralnych tras kablowych elektroenergetycznych i światłowodowych, torów kolejowych, rurociągów i innej infrastruktury podziemnej, prace ziemne wymagają uzgodnienia warunków ich wykonania z pracownikiem nadzoru, odpowiedzialnym za dany fragment trasy.

Ze względu na przynależność, uzgodnień dla poszczególnych tras i kolizji dokonuje:

  - Kierujący Wydziałem Elektrycznym ANWIL S.A. lub osoba przez niego wyznaczona, dla prac w pobliżu i w kolizji:

- kabli wysokiego napięcia 110 kV zasilające rozdzielnię R-110 kV od głowic kablowych stacji 220/110kV „Brzezie”,

- kabli wysokiego napięcia 110kV zasilające rozdzielnie średniego napięcia ANWIL S.A.

- kabli średniego napięcia10kV, 6kV zasilające rozdzielnie ANWIL S.A. i spółek wyodrębnionych,

- kabli zasilających transformatory wysokiego napięcia 110/10 kV i 110/6 kV oraz Wytwórni Elektrolizy 110/30/0,5,

- kabli średniego napięcia zasilające silniki średniego napięcia od zacisków łącznika średniego napięcia do głowicy kablowej silnika lub skrzynki pośredniczącej włącznie,

- kabli niskiego napięcia zasilające rozdzielnie niskiego napięcia Wytwórni Amoniaku Obszaru Produkcji Nawozów do łączników od strony zasilania rozdzielni nn oraz sieć kablową wychodzącą z rozdzielni nn „Emergency”,

- sieci kablowej prądu przemiennego nn zasilana z urządzeń elektroenergetycznych będących w eksploatacji Biura  do łącznika nn od strony zasilania u odbiorcy,

- sieci kablowej prądu stałego 220V zasilana z baterii stacyjnych rozdzielni wysokiego napięcia do wyłącznika od strony zasilania,

- sieci kablowej sterowniczych i sygnalizacyjnych związanych z sterowaniem napędów technologicznych do listwy zaciskowej szafy sterowniczej w obiektach technologicznych lub kolumny sterowniczej.

  - Kierujący Wydziałem Elektrycznym spółki ORLEN Serwis S.A. lub osoba przez niego wyznaczona, dla prac w pobliżu i w kolizji:

  - kabli i urządzeń elektroenergetycznych niskiego napięcia oraz oświetlenia, będących na terenie Obszaru Produkcji Nawozów i Tworzyw Sztucznych,

  - kabli i urządzeń elektroenergetycznych niskiego napięcia oraz oświetlenia, będących na terenie Obszaru Energetyki i Gospodarki Wodno-Ściekowej,

  - kabli i urządzeń elektroenergetycznych niskiego napięcia oraz oświetlenia, będących na terenie podległym Biuru Infrastruktury i Administracji.

  - Przedstawiciele Biura Informatyki uprawnieni do wystawiania zezwoleń na prace niebezpieczne dla prac w pobliżu i w kolizji tras światłowodowych i teletechnicznych.

  - Kierujący Działem Eksploatacji Torów podmiotu zewnętrznego, z którym ANWIL S.A. ma podpisaną umowę na operatora bocznicy lub osoba przez niego wyznaczona, dla  prac w pobliżu i w kolizji z torami kolejowymi.

  - Kierujący Działem Zarządzania Majątkiem Nieoperacyjnym  lub osoba przez niego wyznaczona, dla prac w pasach przydrożnych, na drogach, pod drogami.

  - Kierujący Wydziałem Sieci i Gospodarki Ściekowej lub osoba przez niego wyznaczona, dla prac w pobliżu i w kolizji magistralnych rurociągów wodnych, ciepłowniczych i kanalizacji.

- Wszystkie spółki oraz Wykonawcy zewnętrzni prowadzący roboty ziemne w pobliżu tras kablowych elektroenergetycznych zobowiązani są do znajomości i stosowania innych wewnętrznych aktów organizacyjnych wynikających z zapisów umowy, w tym m.in. w sprawie:

- wprowadzenia Wytycznych do stosowania dla Wykonawców prac na terenie ANWIL S.A.

- przestrzegania bezpieczeństwa przy prowadzeniu prac szczególnie niebezpiecznych i innych realizowanych na podstawie pisemnych zezwoleń w ANWIL S.A.

- wprowadzenia „Instrukcji organizacji bezpiecznej pracy przy urządzeniach energetycznych w ANWIL S.A.”.

- wprowadzenia ,,Regulaminu bezpieczeństwa pożarowego i chemicznego ANWIL S. A‘’.

- Na terenie ANWIL S.A. podstawą do wydania pisemnego zezwolenia na prowadzenie prac ziemnych jest aktualny szkic przeszkód lub wyrys z mapy do celów poglądowych terenu objętego pracami.

Aktualny szkic lub wyrys zabezpiecza wydający zezwolenie.

W przypadku prowadzenia prac ziemnych w sąsiedztwie urządzeń i infrastruktury energetycznej należy uzyskać pisemne polecenie wykonania prac.

- Na terenie ANWIL S.A. mapę, szkice przeszkód lub wyrysy z mapy do celów poglądowych wydaje Dział Realizacji Inwestycji.  lub przygotowujący zezwolenie, pod warunkiem posiadania aktualnych podkładów geodezyjnych, nie starszych niż 12 m-cy. Wyrysy z mapy do celów poglądowych mogą być także bezpośrednio wygenerowane przez upoważnionych użytkowników na podstawie danych publikowanych w zakładowej sieci Intranet, w zakładce strony „Plan generalny” („Aplikacje dla pracownika – Geo Web Publisher – Plan Generalny ANWIL S.A.”).

- Szkic przeszkód lub wyrys z mapy do celów poglądowych winny wskazywać wszystkie urządzenia i instalacje podziemne danego terenu zinwentaryzowane, zgłoszone wcześniej do geodezyjnej inwentaryzacji lub projektowane.

- Uzgodnienia, o których mowa w ust. 9 powyżej mogą być dokonane na druku pisemnego zezwolenia na wykonywanie prac szczególnie niebezpiecznych.

- Obowiązki i odpowiedzialność Wykonawcy prac ziemnych:

  - Kierujący pracami ziemnymi odpowiada za:

- rozpoczęcie prac wyłącznie po ustaleniu warunków bezpieczeństwa i otrzymaniu zezwolenia jednorazowego oraz polecenia pisemnego w przypadku prowadzenia prac przy urządzeniach oraz infrastrukturze energetycznej,

- wyznaczenie do prac pracowników, którzy posiadają stosowne przeszkolenie i uprawnienia,

- zapoznanie podległych pracowników z zakresem prac, z przebiegiem i rodzajem instalacji podziemnych, z wymaganiami bezpieczeństwa w przypadku bezpośredniego zbliżenia się do istniejących sieci, oraz stosowanie niezbędnych środków ochrony osobistej i innych środków ochronnych,

- kontrolowanie Wykonawcy prac ziemnych w zakresie przestrzegania warunków bezpieczeństwa, określonych w zezwoleniu jednorazowym oraz stosowaniainstrukcji bhp przy robotach ziemnych,

- zapewnienie, żeby w czasie prac ziemnych, stosowany sprzęt oraz narzędzia były sprawne,

- zapewnienie bezpieczeństwa osób trzecich przebywających lub mogących przebywać w strefie wykonywania prac ziemnych,

- w przypadku odkrycia w obrębie prowadzonych prac niezidentyfikowanych wcześniej przewodów elektrycznych, światłowodowych oraz teletechnicznych prace ziemne  należy natychmiast przerwać ć  powiadomić  o tym fakcie Przedstawicieli Biura Informatyki oraz Wydziału Elektrycznego.,

- wstrzymanie prac ziemnych w jednym z następujących przypadków zagrożenia awarią zauważenia nowych niezidentyfikowanych wcześniej sieci podziemnych, zauważenia elementów przypominających niewypały i poinformowanie o tym fakcie wydającego zezwolenie oraz inne stosowne służby.

  - Wykonawca prac ziemnych odpowiada za:

- podpisanie się na zezwoleniu po wysłuchaniu instruktażu doraźnego, przeprowadzonego przez kierującego pracami ziemnymi,

- wykonywanie pracy w sposób niestwarzający zagrożenia dla siebie i innych pracowników, w sposób zgodny z przepisami i zasadami bezpieczeństwa i higieny pracy oraz stosowanie się do wydawanych instrukcji, poleceń i wskazówek przełożonych,

- zgłaszanie Zezwalającemu nieprawidłowości dotyczących procesów pracy,

- w przypadku niejasności lub w przypadku powstania niebezpiecznej sytuacji, prace należy niezwłocznie przerwać i zawiadomić kierującego pracami ziemnymi,

- przechowywanie wszystkich map geodezyjnych oraz infrastruktury poziemnej niezbędnych do prawidłowego przygotowania prac,

- zapewnienie stałego nadzoru nad pracownikami oraz prowadzonymi pracami, nadzór prowadzi Nadzorujący ze Strony Wykonawcy.

  - Wymagania dla Wykonawcy.

- zabrania się wykonywania prac ziemnych bez pisemnego zezwolenia na pracę oraz polecenia pisemnego w przypadku prowadzenia prac przy urządzeniach energetycznych,

- pisemne zezwolenie powinno również zawierać lub/i odwoływać się do stosowania standardów:

- zapobiegania wyciekom gazu i innych substancji chemicznych,

- izolowania źródeł energii, jeżeli jest możliwe wyłączenie napięcia w kablach, stanowiących kolizję lub bezpośrednie sąsiedztwo prac,

- prac w przestrzeni zamkniętej,

- prac na wysokości,

- wykonywania prac niebezpiecznych pożarowo,

- załącznikiem do zezwolenia na wykonywanie prac musi być mapa poglądowa terenu lub szkic geodezyjny, określające położenie instalacji i urządzeń podziemnych, mogących znaleźć się w zasięgu prowadzonych robót,

- wykonywanie prac ziemnych w bezpośrednim sąsiedztwie sieci, takich jak:

- elektroenergetyczne,

- gazowe,

- telekomunikacyjne,

- ciepłownicze,

- wodociągowe i kanalizacyjne,

powinno być poprzedzone określeniem bezpiecznej odległości, w jakiej mogą być one wykonywane od istniejącej sieci i sposobu wykonywania tych robót. Bezpieczną odległość wykonywania robót, ustala użytkownik sieci podziemnej lub kierownik budowy, w porozumieniu z właściwą komórka organizacyjną , w której zarządzie lub użytkowaniu znajduje się ta instalacja.

Wszelkie odkryte instalacje i kable powinny być zabezpieczone, w sposób uniemożliwiający ich uszkodzenie bądź zerwanie. Sposób zabezpieczenia powinien wskazać użytkownik lub Właściciel infrastruktury, w formie uzgodnienia z Wykonawcą prac.

- przed rozpoczęciem prac ziemnych należy wziąć pod uwagę następujące uwarunkowania właściwe dla miejsca prowadzenia prac, m.in.:

- charakter i stan gruntu,

- warunki hydrogeologiczne,

- posadowienie pobliskich budynków i budowli,

- warunki pogodowe, pora roku,

- charakter robót i innych działań, które mogą mieć wpływ na warunki bezpieczeństwa planowanych prac,

- miejsca wykonywania prac ziemnych należy wygrodzić i oznakować napisami ostrzegawczymi, od strony dróg i szlaków komunikacyjnych należy stosować wygrodzenie trwałe – obarierowanie z poprzeczką lub w uzasadnionych przypadkach ograniczenie pasa drogi,

- jeżeli w czasie realizacji prac ziemnych zaistnieje konieczność, zamknięcia/zwężenia  drogi, zmiany organizacji ruchu, itp. to fakt ten musi być uzgodniony z Właścicielem terenu oraz Obszarem Kontroli, Bezpieczeństwa i Ryzyk Regulacyjnych, Dyspozytorem Przedsiębiorstwa. Właściciele, zarządcy lub użytkownicy, którzy zgłaszają potrzebę zamknięcia/ograniczenia ruchu na drogach w obrębie ich jurysdykcji zobowiązani są do uzyskania zgody od Zakładowej Straży Pożarnej, Obszaru Kontroli, Bezpieczeństwa i Ryzyk Regulacyjnych wydanej na podstawie szkicu sytuacyjnego i opisu alternatywnej organizacji ruchu. Ostateczną zgodę wydaje Dyspozytor Przedsiębiorstwa. Po zakończeniu prac i odblokowaniu drogi należy o tym fakcie również poinformować Dyspozytora ANWIL S.A.,

- w przypadku, gdy prace ziemne prowadzone są w wykopach głębszych niż 1,5 m, kierujący pracami ziemnymi codziennie przed rozpoczęciem prac zobowiązany jest do przeprowadzenia kontroli wykopu wraz z najbliższym przyległym terenem, oraz systemu zabezpieczeń przed osunięciem się ziemi. Dodatkowo kontrola w trakcie zmiany powinna być przeprowadzona po deszczu lub w przypadku zaistnienia innych zdarzeń zwiększających ryzyko osunięcia się ziemi. Jeśli w trakcie kontroli kierujący pracownikami ustali, że istnieje potencjalnie niebezpieczeństwo, to zagrożeni pracownicy powinni zostać ewakuowani z niebezpiecznej strefy do momentu podjęcia odpowiednich i skutecznych środków bezpieczeństwa,

- zasypywane, nowo ułożone oraz już istniejące sieci podziemne, w zależności od ich rodzaju muszą zostać odpowiednio oznaczone, po uzgodnieniach z użytkownikiem,

- przy układaniu w wykopach kabli elektrycznych należy je zaznaczyć, a w określonych przypadkach również zabezpieczyć, zgodnie z wymogami przepisów branżowych. Sposoby oznaczenia i zabezpieczenia winny być uzgodnione z użytkownikiem,

- wszystkie zasypywane rurociągi muszą zostać oznaczone zgodnie z wymogami przepisów branżowych,

- zabezpieczenie wykopów powinno być określone w instrukcjach bezpiecznego wykonywania robót (IBWR) lub BHP w zależności od rodzaju gruntu, głębokości wykopu oraz jego szerokości,

- w przypadku niesprzyjających warunków atmosferycznych, tj. silnych lub długotrwałych opadów deszczu, zaleca się podjąć dodatkowe środki ostrożności, aż do przerwania prac włącznie.

- zabrania się prowadzenia robót ziemnych sprzętem mechanicznym w pobliżu elektroenergetycznych, teletechnicznych i światłowodowych tras kablowych, bez:

- wykonania uzgodnień, wymienionych w ust. 8,

- bez asysty pracownika, wspomagającego pracę operatora sprzętu mechanicznego.

- w przypadku występowania na wyrysie lub szkicu kabli elektrycznych, teletechnicznych lub światłowodowych, Wykonawca ma obowiązek wykonania ręcznego rowków kontrolnych i lokalizacji wszystkich tras kablowych: elektrycznych, światłowodowych i teletechnicznych, uwidocznionych na mapie.

  - Wymagania dotyczące środków ochrony indywidualnej.

- Wykonawca musi zapewnić odpowiednie środki ochrony indywidualnej i zbiorowej.

- środki ochrony indywidualnej muszą:

- posiadać widoczny znak CE oraz klasę ochrony,

- być stosowane w terminie ważności/trwałości przewidzianym przez producenta,

- posiadać dokumenty potwierdzające dokonywane przeglądy przewidziane przez producenta,

- być w dobrym stanie technicznym,

- być w należytej czystości.

- Urządzenia komunikacyjne do wchodzenia i wychodzenia z wykopów.

- w wykopach o głębokości 1,0 m i więcej powinny zostać zainstalowane urządzenia służące do wchodzenia do nich oraz do wychodzenia z nich, np. schody, drabiny, mostki itp.,

- jeśli do wchodzenia i wychodzenia korzysta się z drabin, muszą one wystawać z wykopu nie mniej niż 1m i muszą być umocowane tak, by zapewnić ich stabilność,

- należy zabezpieczyć wyjścia awaryjne z wykopu, rozlokowane minimum co 20 m.

- Prace ziemne w miejscach ruchu środków transportowych i komunikacyjnych.

- przy wykonywaniu prac ziemnych w miejscach, gdzie odbywa się ruch środków transportowych, należy ustawić wymagane znaki drogowe, zgodnie z Przepisami o Ruchu Drogowym,

- jeżeli teren, na którym wykonywane są roboty ziemne, nie może być ogrodzony, Wykonawca robót powinien zapewnić stały jego dozór i możliwość kierowania ruchem,

- pracownicy, pracujący w miejscach, gdzie odbywa się ruch środków transportu i komunikacji, powinny być ubrani w kamizelki ostrzegawcze.

- Podnoszenie ładunków.

- zabrania się pracownikom przebywania w pobliżu ładunku i pod ładunkami, które aktualnie podnoszone są przez maszyny do robót ziemnych.

- Zagrożenia toksyczne oraz pożarowe, wybuchowe i chemiczne.

- każdorazowo przed rozpoczęciem prac w wykopach o głębokości powyżej 1,2 metra na instalacjach produkcyjnych, magazynowych i w bezpośrednim sąsiedztwie instalacji, gdzie występują substancję cięższe od powietrza należy wykonać pomiar zawartości tlenu oraz stężenia substancji palnych i toksycznych. Obowiązek wykonania pomiarów oraz monitorowania atmosfery pracy w wykopie spoczywa na Wykonawcy prac.

UWAGA: Podstawą wydania zezwolenia jest pozytywny wynik analiz laboratoryjnych na zawartość tlenu lub/i gazów/par substancji toksycznych/palnych, wykonanych nie wcześniej niż 30 min. przed przystąpieniem do pracy - ewentualnie kolejne wyniki pomiarów w ustalonych odstępach czasu zapisane w zezwoleniu jednorazowym.

- w przypadku uzasadnionego podejrzenia, że w wykopie mogły zgromadzić się substancje niebezpieczne, np.: na skutek wcześniejszej awarii technologicznej na terenie pobliskiej instalacji produkcyjnej, na której w procesie technologicznym stosowane są substancje i preparaty uznane za niebezpieczne, lub na skutek wycieku z instalacji podziemnej, przed rozpoczęciem prac, muszą zostać przeprowadzone badania składu powietrza zlecone przez Przedstawiciela danego wydziału, na którym wystąpiła awaria technologiczna,

- jeśli po przeprowadzeniu badań składu powietrza stwierdzi się występowanie w powietrzu substancji niebezpiecznych, muszą zostać podjęte stosowne środki zapewniające bezpieczeństwo. Rozpoczęcie prac w wykopie może nastąpić dopiero wtedy, gdy badania składu powietrza potwierdzą uzyskanie właściwych parametrów (zawartość tlenu 19,5-22,5%obj, toksyczność poniżej Najwyższych Dopuszczalnych Stężeń, wybuchowość poniżej 10% Dolnej Granicy Wybuchowości).

- Woda w wykopach.

- jeżeli prowadzenie prac ziemnych utrudniają naturalne naciekające wody powierzchniowe, należy zastosować kanały odprowadzające, rowy ściekowe, pompy, inżektory, igło pompy lub inne odpowiednie środki, zapobiegające zbieraniu się wody w wykopie,

- zabrania się pracować w wykopach, w których zebrała się woda, lub w takich, do których woda napływa na bieżąco, jeżeli nie są zastosowane odpowiednie środki zabezpieczające pracowników,

- użycie odpowiednich środków, chroniących pracowników zależy od aktualnej sytuacji, lecz zawsze musi być zastosowany, co najmniej jeden z niżej wymienionych środków:

  - pompa lub inżektor, za pomocą, których można usuwać nadmiar zbierającej się wody,

  - grawitacyjne systemy odprowadzające,

  - ustawienie dodatkowych systemów wzmacniających.

- Stabilność konstrukcji znajdujących się w pobliżu wykopu.

- jeśli prace ziemne powodują zagrożenie dla stabilności znajdującego się obok budynku lub innej budowli, należy zastosować odpowiednie systemy zabezpieczające, które zapewnią stabilność tych konstrukcji, np. bortnice/geomembrany zapobiegające osypywaniu się urobku do wykopu

- Zabezpieczenie przed staczaniem się przedmiotów.

- składowanie urobku, materiałów i wyrobów jest zabronione:

- w odległości mniejszej niż 1 m od krawędzi wykopu, jeżeli ściany wykopu są obudowane, oraz jeżeli obciążenie urobku jest przewidziane w doborze obudowy,

- w strefie klina naturalnego odłamu gruntu, jeżeli ściany wykopu nie są obudowane,

- wszystkie elementy, znajdujące się na krawędzi wykopu, tj.: duże kamienie, narzędzia materiały budowlane, itp. ze względu na zagrożenie, które może spowodować ich wpadnięcie do wykopu, powinny zostać usunięte lub przymocowane.

- Używanie laserowych urządzeń pomiarowych.

- przy wykonywaniu prac ziemnych w trakcie, których używane są pomiarowe przyrządy laserowe, należy:

- niebezpieczne miejsca pracy oznaczyć stosownymi znakami ostrzegawczymi,

- w miejscach, w których mogą przechodzić ludzie, należy zainstalować ekrany chroniące przed promieniowaniem laserowym,

- zabrania się ustawiania przedmiotów odbijających światło na drodze promieni laserowych.

- Ochrona przed wpadnięciem do otworów i wykopów.

- w miejscach usytuowania przejść przez wykopy powinny zostać zainstalowane pomosty o szerokości nie mniejszej niż 1 m wyposażone w poręcze chroniące przed upadkiem,

- przy wykonywaniu wykopów na placach, ulicach, i innych miejscach dostępnych dla osób niezatrudnionych przy robotach, należy wokół wykopów ustawić balustrady i zaopatrzyć je w napis „osobom postronnym wstęp wzbroniony” a w nocy w światło ostrzegawcze koloru czerwonego,

- w przypadkach uzasadnionych względami bezpieczeństwa wykop należy szczelnie przykryć w sposób uniemożliwiający wpadnięcie do wykopu,

- w przypadku przykrycia wykopu, zamiast stałych balustrad, teren robót można oznaczyć za pomocą balustrad z lin lub taśm z tworzywa sztucznych umieszczonych wzdłuż wykopu na wysokości 1,10 m i w odległości 1,0 m od krawędzi wykopu,

- studnie oraz podobne urządzenia należy przykryć pokrywami lub skutecznie ogrodzić.

- Maszyny budowlane i środki transportu.

- Wykonawca musi zapewnić, by:

- maszyny i narzędzia były obsługiwane przez osoby uprawnione do ich obsługi,

- maszyny były eksploatowane zgodnie z instrukcją producenta/dostawcy,

- koparka w czasie pracy powinna być ustawiona w odległości od wykopu, co najmniej 0,60 m poza granicą klina naturalnego odłamu gruntu,

- maszyny budowlane i środki transportu mogą przemieszczać się w pobliżu nieumocnionych wykopów w takiej odległości od ich brzegu, jakie zostały wskazane w projekcie technicznym dla wykonywanych robót ziemnych,

- przebywanie osób pomiędzy ścianą wykopu a koparką, nawet w czasie postoju, jest zabronione,

- włączanie mechanizmu obrotowego koparki przed zakończeniem napełniania łyżki urobkiem jest zabronione,

- ruch środków transportowych obok wykopów powinien odbywać się poza granicą klina naturalnego odłamu gruntu,

- jeśli w projekcie technicznym organizacji prac ziemnych nie wskazano takich wielkości, odległości od krawędzi wykopu do najbliższego punktu oparcia maszyny budowlanej lub środka transportowego, przybliżone wielkości wskazuje poniższa tabela:

| Głębokość wykopu | Rodzaj gruntu |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Kategoria I Piasek suchy | Kategoria II Mało spoisty | Kategoria III Średnio spoisty |  |  | Kategoria IV Spoisty |
|  | Odległość od krawędzi wykopu do najbliższego punktu oparcia maszyny |  |  |  |  |  |
| H | 1,5H+1m | 1,25H+1m |  | 1H+1m | 0,5H+1m |  |

- Ochrona pracowników wykonujących pracę w wykopach.

- wykopy o ścianach pionowych nieumocnionych, bez rozparcia lub podparcia mogą być wykonywane tylko do głębokości 1,0 m w gruntach zwartych, w przypadku, gdy teren przy wykopie nie jest obciążony w pasie o szerokości równej głębokości wykopu,

- wykopy bez umocnień o głębokości większej niż 1,0 m, lecz nie większej od 2,0 m można wykonywać, jeżeli pozwalają na to wyniki badań gruntu i dokumentacja geologiczno-inżynierska,

- bezpieczne nachylenie ścian wykopów powinno być określone w dokumentacji projektowej wówczas, gdy:

- roboty ziemne wykonywane są w gruncie nawodnionym,

- teren przy skarpie wykopu ma być obciążony w pasie równym głębokości wykopu,

- grunt stanowią iły skłonne do pęcznienia,

- wykopu dokonuje się na terenach osuwiskowych,

- głębokość wykopu wynosi więcej niż 4,0 m,

- zakładanie obudowy lub montaż rur w uprzednio wykonanym wykopie o ścianach pionowych i na głębokości poniżej 1,0 m wymaga tymczasowego zabezpieczenia osób klatkami osłonowymi lub obudową prefabrykowaną,

- zabezpieczenie ażurowe ścian wykopów można stosować tylko w gruntach zwartych; stosowanie zabezpieczenia ażurowego ścian wykopów w okresie zimowym jest zabronione,

- osoby wykonujące prace w wykopach o głębokości większej od 2,0 m powinny posiadać asekurację drugiej osoby ze względu na możliwość wystąpienia szczególnego zagrożenia dla życia lub zdrowia ludzkiego,

- w czasie wykonywania koparką wykopów wąsko - przestrzennych należy wykonywać obudowę wyłącznie z zabezpieczonej części wykopu lub zastosować obudowę prefabrykowaną, z użyciem wcześniej przewidzianych urządzeń mechanicznych,

- jeżeli wykop osiągnie głębokość większą niż 1,0 m od poziomu terenu, należy wykonać zejście i wejście do wykopu (schody, pomosty, drabiny o szerokich stopniach); odległość pomiędzy zejściami (wejściami) do wykopu nie powinna przekraczać 20 m,

- wchodzenie do wykopu i wychodzenie po rozporach oraz przemieszczanie osób maszynami budowlanymi służącymi do wydobywania urobku jest zabronione,

- należy sporządzić projekt organizacji robót zapewniający zastosowanie innych środków zapewniających bezpieczeństwo i ochronę zdrowia pracowników, w przypadku gdy:

  - prace wykonywane są w wykopach głębszych niż 3 m,

  - prace w wykopach, w których odpowiednie zainstalowanie systemów wzmacniających utrudniają znajdujące się w bezpośrednim sąsiedztwie drogi, budynki, itp.,

- zabronione jest przebywanie ludzi w wykopach, w których trwają prace związane z wydobywaniem urobku z użyciem maszyn budowlanych (koparek).

- Instalowanie systemów wzmacniających (szalunków).

- przy wykonywaniu prac ziemnych, w trakcie których nie ma możliwości odpowiedniego uformować zboczy, dla zapewnienia bezpieczeństwa pracowników należy używać systemów wzmacniających,

- zabezpieczenie ażurowe ścian wykopów można stosować tylko w gruntach zwartych; stosowanie zabezpieczenia ażurowego ścian wykopów w okresie zimowym jest zabronione,

- należy wybrać takie systemy wzmacniające, które najlepiej zapewnią bezpieczeństwo pracownikom pracującym w wykopie oraz najlepiej odpowiadają rodzajowi prac prowadzonych w wykopie,

- używać należy tylko systemowych elementów wzmacniających lub takich, które są specjalnie zaprojektowane przez specjalistę budowlanego i wykonane są z przeznaczeniem dla konkretnej pracy,

- wszystkie systemy wzmacniające należy instalować i demontować zgodnie z wymogami wskazanymi w instrukcjach i normach,

- górna część systemów wzmacniających powinna wystawać nad krawędzią wykopu co najmniej 0,15 m,

- systemy wzmacniające należy instalować natychmiast po wykonaniu wykopu,

- demontaż elementów systemów wzmacniających należy zacząć od dołu wykopu i kontynuować od tego miejsca w górę, jednocześnie zasypując wykop. Elementy należy uwalniać powoli, jednocześnie sprawdzając czy nie ma ewentualnych uszkodzeń w pozostałych elementach konstrukcji lub objawów osunięć ścianek wykopu,

- po usunięciu systemu wzmacniającego wykopy należy jak najszybciej zasypać.

- Wymagania po zakończeniu prac:

- Nadzorujący ze strony Wykonawcy i Zleceniodawcy prac uczestniczą wspólnie w odbiorze prac,

- został dokonany odbiór prac, oraz odbiory częściowe w przypadku operacji zakrywających,

- dokonano zgłoszenia zmian w infrastrukturze podziemnej i przekazano informację do jednostki zarządzającej mapami geodezyjnymi (jeśli wymagane).

- Postępowanie w sytuacji awaryjnej.

- należy postępować zgodnie z przyjętym scenariuszem opisanym w zezwoleniu lub instrukcjach bezpiecznego wykonywania robót (IBWR) oraz Planie bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (BIOZ),

- Wykonawca pracujący w wykopie powinien jak najszybciej być ewakuowany poza przestrzeń ograniczoną.

- Dopuszcza się możliwość wykonywania prac, bez uzgodnień, zapisanych w ust. 10, pod warunkiem prowadzenia ich w terenie, gdzie nie zaznaczono występowania infrastruktury podziemnej i pod warunkiem ręcznego wykonania kontrolnych rowków, na głębokość nie mniejszą niż 0,9 m.

- Dopuszcza się możliwość wykonywania prac bez uzgodnień, zapisanych w ust. 10, w warunkach awaryjnych lub w przypadku ratowania życia ludzi.