## S-II-
AB ,,ORLEN Lietuva" | [6 empty] | CENTRIFUGAL PUMP DATA SHEET | [10 empty] | ITEM No. |  |  | S-II-1, S-II-2, S-II-3, S-II-4, S-II-5
Juodeikiai, 89453 Lietuva | [6 empty] | ( IŠCENTRINIO SIURBLIO DUOMENŲ LAPAS) | [10 empty] | (Technolog.Nr)
Mažeikiai Region, LITHUANIA | [6 empty] | Paskirtis / Service: |  |  | Aušinančio vandens siurbliai / Water cooling pumps | [7 empty] | CLIENT PROJ. No. |  |  | -
EQIPMENT NAME: | [6 empty] | Aušinančio vandens blokas nr. 1 : II-a siurblių grupė / Industrial/Cooling water pumps
No.Pumps |  | 5 |  |  | No. motors required |  |  | 5 |  | Item no. |  |  | S-II-1, S-II-2, S-II-3, S-II-4, S-II-5 |  |  |  | Unit |  | GP-3, AVB-1
Siurblių kiekis. |  |  |  |  | Variklių kiekis |  |  |  |  | Technol. Nr. | [6 empty] | Įrenginys
OPERATING CONDITION, EACH PUMP (EKSPLOATACINĖS SĄLYGOS) | [16 empty] | PERFORMANCE
Liquid |  | Industrial/Cooling water |  |  |  | Capacity at PT, m³/h. Min. |  |  |  | 600 |  | Normal. |  | 1200 | Max. | 1400 | Proposal curve no.
Produktas |  | Industrinis/Aušinantis vanduo |  |  |  | Našumas
Fluid groups acc. to PED 2014/68/EU | [5 empty] | Shutoff head at 0 m³/h capacity | [7 empty] | ≤ | 80 | m | RPM |  |  | NPSHR (water) |  |  |  | m
Group |  | 2 - non dangerious |  |  |  | Diferencialinis skysčio stulpo aukštis prie nulinio debito
PT, norm/max°C |  | 27/40 |  |  | °C | Suction pressure at normal process | [8 empty] | 0 | barg | Eff. % |  |  | Power rated |  |  |  | kW
Temp. darb/max | [5 empty] | Slėgis siurblio įvade normalaus proceso sąlygomis
Density at PT |  | 1005.8436 |  |  | kg/m³ | Differential head at max. capacity | [8 empty] | 68 | m | Maximum power rated impeller | [6 empty] | kW
Tankis prie darb.t. | [5 empty] | Diferencialinis skysčio stulpo aukštis prie maksimalaus debito
Vap press at PT |  |  | 1e-10 |  | bara | Suction pressure for sealing mechanical design | [8 empty] | 0 | barg | Maximum head rated impeller | [6 empty] | m
Garų slėg.prie darb.t. | [5 empty] | Slėgis siurblio įvade mechaninio sandariklio projektavimui
Viscosity at PT |  |  | 0.85121 |  | cP | NPSHA |  |  |  | 10 |  |  |  | m |  |  | Minimum continuous flow | [6 empty] | m³/h
Klampa prie darb.t. | [5 empty] | Esama kavitacinė atsarga
Corrosion/erosion caused by | [5 empty] | Ph-7.5-9.5; total salts 1500mg/l; Cl-350mg/l | [10 empty] | Rotation (viewed from coupling end) | [6 empty] | CCW
Korozijos/erozijos sukėlėjai
Solid particles,%(vol./mass.) | [5 empty] | - |  | Solid particles |  | (grains size |  |  |  | mm.) | -
Kietos dalelės,%(tūr./mas.) | [7 empty] | Kietos dalelės |  |  | (dalelių dydis mm.)
CONSTRUCTION ( KONSTRUKCIJA ) | [16 empty] | SHOP TESTS (GAMYKLINIAI BANDYMAI )
NOZZLES |  | Size |  |  | Rating |  |  | Flange facing |  |  |  | Location |  |  |  |  | Performance |  |  | Non witn. |  | Witnessed
Flanšai |  | Dydis Ds |  |  | Slėgis Ps |  |  | Flanšų Išpildymas |  |  |  | Vieta |  |  |  |  | Funkcionavim.
Suction |  | 350 |  |  | 10 |  |  | RF |  |  |  | Left side viewed from driver end |  |  |  |  | Hydrostatic |  |  | Non witn. |  | Witnessed
Įsiurbimas | [11 empty] | Kairėje pusėje žiūrint iš el. variklio galo |  |  |  |  | Hidrostatinis
Discharge |  | 300 |  |  | 10 |  |  | RF |  |  |  | Right side viewed from driver end |  |  |  |  | NPSH |  |  | Non witn. |  | Witnessed
Išmetimas | [11 empty] | Dešinėje pusėje žiūrint iš el. variklio galo |  |  |  |  | NPSH
CASE |  | mount: | [6 empty] | horizont. |  |  |  | vertical | o |  |  | Shop inspection
Korpusas |  | sumont.: | [6 empty] | horizontal. | X |  | vertikaliai |  |  |  |  | Gamyklinė apžiūra
Dismantle and inspection after test
SPARE PARTS ( ATSARGINĖS DALYS ) | [16 empty] | Demonstravimas ir apžiūra po bandymo
Other
Start up | [16 empty] | Kita
Paleidimui | [16 empty] | MATERIALS ( MEDŽIAGOS )
Reconditioning | [16 empty] | Pump: API case/trim class
Remontui, atstatymui. | [16 empty] | Siurblys:API apdailos klasė
Critical service | [16 empty] | Casing (korpusas)
Skubiam remontui | [16 empty] | Impeller (darb.ratas)
Specify: | [16 empty] | Case wear ring
Papildomai užsakomų | [16 empty] | Impeller wear ring
detalių išvardinimas | [16 empty] | Shaft (velenas)
| ELECTRIC MOTOR (ELEKTROS VARIKLIS) | [15 empty] | Shaft sleeve (įvor.)
| Ambient temperature |  |  | From +4C to +40C |  |  |  | Ex Zone acc. EN stand. |  |  |  |  | none/nėra
| Aplinkos temperatūra |  |  | Nuo +4C iki +40C |  |  |  | Ex zona pagal EN stand.
| Corrosion class |  | C2 | Standards: |  | EN standards (exampl: EN50014, EN60034 ant etc.) | [10 empty] | Throat bush
| Korozijos klasė |  |  | Standartai: | [12 empty] | Interstage sleeve
| Power grid: | Volts |  | 6000 |  |  | Ph | 3 | Hz | 50 | System |  |  | Compensated (resonant grounded) neutral |  |  | Interstag bush
| El. tinklas: | Voltų |  |  |  |  | Faz |  | Hz |  | Sistema | [5 empty] | Seal plate
| Motor type | Asyncronous (with squirrel-cage rotor) | [7 empty] | Insulation class |  |  |  |  | F |  | Bearing bracket
| Variklio tipas | Asinhroninis (su trumpai jungtu rotoriumi) | [7 empty] | Izoliacijos klasė | [6 empty] | Baseplate
| Manufactures | ABB, Siemens, WEG | [5 empty] | Motor Ex type: | [5 empty] | None/nėra
| Gamintojai | [6 empty] | El. variklio Ex išpildymas
| Power cable entry | Cable sealing elements in Motor Terminal Boxes should provide easy cable disconnection from motor without damages of cable. The cable sealing elements should be mounted on the removable plate of terminal box
|  | Term. box orientation |  |  |  | on top |  |  | Rotation |  |  |  | 90 degrees
| Jėgos kabelių prijungimas | Variklio gnybtų dėžutėse esantys kabelių sandarinimo elementai turėtų užtikrinti lengvą kabelio atjungimą nuo variklio jo nepažeidžiant. Kabelių sandarinimo elementai turėtų būti montuojami ant nuimamos gnybtų dėžutės plokštės. | [14 empty] | CLEARANCES
[17 empty] | Wear rings | [5 empty] | mm
|  | Dėžės vieta |  |  |  | ant viršaus |  |  | Pasukimas |  |  |  | 90 laipsnių
| Heating | - | [5 empty] | Winding thermo sensors |  |  |  |  | Acc. manufact. Decision |  |  |  | Throat bush | [5 empty] | mm
| Šildymas | - | [5 empty] | Apvijų termo davikliai |  |  |  |  | Pagal gamint. Sprendimą |  |  |  | WEIGHTS
| Bearings | acc. Mnf., with lubrication point. | [5 empty] | Bearings thermo sensors |  |  |  |  | PT100 on front bearing (DE) |  |  |  | Pump | [5 empty] | kg
[17 empty] | Base | [5 empty] | kg
| Guoliai | Pagal gam., su tepimo taškais | [5 empty] | Guolių termo davikliai |  |  |  |  | PT100 ant priekinio guolio (DE)
[17 empty] | Driver | [5 empty] | kg
MOTOR DOCUMENTATION (ELEKTROS VARIKLIO DOKUMENTACIJA)
Detailed technical data sheet (with serial number of motor) [EN] / Elektros variklio pasas [EN]
Installation, operation, maintenance instruction [EN and LT (mandatory)] / Montavimo, eksploatavimo, priežiūros instrukcija [EN ir LT (privaloma)]
Motor assebly/disassembly instruction [EN]/ Variklio surinkimo/išrinkimo instrukcija [EN]
Motor cross-section sketch with spare parts names and codes [EN]/Elektros variklio skersinio pjūvio brėžinys su išvardintomis atsarg. dalimis ir kodais [EN]
Motor dimensional drawing with motor shaft end drawing (for splice) [EN]/ Variklio gabaritinių matmenų brėžinys su veleno galo brėžiniu (pusmovei) [EN]
Manufacture test reports [EN] / Gamyklinių bandymų ir matavimų protokolai [EN]
Conformity declaration [EN from manufacture and LT from supplier]/Atitikties deklaracija [EN iš gamintojo ir LT iš tiekėjo]
Motor must comply with PC Orlen Lietuva requirements OL-TR-ER-010 rev02/Variklis turi atitikti AB Orlen Lietuva reikalavimus OL-TR-ER-010 rev02.
Motor manufacturer must be form PC Orlen Lietuva approved vendor list./ Variklio gamintojas turi būti patvirtintame AB Orlen Lietuva tiekėjų sąraše.
The desired electric motor power is 315kW, but other cases may be reviewed./Pageidaujama elektros variklio galia yra 315 kW, tačiau gali būti svarstomi ir kiti atvejai.
Requirements for pump
Pump shall comply with DIN 24255/EN 733, ISO 2858/5199 (or equivalent). Siurblys turi atitikti DIN 24255/EN 733, ISO 2858/5199 standartus (arba lygiavertį standartą)
Pump material class to be recommended by Vendor to best suit Cooling water pumping application./Siurblio medžiagų klasę rekomenduoja Tiekėjas, geriausiai atitinkančią aušinančio vandens sistemai.
Provide the pump with single mechanical seals(cartridge or split type)./ Siurblyje turi būti sumontuoti viengubi mechaniniai sandarikliai (kasetiniai arba ardomo tipo).
Pump mechanical seals must be according to DIN EN 12756 latest edition or equivalent approved mechanical shaft sealing standard/Siurblio mechaniniai sandarikliai turi atitikti naujausią DIN EN 12756 leidimą arba kitą / lygiavertį Europos Sąjungos patvirtintą mechaninio veleno sandarinimo standartą.
In the existing pump system the suction valve is Dn500 Pn10 and the discharge valve is DN400 Pn10. Pumps suction and discharge should not exceed these. If pump flanges are smaller please provide weldable counter flanges with reducers piping - pump./Esamoje siurblių sistemoje įsiurbimo sklendė yra Dn500 Pn10, o išmetimo sklendė – DN400 Pn10. Siurblių įsiurbimo ir išmetimo flanšai neturėtų viršyti šių matmenų. Jei siurblio flanšai yra mažesni, prašome tiekti siurblius su atsakomaisiais flanšais ir reikalingais vamzdyno virinimui perėjimais (dalimis).
Manufacture of sealing: Burgman, Flowserve or JohnCrane (according to our Vendor list)/Mechaninių sandariklių gamintojai: „Burgman“, „Flowserve“ arba „JohnCrane“ (pagal mūsų tiekėjų sąrašą)
Passports are necessary for sensors, data for further design is necessary [EN ir LT (mandatory)]. Reikalingi daviklių pasai projektavimo darbams [EN ir LT (privaloma)]
Installation, operation, maintenance manual [EN and LT (mandatory)] / Montavimo, eksploatavimo, priežiūros instrukcija [EN ir LT (privaloma)]
Pump instalation place - inside (pumping station). Siurblio montavimo vieta - viduje (siurblinėje).
Ambient temperature, min/max +4C ÷ +40C/Aplinkos temperatūra min/max +4C ÷ +40C
Pump Unit Dimensions mm. ( Length-Width-Height) max.-2800x1530x1400 Baseplate API is not applicable./ Siurblio agregato matmenys mm (ilgis-plotis-aukštis) maks. - 2800 x 1530 x 1400 Pamatinei plokštei API netaikomas.
Manufacture of coupling: John Crane, Thomas, Flender, RegalRexnord. / Movų gamintojai tik John Crane, Thomas, Flender, RegalRexnord.
Approved list of pump suppliers. Pumps from other manufacturers will not be evaluated. Flowserve, KSB, SULZER, Wafapomp, Nuovo Pignone, RUHRPUMPEN, GOULDS PUMPS, SEEPEX, ALLWEILER AG, NETZSCH, SAER ELETTROPOMPE, Sundyne/Sundstrand, Bornemann pumpen GmbH, Finder Pompe SRL./Patvirtintų siurblių tiekėjų sąrašas. Kitų gamintojų siurbliai nebus vertinami. „Flowserve“, KSB, „SULZER“, „Wafapomp“, „Nuovo Pignone“, RUHRPUMPEN, „GOULDS PUMPS“, SEEPEX, ALLWEILER AG, NETZSCH, SAER ELETTROPOMPE, „Sundyne/Sundstrand“, „Bornemann pumpen GmbH“, „Finder Pompe SRL“.
Drawings with dimensional and connecting dimensions must be submitted to the customer for approval. Brėžiniai su gabaritiniais ir prijungiamaisiais matmenim turi būti pateikti užsakovui suderinimui
Pump according to ORLEN Lietuva technical requirements OL-TR-GR-001; OL-TR-MR-001; OL-TR-MR-002. Attached files. Siurblys pagal ORLEN Lietuva techninius reikalavimus. Failai pridedami.
Noise level cannot exceed 85 dB. Please specify yes or no. Agregato triukšmo lygis ne daugiau 85 dB. Nurodydi taip arba ne.
Differential head 68 m achieved at capacity 1200 m3/h. / Diferencialinis aukštis 68 m., esant 1200 m3/val. srautui.
Vendor to propose a seperate offer of recommended spare parts for pumps minor/middle/major repair with drawings and part lists./Tiekėjas turi pateikti atskirą pasiūlymą siurblių rekomenduojamoms atsarginėms dalims kartu su dalių sąrašais ir brėžiniais, kad atlikti einamąjį/vidutinį/kapitalinį remontą.
Requirements for instrument
REMARKS
Provide declaration of conformity issued by an EU or US accredited institution. / Pateikti atitikties deklaraciją išduotą ES ar US akredituotos įstaigos
All changes/inserts made by the Vendor in the Datasheet to be written in RED./Visi tiekėjo atlikti duomenų lapo pakeitimai / įterpimai turi būti rašomi RAUDONAI
Completed by: |  | Vyresnysis inžinierius technologas T. Čaplinskas tel. . +37061640167 | [17 empty] | Sheet No.:
Paruošė: Vyr. Inžinierius V. Paulauskis |  | Įrenginio viršininkas I. Betingis tel. +37068673715 | [17 empty] | Doc. No.: | -
Vyresnysis elektros inžinierius G. Stonys tel. +37068787634
|  | Inžinierius ekspertas R. Lubys tel. +37068742359 | [17 empty] | Rev. No.: | 0
Approving:
Įrenginio viršininkas I. Betingis | [8 empty] | Vyresnysis elektros inžinierius G. Stonys
Inžinierius ekspertas R. Lubys | [8 empty] | Vyresnysis inžinierius technologas T. Čaplinskas