- Bendrieji duomenys.

Gamybos padalinio Nr.3, Prekių žaliavų cecho talpyklos Rz-45 remontas  2026 metais.

Rz-45, H-17,92m., D-39,90m.,tūris 20 000m3

Terpė: Dyzelinas,

Darbinė temperatūra: 50 0C

2. Priedai.

2.1. Priedas.Nr.1 Projektas 704-1-70 I alb.

2.2. Priedas.Nr.2 Nuotraukos

3. Darbų aprašymas ir darbų specifika.

3.1. Bendrieji reikalavimai.

3.1.1. Pagal pateiktas darbų apimtis reikalinga talpyklai Rz-45 atlikti aptarnavimo aikštelių putų generatorių remontą ir dažymą. Talpyklos Rz-45 dažymas, pagal pateiktas apimtis, padengti antikorozine danga – dažais.

3.2. Darbų aprašymas. 3.2.1. Atlikti aptarnavimo aikštelių remontą, kad atitiktų LST EN ISO 14122-3 standartą: - Vidinius stogo aptarnavimo aikštelių turėklus pakelti, kad aukštis būtų ne mažiau 1100mm. ir tarpai tarp sijų ne daugiau 500mm. ir t.t.. - Atlikti palipimo laiptų ir turėklų ant talpyklos stogo remontą. - Sumontuoti apsauginius vartelius aikštelėse palipimui prie putų generatorių 12vnt. (varteliai Rangovo) - Atlikti palipimo laiptų su apsauginiu narveliu ir putų generatorių aptarnavimo aikštelių remontą. - Atlikti talpyklos įvadinių sklendžių aptarnavimo aikštelių remontą sutvarkyti laiptų turėklus ir kt.. - Demontuoti putų generatorius 6vnt. atlikti remontą, po remonto nudažyti. Montavimą atlikti tik suderinus su mechanikos inžinieriumi arba atsakingu asmeniu. - Papildoma informacija Priedas Nr. 2 - Tikslias talpyklos aptarnavimo aikštelių remonto apimtis įsivertinti talpyklos apžiūros metu. 3.2.2. Talpyklos Rz-45 dažymas: - Talpykla sienelė iš išorės dažoma pilnai nuo apačios iki viršaus su laiptais, aikštelėmis ir esančiai vamzdynai prie talpyklos. - Talpyklos stogas iš išorės dažomas pilnai su aptarnavimo aikštelėmis ir kita įranga sumontuota ant stogo (atvamzdžiai, dangčiai ir t.t.) - Nudažius talpyklą atstatyti užrašus ant talpyklos sienelės ir stogo. Užrašų turinį ir dydį suderinti su įrenginio viršininku laikantis talpyklų žymėjimo taisyklių. - Įvadinių sklendžių aptarnavimo aikštelės su laiptais. - Putų generatoriai 6vnt.

3.3. Specifiniai reikalavimai (jei taikoma).

3.3.1. Rangovas atvyksta į įrenginį, detaliai susipažįsta su darbų apimtimi. 3.3.2. Prieš darbų pradžią rangovas privalo su OL suderinti ir patvirtinti įrengimų remonto ir kokybės kontrolės planą. 3.3.3. Galutinė dokumentacija turi būti priduota per vieną mėnesį po darbų užbaigimo. Remonto dokumentacijai reikalavimai nurodyti BM-6 instrukcijoje. 3.3.4. Į pasiūlymą turi būti įtraukti visi darbai, kurie yra aprašyti darbų apimtyje. Bet kurie smulkūs darbų apimtyje nenurodyti darbai, kurie yra būtini norint užtikrinti darbų funkcionalumą ir užbaigtumą, laikomi įtrauktais į pasiūlymą. 3.3.5. Tuo atveju, jei susidarytų prieštaravimai tarp įvairių dokumentų ar techninė informacija darbų apimtyje ir prieduose būtų nepilnai išdėstyta, RANGOVAS yra įpareigotas pranešti UŽSAKOVUI ar jo įgaliotam asmeniui apie šiuos netikslumus ir vadovautis jo nurodymais. 3.3.6 Dažymo darbų kokybės reikalavimai: - Visi darbai turi būti atliekami griežtai laikantis Lietuvos Respublikos norminių aktų reikalavimų. - Visiems Rangovo atliktiems darbams privaloma suteikti 5 metų garantija. Galimas aprūdijimo laipsnis po 5 metų ne didesnis nei Ri3 (ISO 4628-3). Paslėptiems darbams- 10 metų. Dangos ilgaamžiškumas ne mažiau 15m. Nepriimtinos kokybės darbai šalinami Rangovo sąskaita. - Rangovas atsakingas už visus veiksmus, turinčius įtakos kokybei. Rangovas turi pasirūpinti, kad darbo vietoje visada būtų palaikoma švara ir tvarka ir kad ji būtų saugi. Rangovas turi išvežti iš darbo teritorijos visas statybines šiukšles ir atliekas, atsiradusias Rangovui vykdant darbus, į Užsakovo nurodytą vietą Akcinės Bendrovės „Orlen Lietuva“ teritorijoje. - Užbaigus darbus, Rangovas turi išvežti iš Užsakovo teritorijos Rangovui priklausančias medžiagas, įrangą ir panašiai, palikdamas Užsakovo teritoriją švarią, saugią ir paruoštą naudoti.

3.4. Reikalavimai darbų vykdymui ir dokumentacijai.

3.4.1. Visiems remonto darbams, kurie bus atliekami suvirinimo būdu turi būti sudaryta remonto technologija pagal OL reikalavimus, suderinta su OL atsakingais specialistais. 3.4.2. Visiems atliktiems remonto darbams rangovas turi sudaryti remontinę dokumentaciją pagal OL reikalavimus. Suderintą ir patvirtintą dokumentaciją pateikti OL. 3.4.3. Visiems išardytiems ir surinktiems flanšiniams sujungimams turi būti pakabinta informacinė lentelė, kurioje nurodyta kompanija, kuri atliko darbus, tarpinės tipas, šaltkalvio surinkusio flanšą numeris iš pateikto šaltkalvių sąrašo ir data. 3.4.4. Dažymo sistemas rangovas parenka pagal galiojančius standartus naudojamai terpei ir išorės aplinkai bei suderina su OL atstovais. 3.4.5. Rangovas (dažymo darbams) privalės pateikti darbų atlikimo aktą, kuriame nurodyta atlikti darbai, darbo technologijas, medžiagų sertifikatus, paslėptų darbų, procesų kontrolės aktai ir t.t.

3.5. Kvalifikaciniai ir techniniai reikalavimai Rangovui.

3.5.1. Galiojantis LR Valstybinės energetikos reguliavimo tarnybos (VERT) atestatas naftos pramonės įrengimų remontui/eksploatacijai: Naftos perdirbimo įrenginių remonto darbai, nepriklausomai nuo jų parametrų.

3.5.2. Nurodyti subrangovus (jeigu tokių bus). Nurodžius subrangovus, būtina pateikti jų galiojančius (VERT) atestatus atitinkamiems darbams. Jeigu nurodote, kad subrangovai bus, bet jų neįvardinate ir/arba nepateikiate galiojančių VERT atestatų, pasiūlymas atmetamas arba esant poreikiui, papildomai tikslinama.

3.5.3. Įmonės darbuotojų, turinčių darbo sutartis ir stropuotojo kvalifikaciją.

3.5.4. Įmonės darbuotojų turinčių darbo sutartis ir kėlimo kranų darbų vadovo (kranų priežiūros meistro) pažymėjimus.

3.5.5. Įmonės darbuotojų turinčių darbo sutartis ir talpyklų priežiūros meistro pažymėjimus.

3.5.6. Įmonės darbuotojų, turinčių darbo sutartis ir Europos suvirinimo inžinieriaus arba Europos suvirinimo technologo kvalifikaciją (IWE, EWE arba IWT, EWT).

3.5.7. Pateikti Įmonės suvirintojų sutartis sąrašą ir jų kvalifikacijos duomenys, kvalifikacijos patvirtinimas pagal EN287 arba EN287+PED 97/23EC 141 ir 111 procesas, 1-ai plienų grupei, vamzdžių skersmenys nuo 20 mm ir ≥ 25mm, sienelės storis nuo 3 mm iki 24 mm.

3.5.8. Dažymo darbų kvalifikaciniai reikalavimai:

- Įmonės registravimo pažymėjimo nuorašas;

- Aplinkos apsaugos ministerijos išduodama licencija (leidimas) arba įteisintas Lietuvos Respublikoje kitos šalies atitinkamas dokumentas, leidžianti vykdyti šiuos statybos ( Statybos Techninis Reglamentas STR 1.02.07:2004 http://www3.lrs.lt/pls/inter2/dokpaieska.showdoc_l?p_id=243876 ).

- Atestuoto statybos vadovo kvalifikacijos atestatas ypatingų statinių kategorijai arba įteisintas Lietuvos Respublikoje kitos šalies atitinkamas dokumentas, leidžiantis atlikti šiuos statybos darbus ( Statybos Techninis Reglamentas STR 1.02.07:2004 http://www3.lrs.lt/pls/inter2/dokpaieska.showdoc_l?p_id=243876). Pateikti atestuotų statybos darbų vadovų sąrašą.

4. Užsakovo tiekiamos medžiagos, įranga ir paslaugos.

4.1. Izoliacija – kitas OL samdomas specializuotas rangovas;

4.2. Neardoma inspekcija – kitas OL samdomas specializuotas rangovas;

4.3. Talpykla Rz-45 bus ataklinta ir visiškai paruošta ugnies darbams-kitas OL samdomas        specializuotas rangovas;

5. Rangovo tiekiamos medžiagos, įranga ir paslaugos.

5.1. Plovimo darbus, reikalingus talpyklos paruošimui, dažymo darbams atlieka Rangovas 5.2. Remontuojamų aikštelių, putų generatorių ir aptvėrimų gamyba ir medžiagos – Rangovo. 5.3. Kranai, pakrovėjai, keltuvai ar kita spec. technika reikalinga numatytiems darbams atlikti – Rangovo; 5.4. Papildomos priemonės montavimui / remonto darbams/ dažymui, apsaugos nuo kritulių, vėjo – Rangovo. 5.5. Pastoliai iš vidaus ir išores remonto ir dažymo darbams atlikti– Rangovo. 5.6. Laikinos atramos ir atraminės konstrukcijos, jų gamyba, montavimas ir medžiagos (jei tokių prireiktų) – Rangovo. 5.7. Betonavimo (pamatai) ir žemės darbai bei medžiagos jei jų prireiktų aikštelių montavimui – Rangovo. 5.8. Dažymo darbų medžiagos ir įranga: - Rangovas turi pats apsirūpinti visais darbui reikalingais įrengimais ir įrankiais, transportu, antikoroziniais dažais, uždangalais nuo vėjo, lietaus ir pan. - Rangovas palaiko vidaus temperatūrą reikalingą dažymui. Garą tieks Užsakovas. Reikalinga papildoma šildymo įranga pasirūpina Rangovas - Smėliavimo šlaką išveža ir/ar utilizuoja Rangovas. - Užsakovas pateiks darbams pasijungimo taškus ir elektros energiją.

6. Reikalavimai darbų užbaigimui.

| 6.1. Darbas užbaigtu laikomas, kai atlikti visi remonto apimtyse numatyti darbai ir testai, gauti teigiami rezultatai ir pateikta atitinkama dokumentacija. |  |
| --- | --- |
| 6.2. Rangovas iki galutinio darbų užbaigimo privalo gražinti į ORLEN Lietuva sandėlius projekte nesunaudotas medžiagas, surūšiuoti ir pristatyti į ‚OL“ atliekų tvarkymo aikšteles, visas darbų atlikimo metu susidariusias atliekas. 6.3. Perduoti užsakovui visiškai sutvarkytą darbų vykdymo aikštelę, abiems pusėms pasirašant teritorijos sutvarkymo aktą. |  |

7. Reikalavimai darbų pridavimui.

7.1. Sudaryti ir pateikti remonto dokumentaciją pagal instrukcijos BM-6 reikalavimus

8. Reikalavimai darbų grafikui.

8.1. Darbą atlikti pagal su OL suderintą grafiką. Darbus pabaigti kaip įmanoma greičiau. Darbų atlikimo trukmė (rangovo pateiktas grafikas) – vienas iš pagrindinių kriterijų parenkant rangovą. 8.2. Darbus atliekamas grafiku: 1 pam. 11 val. 7 d. per savaitę. 8.3. Rangovas paruošia darbo grafiką ir pateikia OL suderinimui. 8.4. Preliminari darbų pradžia 2026-06-07; pabaiga 2026-08-11.

9. Pasiūlymo pateikimui kainas išskaidyti taip: 9.1. Mechanizmai; 9.2. Aikštelių ir aptvėrimų, remontas, medžiagos, 9.3. Aikštelių ir aptvėrimų, dažymas su paruošimu. 9.3. Pastoliai. 9.4 Putų generatorių demontavimas/montavimas, remontas, dažymas. 9.5. Sienelės dažymas iš išorės, su paruošimu ir pastoliais. 9.6 Stogo (išorė) dažymas su paruošimu. 9.7. Valandinius įkainius dirbant grafikais 1x5x8; 1x5x11; 2x5x11; 1x7x8; 1x7x11; 2x7x11: - Darbų vadovas - Suvirintojas - Šaltkalvis - Darbų stebėtojas.