1. Bendrieji duomenys.

Betono dangos įrengimas MOCKAVOS terminale, Zelionkos km. 7, Būdviečio sen., Lazdijų raj.

2. Priedai.

Foto Nr. 1

3. Darbų aprašymas ir darbų specifika.

3.1. Darbų aprašymas.

Remonto tikslas – užtikrinti, kad naftos produktai tiek išsiliejimo atveju, tiek eksploatacijos metu nepatektų į gruntą. Reikalinga atlikti šiuos darbus:

- Pašalinti esamą trinkelių dangą. Viso – 245 m².

- Įrengti vandens bei naftos produktų surinkimo trapus (4 vnt.), kurie reikalingi surinkti lietaus vandeniui bei naftos produktų išsiliejimo atveju ir pajungti juos į šalia esančius pramoninės kanalizacijos šulinius, šulinių  yra 2 vnt. Į kiekvieną šulinį jungiami du trapai. Reikalinga paruošti schemą ir suderinti su užsakovu. Medžiagos trapui ir vamzdynams turi būti atsparūs naftos produktams (reikalingi atitinkami sertifikatai). Jungiant naujus vamzdynus į esamus šulinius būtina įrengti hidroužtvarus

- Sutankinti esamą pagrindo sluoksnio paviršių. Viso – 245 m².

- Įrengti polietileno plėvelę, ne mažiau 200 µm storio. Viso – 245 m².

- Įrengti 10 cm. storio betoninę dangą iš C25/30 stiprio klasės betono. Įrengti armatūros tinklą d10, 20x20 cm. Rangovas įsivertina technologinių ir deformacinių siūlių įrengimą. Viso – 245 m². Atlikti betono užtrynimą ir lėkščiavimą. Nuolydžiai formuojami į trapus.

- Įrengti 20 cm. storio bortą, kurio aukštis nuo betono dangos paviršiaus būtų 0,35 m. Borto ilgis – 100 m. Bortui naudojama C25/30 betono stiprio klasė, bortams numatyti armavimą ir deformacines siūles. Bortu turi būti sandariai atitvertas visas perimetras.

- Sutvarkyti darbų vietą ir tvarkingai susandėliuoti medžiagas.

3.2. Specifiniai reikalavimai (jei taikoma).

Netaikoma.

3.3. Reikalavimai darbų vykdymui ir dokumentacijai.

Betono dangų remontas atliekamas vadovaujantis SATYBOS TAISYKLĖMIS ST 121895674.06:2009 „Betonavimo darbai“ ir Automobilių kelių standartizuotų dangų konstrukcijų projektavimo taisyklėmis.

3.4. Kvalifikaciniai reikalavimai Rangovui.

- Ypatingo statinio statybos rangovo kvalifikacijos atestatas.

- Ypatingo statinio statybos vadovo kvalifikacijos atestatas.

4. Užsakovo tiekiamos medžiagos, įranga ir paslaugos.

Netaikoma.

5. Rangovo tiekiamos medžiagos, įranga ir paslaugos.

Visas medžiagas perka rangovas. Visos medžiagos turi būti naujos. Įranga ir paslaugomis pasirūpina rangovas.

6. Reikalavimai darbų užbaigimui.

Sutvarkyti darbų vietą ir susandėliuoti medžiagas.

7. Reikalavimai darbų pridavimui.

Rangovas pateiks medžiagų kokybės sertifikatus, Ev2 deformacijos modulio matavimus bei atliktų darbų ir medžiagų sąnaudų žiniaraščius. Pateikti geodezinę nuotrauką vamzdynui.

8. Reikalavimai darbų grafikui.

Darbus reikalinga atlikti iki 2025 m. spalio 31 d.