|  | Płock, 26.08.2025 r. |
| --- | --- |

Dotyczy: Modernizacja COŚ (K008.1 OSBL). Projekt 8835 dla KOP i Retencji.

ZAŁĄCZNIK DO ZAPYTANIA OFERTOWEGO

# PRZEDMIOT ZAPYTANIA OFERTOWEGO

Przedmiotem zapytania ofertowego jest wykonanie badań podłoża gruntowego wraz z opracowaniem niezbędnej dokumentacji do celów projektowych dla zadania pn. Modernizacja Centralnej Oczyszczalni Ścieków (COŚ) – zakres dla KOP i RETENCJI zgodnie z poniższymi wytycznymi.

# KRÓTKI OPIS OBIEKTÓW PROJEKTOWANYCH NA TERENIE OBJĘTYM BADANIAMI

W ramach zadania projektuje się budowę:

- otwartego zbiornika retencyjnego w miejscu zbiornika istniejącego po jego wcześniejszej rozbiórce, głębokość zbiornika ok. 3,8m (poziom dna względem poziomu obwałowania), głębokość posadowienia ok. 4,95m poniżej poziomu obwałowania.

- jednokondygnacyjnego, żelbetowego budynku pompowni, posadowionego bezpośrednio na głębokości ok. 2,5m poniżej poziomu terenu, zlokalizowanego w obwałowaniu zbiornika retencyjnego,

- jednokondygnacyjnego budynku rozdzielni elektrycznej, posadowionego bezpośrednio na głębokości ~1,5m poniżej poziomu terenu, zlokalizowanego częściowo w obwałowaniu zbiornika,

- ścian oporowych w obwałowaniu zbiorników retencyjnych po północnej i wschodniej stronie projektowanego budynku rozdzielni elektrycznej,

- ściany oporowej w obwałowaniu zbiornika retencyjnego w miejscu przejścia rurociągów 4 x DN1000

- komory żelbetowej na instalacji DN1000 i DN1500 posadowionej bezpośrednio na głębokości ok. 6m poniżej poziomu terenu,

- komory pomiarowej na instalacji DN700 posadowionej bezpośrednio na głębokości ok. 3,5m poniżej poziomu terenu,

- kolektora DN1500 posadowionego na głębokości ok. 5,5m (dla najniższego punktu ze względu na spadek) poniżej poziomu terenu.

# ZAKRES ZAPYTANIA OFERTOWEGO

## Zgłoszenie zamiaru wykonania badań geologicznych i pobrania próbek geologicznych do Prezydenta m. Płocka i Państwowego Instytutu Geologicznego Państwowego Instytutu Badawczego.

## Sporządzenie projektu robot geologicznych dla trzeciej kategorii geotechnicznej lub drugiej kategorii w przypadku złożonych warunków gruntowych wraz z przeprowadzeniem procedury zatwierdzenia projektu przez Prezydenta m. Płock.

## Wykonanie badań terenowych, w tym:

## Wierceń geologicznych

## Sondowań cylindrycznych CPT-u i określenie na ich podstawie modułów ściśliwości, wytrzymałości na ścinanie w warunkach bez odpływu oraz określenie stanu gruntu, podanie wartości oporu na stożku qc oraz na pobocznicy

## Pobór próbek wody gruntowej

## Wykonanie badań laboratoryjnych, w tym:

## Analizy granulometrycznej (grunty niespoiste) wg PN-EN ISO 17892-4:2017

## Analizy areometrycznej (grunty spoiste) wg PN-EN ISO 17892-4:2017

## Oznaczenie gęstości objętościowej wg PN-EN ISO 17892-1:2018

## Oznaczenie granic konsystencji (grunty spoiste),

## Oznaczenie wilgotności naturalnej gruntu wg PN-EN ISO 1892-1:2018

## Oznaczenie współczynnika filtracji

## Analiza próbki gruntu (zawartość benzyn i oleju, agresywność),

## Analiza próbki wody podziemnej (węglowodory, agresywność).

## Sporządzenie kompletu dokumentacji wynikowej, w tym:

## Dokumentacji badań podłoża gruntowego,

## Opinii geotechnicznej,

## Projektu geotechnicznego,

## Dokumentacji geologiczno-inżynierskiej wraz z przeprowadzeniem procedury zatwierdzenia dokumentacji przez Prezydenta m. Płock

Jeśli podczas wykonywania badań w których zakładano drugą kategorię geotechniczną i proste warunki gruntowe, w ocenie geologa obiekt kwalifikuje się do trzeciej kategorii geotechnicznej lub zostaną rozpoznane złożone warunki gruntowe konieczne jest rozszerzenie zakresu dokumentacji o dokumentację geologiczno-inżynierską.

# TERMIN WYKONANIA PRAC PRZEZ PODWYKONAWCĘ

Termin wykonania/zakończenia prac przez Podwykonawcę:

- opracowanie dokumentacji badań podłoża gruntowego, opinii geotechnicznej i projektu geotechnicznego – 8 tygodni od podpisania umowy,

- sporządzenie dokumentacji geologiczno-inżynierskiej wraz z uzgodnieniami/zatwierdzeniami – 18 tygodni od podpisanie umowy.

# OFERTA HANDLOWA WINNA ZAWIERAĆ MIĘDZY INNYMI

- Termin realizacji,

- Sposób rozliczenia zadania z uwzględnieniem 30 – dniowego terminu płatności faktur, licząc od dnia wpływu faktury do ORLEN Projekt S.A.

- Średnią cenę za 1 pkt.

# LOKALIZACJA OTWORÓW BADAWCZYCH, GŁĘBOKOŚĆ ROZPOZNANIA ORAZ ZAKRES BADAŃ

Lokalizacja otworów badawczych i głębokość badań zgodnie z planem sytuacyjnym stanowiącym załączniki nr 1/4, 2/4, 3/4, 4/4.

Analizę próbek wody i gruntu na zawartość węglowodorów (w tym benzyn i olejów) oraz agresywność względem betonu i stali wykonać dla otworów nr 2, 5, 8, 18, 24

# ZESTAWIENIE ILOŚCIOWE WIERCEŃ I SONDOWAŃ

| Zakres | Jednostka miary | Ilość |
| --- | --- | --- |
| Ilość punktów wierceń/ sondowań CPT-u | szt. | 25 |
| Ilość punktów do pobrania próbek wody i gruntu do analizy na zawartość węglowodorów i agresywność względem betonu i stali | szt. | 5 |
| Wiercenia geologiczne | m.b. | 266 |
| Sondowania CPT-u | m.b. | 266 |

# UWAGI OGÓLNE

- W przypadku braku występowania gruntów nośnych do poziomu zleconych badań należy zwiększyć głębokość rozpoznania i wykonać je na głębokość minimum 2m poniżej stropu warstwy nośnej.

- W przypadku zbliżenia z istniejąca infrastrukturą należy dokonać odkrywek ręcznych w celu zlokalizowania infrastruktury podziemnej.

- Zwrócić szczególną uwagę na wierzchnią warstwę gruntu – sklasyfikowanie gruntu jako niebudowlany tylko w uzasadnionych przypadkach. 
W przypadku występowania gruntu niebudowlanego należy przeprowadzić ocenę przydatności do ponownego wbudowania, rekomendacje dotyczące sposobu postępowania z nasypem niebudowlanym np. konieczność, wymiany, stabilizacji lub ponownego zagęszczenia.

- Wyniki parametrów gruntów przedstawić w przejrzystej formie - najlepiej tabelarycznej.

- Tabela parametrów wyprowadzonych dla warstw geotechnicznych z przedstawieniem minimalnych i maksymalnych wartości parametrów oraz wartością zalecaną do przyjęcia w obliczeniach.

- Tabela szczegółowa badań z parametrami (m. in. ID, IL, M0)  dla każdego otworu badawczego z podziałem na głębokość pobrania lub jasna kompletna informacja pozwalająca na łatwe odczytanie parametru gruntu w danym otworze i na danej głębokości.

- Część 	punktów pomiarowych jest zlokalizowana w terenie zadrzewionym bez możliwości bezpośredniego dojazdu samochodem. Do wykonania zakresu zlecenia wymagany będzie specjalistyczny sprzęt umożliwiający wykonywanie wierceń/sondowań w takich warunkach.