# Włocławek, 09.06.2025

# Załącznik nr 3

do Instrukcji Zakupowej w  ANWIL S.A.

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia  (SIWZ)

do Zapotrzebowania nr:……………

Dotyczy: „Ocena zasadności stosowania zaworów odpowietrzających na obiegach chłodniczych A-1 i A-2.”

Nr zadania inwestycyjnego (jeżeli dotyczy):

- Specyfikacja techniczna

Zjawisko uderzeń hydraulicznych na instalacjach obiegów chłodniczych A-1 oraz A-2 występuje głównie w momencie przełączania / uruchamiania pomp diagonalnych, co wynika z potrzeb operacyjnych na instalacjach odbiorczych wody chłodniczej, tj. LA oraz LB w Zakładzie Amoniaku A-1, a także LA oraz LB w Zakładzie Saletry A-2 (instalacje kwasu azotowego oraz azotanu amonu). Przełączenie pomp wynika również z konieczności wymiany oleju, co 6000h pracy – zgodnie z DTR.

Maksymalny przepływ wody cyrklującej w obiegu A-1 wynosi 15 000m3/h.

Maksymalny przepływ wody cyrklującej w obiegu A-2 wynosi 15 000m3/h.

Obsługiwane urządzenia - agregaty pompowe G-80D-22 wraz z armaturą, tj. pompy P-1 ÷ P-10;

Tabela nr 1. Dane charakterystyczne agregatów pompowych.

| Dane charakterystyczne agregatu pompowego |  |  |
| --- | --- | --- |
| Wydajność | Q | Pompy P-1 ÷ P-4 = 5000m3/h Pompa P-5 = 5700m3/h Pompa P-6 = 5000m3/h Pompa P-7 = 5700m3/h Pompy P-8 ÷ P-10 = 5000m3/h |
| Wysokość podnoszenia | H | Pompy P-1 ÷ P-4 = 60m sł.w. Pompa P-5 = 50m sł.w. Pompa P-6 = 60m sł.w. Pompa P-7 = 50m sł.w. Pompy P-8 ÷ P-10 = 60m sł.w |
| Prędkość obrotowa | n | Pompy P-1 ÷ P-4 = 750obr./min Pompa P-5 = 740obr./min Pompa P-6 = 750obr./min Pompa P-7 = 740obr./min Pompy P-8 ÷ P-10 = 750obr./min |
| Max. ciśnienie rob. | 0,5MPa | 0,6MPa |
| Kier. obr. | prawy patrząc na wał od strony sprzęgła | prawy patrząc na wał od strony sprzęgła |
| Czynnik pompowany | Medium | Woda chłodnicza |
| Temperatura medium | 0C | 25 0C |
| Typ uszczelnienia dławnicy | szczeliwo | sznurowe |
| Moc silnika | N | pompy P-1 ÷ P-4 = 1250kW pompa P-5 = 1600kW pompy P-6 ÷ P-10 = 1250kW |
| Napięcie | U | 6 000 V |
| Typ silnika |  | SAJV 148 u |
| Obciążenie stropów |  |  |
| Strop górny |  | ~ 14 710 kG |
| Strop dolny |  | ~ 6 800 kG |

Pojemność układu chłodniczego obiegu A-1 wynosi 7000m3, a powierzchnia wymiany ciepła w tym obiegu 24000m2. Pojemność układu chłodniczego obiegu A-2 wynosi 9000m3, a powierzchnia wymiany ciepła w tym obiegu 28000m2. Schemat obu instalacji obiegów chłodniczych został przedstawiony w załączniku nr 4.6 do SIWZ.

Tabel nr 2. Dopuszczalne parametry analityczne obiegu chłodniczego A-1.

| Obieg A-1 |  |  |
| --- | --- | --- |
| Parametr | Jednostka | Dopuszczalne wartości |
| pH | - | 7,0 – 7,4 |
| Indeks nadmanganianowy | mgO2/dm3 | < 15 |
| Mętność | [mg/dm3] | wartość wynikowa |
| Przewodność elektryczna właściwa | [µS/cm] w temp. 25°C | < 3500 |
| Sucha pozostałość | [mg/dm3] | < 2000 |
| Twardość ogólna | [mval/dm3] | wartość wynikowa |
| Twardość wapniowa | [mval/dm3] | < 18 |
| Zasadowość - m | [mval/dm3] | < 0,7 |
| Zawartość azotu amonowego | [mg/dm3] | < 50 |
| Zawartość azotu azotanowego | [mg/dm3] | < 150 |
| Zawartość chlorków | [mg/dm3] | < 1000 |
| Zawartość cynku | [mg/dm3] | 0,5 – 3,0 |
| Zawartość fosforanów całkowitych | [mg/dm3] | 1,8 – 8,0 |
| Zawartość fosforanów nieorganicznych - filtrowane (PO43-) | [mg/dm3] | wartość wynikowa |
| Zawartość fosforanów nieorganicznych niefiltrowanych | [mg/dm3] | 1,4 – 6,0 |
| Zawartość fosforanów organicznych | [mg/dm3] | 0 – 2,5 |
| Zawartość krzemionki SiO2 | [mg/dm3] | < 30 |
| Zawartość siarczanów | [mg/dm3] | < 500 |
| Zawartość żelaza ogólnego | [mg/dm3] | 0,1 – 1,0 |
| Zawiesina ogólna | [mg/dm3] | < 30 |

Tabela nr 3. Dopuszczalne parametry analityczne obiegu chłodniczego A-2.

| Obieg A-2 |  |  |
| --- | --- | --- |
| Parametr | Jednostka | Dopuszczalne wartości |
| pH | - | 7,8 – 8,2 |
| Indeks nadmanganianowy | mgO2/dm3 | < 15 |
| Mętność | [mg/dm3] | wartość wynikowa |
| Przewodność elektryczna właściwa | [µS/cm] w temp. 25°C | < 3000 |
| Sucha pozostałość | [mg/dm3] | < 2000 |
| Twardość ogólna | [mval/dm3] | wartość wynikowa |
| Twardość wapniowa | [mval/dm3] | < 14 |
| Zasadowość – m | [mval/dm3] | 1,6 – 3,0 |
| Zasadowość – p | [mval/dm3] | 0 |
| Zawartość azotu amonowego | [mg/dm3] | wartość wynikowa |
| Zawartość azotu azotanowego | [mg/dm3] | < 220 |
| Zawartość chlorków | [mg/dm3] | < 500 |
| Zawartość cynku | [mg/dm3] | 0,3 – 2,5 |
| Zawartość fosforanów całkowitych | [mg/dm3] | < 7,5 |
| Zawartość fosforanów nieorganicznych | [mg/dm3] | 0,6 – 3,5 |
| Zawartość fosforanów organicznych | [mg/dm3] | 0,4 – 4,0 |
| Zawartość krzemionki SiO2 | [mg/dm3] | < 30 |
| Zawartość siarczanów | [mg/dm3] | < 500 |
| Zawartość żelaza ogólnego | [mg/dm3] | 0,1 – 1,0 |
| Zawiesina ogólna | [mg/dm3] | < 30 |

- Zakres prac / dostawy:

2.1. Wykonanie oceny zasadności montażu i stosowania dynamicznych zaworów odpowietrzających na instalacji obiegów wody chłodniczej A-1 oraz A-2 na Wydziale Przygotowania Wody i Stokażu Amoniaku A-13 w Zakładzie Amoniaku A-1.

2.2. Inwentaryzacja obiegów chłodniczych A-1/A-2 oraz wyznaczenie miejsc montażu dynamicznych zaworów odpowietrzających na wyżej opisanych instalacjach. Wykonanie projektu.

2.3. Dobór zaworów odpowietrzających uwzględniających parametry wód określonych w tabelach nr 2 oraz 3 w pkt. 1.

- Termin wykonania / dostawy: 31.12.2025 r.

- Załączniki:

4.1. Załącznik ZODS_01_2021-wpr.do stosowania Standardów Technicznych w ANWIL S.A.

4.2. Załącznik ZODS_01_2021-Zał.4.1-ANWIL S.A. Standard - Wymagania ogólne PiA

4.3. Załącznik ZODS_01_2021-Zał.6.1-ANWIL S.A. Standard - Bezpieczeństwo-obiekty_budowa-rozbudowa-modernizacja.

4.4. Wymagania dot. przestrzegania n/w zarządzeń:

- GD nr 56/2020 z dnia 20.10.2020 w sprawie wprowadzenia Wytycznych do stosowania dla Wykonawców prac na terenie ANWIL S.A.

- GD nr 50/2020 z dnia 20.10.2020 r. w sprawie: bezpieczeństwa i higieny pracy podczas realizacji prac ziemnych na terenie ANWIL S.A.

- GD nr 58/2020 z dnia 20.10.2020 w sprawie przestrzegania bezpieczeństwa przy prowadzeniu prac szczególnie niebezpiecznych i innych realizowanych na podstawie pisemnych zezwoleń w ANWIL S.A. oraz Aneks nr 1 z dnia 24.05.2022    i Aneks nr 2 z dnia 06.07.2023

4.5. Schemat poglądowy instalacji obiegów chłodniczych A-1 oraz A-2.

Powyższe załączniki zostaną udostępnione po podpisaniu „Umowy o zachowaniu poufności”(wzór w załączeniu).

- Wymagania ogólne

  - Dostarczenie do zleceniodawcy harmonogramu realizacji zadania.

  - Wykonawca musi posiadać odpowiednie referencje w zakresie w/w prac.

  - Wszystkie materiały i sprzęt potrzebny do realizacji zadania zapewnia we własnym zakresie Wykonawca.

  - Wykonawca zobowiązany jest zapoznać się z miejscem i zakresem wykonania robót bezpośrednio na obiekcie aby wszelkie prace zostały zrealizowane kompleksowo w ramach oferowanej ceny.

  - Wykonawca opracuje wymaganą dokumentację we wszystkich wymaganych branżach.

  - Wykonawca wykona całość prac związanych z wykonaniem zadania zgodnie z wiedzą techniczną.

  - Wykonawca na bieżąco będzie utrzymywał ład i porządek wykonania robót oraz na bieżąco zabezpieczy miejsca wykonywania prac, przed końcowym przekazaniem wykonanych prac, docelowo uporządkuje teren.

  - Wykonawca zobowiązany jest zaznajomić się z miejscem i zakresem wykonywania robót. W ramach oferowanej ceny wykona prace we wszystkich branżach, aby zadanie zostało zrealizowane kompleksowo.

  - Wykonawca przeprowadzi inwentaryzację sieci wody chłodniczej pod kątem wyznaczenia miejsc przeznaczonych do montażu zaworów odpowietrzających.

  - Projekt techniczno-wykonawczy musi zostać zaopiniowany oraz zaakceptowany przez Biuro BHP oraz poszczególne branże w Anwil S.A;

  - Wszystkie prace należy wykonywać zgodnie z obowiązującymi wytycznymi branżowymi i zarządzeniami obowiązującymi na terenie ANWIL S.A. Wytyczne dostępne są pod adresem:

http://www.anwil.pl/PL/StrefaZakupow/Strony/Wytyczne-ANWIL-dla-Oferentow-i-Wykonawcow.aspx

  - Wykonanie zadania wymagało będzie ścisłego przestrzegania przepisów BHP i ppoż., które obowiązują w Polsce oraz na terenie ANWIL S.A.

  - Wykonawca zapewni właściwe szkolenie BHP i P.POŻ. obowiązujące na terenie ANWIL S.A. dla swoich pracowników oraz odzież ochronną w wykonaniu antyelektrostatycznym i kwasoochronnym, sprzęt ochrony osobistej taki jak: szelki bezpieczeństwa, urządzenie samohamowne, maski przeciwgazowe cało-twarzowe z pochłaniaczem ABEK2, okulary ochronne, gogle, odpowiednie obuwie, hełmy ochronne z paskiem podbródkowym z czteropunktowym sposobem mocowania itp. jak również przepustki osobowe i przepustki na wjazd samochodów i sprzętu, które będą użytkowane w czasie realizacji zadania.

  - W przypadku zatrudnienia podwykonawców, Wykonawca zobowiązany jest uzyskać zgodę Zamawiającego.

  - Wykonawca we własnym zakresie i na swój koszt zabezpieczy dla potrzeb realizacji zadania zaplecze techniczne, socjalne i sanitarne dla swoich pracowników.

  - Dostarczenie do zleceniodawcy pełnej dokumentacji dotyczącej zlecenia oraz wykonania zadania, zatwierdzoną przez komórkę BHP ANWIL S.A., SUR, a także Wydział A-13 (w języku polskim) w 3 egzemplarzach oraz zamieszczenie kompletu dokumentacji w systemie ARCHEO (Archiwum Technicznym).

  - Potwierdzenie zamieszczenia dokumentacji w systemie ARCHEO (Archiwum Techniczne).

  - Wizja lokalna.

Osoby do kontaktu:

- Marcin Malinowski – Kierownik Wydziału A-13 +48607190998, branża technologiczna

- Michał Korczak – Starszy Inżynier Procesów Produkcyjnych A-13 +48607190280, branża technologiczna

- Sandra Kruszyńska – Młodszy Inżynier Wsparcia Produkcji NM +48691481744, branża mechaniczna

- Oferta handlowa powinna zawierać:

6.1.	Cenę podaną w kwocie netto w PLN za wykonanie przedmiotu niniejszego Zapytania Ofertowego  prosimy podać na formularzu ofertowym przy kryterium „Cena.

6.2.	Cena ma obejmować wszystkie dodatkowe opłaty wynikające w trakcie realizacji usługi. Cena może być podana wyłącznie na Platformie Connect w miejscu do tego wyznaczonym.

6.3.	Sposób rozliczenia prac

•	termin płatności – preferowany min. 30 dni od wpływu faktury lub 60 dni od wystawienia faktury

•	ważność oferty – min.90 dni od daty złożenia oferty.

•	płatność jednorazowa za wykonanie usługi zostanie dokonana po realizacji całości zadania, po podpisaniu obustronnym końcowego protokołu odbioru prac. Zamawiający nie akceptuje jakiejkolwiek formy zaliczkowania lub przedpłaty w ramach niniejszego zamówienia.

6.4.	Akceptacja „Porozumienie o e-fakturach”

6.5.	Akceptacja Warunków BHP.

6.6.	Termin ważności oferty - min 90 dni.

- Kryteria oceny ofert technicznych/wymagania:

- Potwierdzenie możliwości realizacji całego zakresu wskazanego w SIWZ i przynależnych Załącznikach

- Zapewnienie realizacji zadania w terminie wskazanym przez Zamawiającego oraz przedstawienie harmonogramu realizacji zadania wyrażonego w tygodniach/miesiącach.

- Referencje i wykaz prac (lub inny wiarygodny dokument typu protokół odbioru) własne, ewentualnych podwykonawców : min 3 referencje z ostatnich 5 lat. Wykaz musi zawierać rodzaj prac, datę realizacji i nazwę zamawiającego.

- Oświadczenie, że Oferent zapoznał się z zakresem prac i warunkami ich realizacji bezpośrednio na obiekcie (potwierdzenie poprzez załączenie dokumentu potwierdzającego odbycie wizji lokalnej).

- Opis przedmiotu zamówienia i sposobu realizacji umożliwiający ocenę stopnia zgodności oferowanego zakresu ze szczegółowymi wymaganiami zawartymi w SIWZ.