Przykładowa strukturę Instrument index pokazano w poniższej tabeli.

Strukturę Instrument index należy każdorazowo dostosować do rodzaju wykonywanych prac projektowych (nowa instalacja, modernizacja istniejących).

| Obiekt (*) | Nr obwodu | Tag Nr (*) | Typ przyrządu | Serwis (*) | P&ID (*) | Typ I/O (*) | Połączenia (*) | Lokalizacja (*) | Zakres min. | Zakres max. | Nastawy alarmowe |  |  |  | Nastawy blokadowe |  |  |  | Jednostki (*) | Nr schematu obwodowego | Nr skrzynki złącznej | Nr schematu mont. pierwot. (HOOKUP) | Nr schematu mont. wtórnego | Nr schematu szafki ochronnej | Nr schematu ogrzewania elek/par | Nr zamówienia | Uwagi |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | LL | L | H | HH | LL | L | H | HH |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |

(*) Legenda z uwagami:

Obiekt             - Część instalacji (unit)

Tag Nr            - Unikatowy numer przyrządu

Serwis            - Miejsce zamontowania, funkcja, opis

P&ID              - Nr schematu technologiczno-pomiarowego

Typ I/O           - Rodzaj sygnału WE/WY np.

| D-AI | = | DCS wejście analogowe |
| --- | --- | --- |
| D-AIR | = | DCS wejście analogowe redundantne |
| D-AO | = | DCS wyjście analogowe |
| D-AOR | = | DCS wyjście analogowe redundantne |
| D-DI | = | DCS wejście cyfrowe |
| D-DO | = | DCS wyjście cyfrowe |
| D-DIR | = | DCS wejście cyfrowe przekaźnikowe |
| D-DOR | = | DCS wyjście cyfrowe przekaźnikowe |
| D-FI | = | DCS wejście częstotliwościowe |
| D-FO | = | DCS wyjście częstotliwościowe |
| D-RI | = | DCS wejście RTD |
| D-RIX | = | DCS wejście RTD przez Mux. |
| D-TI | = | DCS wejście z termopary |
| D-TIX | = | DCS wejście z termopary przez Mux. |
| F-AI | = | FGS wejście analogowe |
| F-DI | = | FGS wejście cyfrowe |
| F-DO | = | FGS wyjście cyfrowe |
| F-DIR | = | FGS wejście cyfrowe przekaźnikowe |
| F-DOR | = | FGS wyjście cyfrowe przekaźnikowe |
| M-AI | = | MMS wejście analogowe |
| M-AO | = | MMS wyjście analogowe |
| M-DI | = | MMS wejście cyfrowe |
| M-DO | = | MMS wyjście cyfrowe |
| M-FI | = | MMS wejście częstotliwościowe |
| M-RI | = | MMS wejście RTD |
| M-TI | = | MMS wejście z termopary |
| S-AI | = | ESD wejście analogowe |
| S-AIR | = | ESD wejście analogowe redundantne |
| S-AO | = | ESD wyjście analogowe |
| S-AOR | = | ESD wyjście analogowe redundantne |
| S-DI | = | ESD wejście cyfrowe |
| S-DO | = | ESD wyjście cyfrowe |
| S-DIR | = | ESD wejście cyfrowe przekaźnikowe |
| S-DOR | = | ESD wyjście cyfrowe przekaźnikowe |
| S-FI | = | ESD wejście częstotliwościowe |
| S-RI | = | ESD wejście RTD |
| S-TI | = | ESD wejście z termopary |

Uwaga: MMS – System Monitoringu Maszyn

FGS  – System Monitoringu Ppoż. i Gazowego

Połączenia – decydują o rodzaju sygnału np.:

| D-Algs | = | sygnał analogowy, łącze szeregowe (softwarowe) pomiędzy ESD a DCS |
| --- | --- | --- |
| D-Dlgs | = | sygnał cyfrowy, łącze szeregowe (softwarowe) pomiędzy ESD a DCS |
| D-Alhs | = | połączenie analogowe kablowe pomiędzy ESD a DCS |
| D-Dlhs | = | połączenie cyfrowe kablowe pomiędzy ESD a DCS |
| D-Algm | = | sygnał analogowy, łącze szeregowe (softwarowe) pomiędzy MMS a DCS |
| D-Dlgm | = | sygnał cyfrowy, łącze szeregowe (softwarowe) pomiędzy MMS a DCS |
| D-Alhm | = | połączenie analogowe kablowe pomiędzy MMS a DCS |
| D-Dlhm | = | połączenie cyfrowe kablowe pomiędzy MMS a DCS |
| S-Alhd | = | połączenie analogowe kablowe pomiędzy DCS a ESD |
| S-Dlhd | = | połączenie cyfrowe kablowe pomiędzy DCS a ESD |
| S-Algd | = | sygnał analogowy, łącze szeregowe (softwarowe) pomiędzy DCS a ESD |
| S-Dlgd | = | sygnał cyfrowy, łącze szeregowe (softwarowe) pomiędzy DCS a ESD |
| S-Alhm | = | połączenie analogowe kablowe pomiędzy MMS a ESD |
| S-Dlhm | = | połączenie cyfrowe kablowe pomiędzy MMS a ESD |
| M-Alhd | = | połączenie analogowe kablowe pomiędzy DCS a MMS |
| M-DIhd | = | połączenie cyfrowe kablowe pomiędzy DCS a MMS |
| M-Algd | = | sygnał analogowy, łącze szeregowe (softwarowe) pomiędzy DCS a MMS |
| M-Digd | = | sygnał cyfrowy, łącze szeregowe (softwarowe) pomiędzy DCS a MMS |
| M-Dihs | = | połączenie cyfrowe kablowe pomiędzy ESD a MMS |

Lokalizacja   -  AH – Pomieszczenie analizatorów

CR -  Sterownia

DCS – Rozproszony System Sterowania

ESD – System Awaryjnych Wyłączeń

L – lokalny

LP – Panel Lokalny

PLC – Sterownik Programowalny

TIR – Pomieszczenie Szaf Sterowniczych

Jednostki      -  Jednostki Inżynierskie (parametru technologicznego)