1. Bendrieji duomenys.

- Šiluminės elektrinės Cheminio vandens valymo įrenginio (toliau CHVVĮ) operatorinės nepertraukiamo maitinimo šaltinių CHVVĮ NMŠ-1, CHVVĮ NMŠ-2 (toliau NMŠ) ir NMŠ prijungtų vartotojų elektros tinklo sumontavimas pagal UŽSAKOVO parengtą projektą OLP02738.

2. Priedai.

Priedas Nr.1_Projektas OLP03738

Priedas Nr.2_Struktūrinė schema

Priedas Nr.3 Kondicionieriaus protokolo forma

3. Darbų aprašymas ir darbų specifika.

3.1. Darbų aprašymas.

Šiluminėje elektrinėje CVVĮ įrenginio operatorinės kompiuterinio tinklo vartotojų maitinimui reikalinga sumontuoti naujus NMŠ (2vnt.) su kondicionieriais ant baterijų spintų. NMŠ maitinimui atnaujinami esamų 0,4kV narvelių komutaciniai įrenginiai, sumontuojami nauji jėgos skydai 19JR431, 12JR433, kabelinės trasos ir kabeliai. Kompiuterinio tinklo maitinimui CHVVĮ operatorinėje sumontuojami nauji kompiuteriniai skydeliai KS-1, KS-2, kompiuteriniai kištukiniai lizdai, kabelinės trasos ir kabeliai.    Darbų apimtys detalizuotos UŽSAKOVO paruoštame projekte OLP03738. Po naujos įrangos sumontavimo turi būti demontuota nereikalinga elektros instaliacija, atlikti reikiamos apimties paleidimo derinimo darbai ir bandymai / matavimai pagal galiojančių norminių aktų apimtis.

3.2. Specifiniai reikalavimai (jei taikoma).

- Daliniai apmokėjimai pagal RANGOVO pareikalavimą bus atliekami tik tuo atveju, jeigu Rangovas iš anksto savo pasiūlyme bus nurodęs darbų etapus (pvz. montavimas, paleidimo-derinimo darbai, dokumentacijos pridavimas), už kuriuos reikalaus atitinkamo apmokėjimo (pateiks Mokėjimo Grafiką).

- Darbų apimčių įvertinimui RANGOVAS privalo atvykti į objektą prieš pasiūlymo pateikimą.

- Pasiūlyme RANGOVAS turi pateikti preliminarų pastolių kiekį ir naudojimo trukmę SOW apimčių įgyvendinimui. Pastoliai turi būti planuojami tik ten, kur negalima pasinaudoti mobiliais kėlimo įrenginiais (automobiliniai bokšteliai, keltuvai ir pan.).

- Jei RANGOVAS turi kompetencijas pats atlikti NMŠ paleidimo-derinimo darbus, tiekiami NMŠ turi būti su įvestais aktyvavimo kodais (commissioning code). Kitu atveju RANGOVO pasiūlyme turi būti numatyta, kad NMŠ paleidimą-derinimą atliks NMŠ tiekėjas arba SUBRANGOVAS.

- Tiekiami NMŠ privalo būti su išjungtu/deaktyvuotu techninio aptarnavimo perspėjimo signalu (maintenance alarm).

- Darbai elektros įrenginiuose privalo būti vykdomi pagal elektros darbų nurodymus.

3.3. Reikalavimai darbų vykdymui ir dokumentacijai.

## 1. RANGOVAS atlieka visus projekte numatytus ir montavimo metu iškilusius darbus, kurie turi užtikrinti saugias ir teisingas eksploatavimo sąlygas.

## 2. Montuojant naujus skydus, jų vidaus instaliaciją ir kabelines trasas reikia įvertinti, kad iš šių skydų pagal kitus projektus bus prijungiamos vartotojų kabelinės linijos ir turi būti numatytas pakankamas rezervinių gnybtų, sandariklių skaičius (ne mažiau už rezervinių automatinių jungiklių skaičių).

## 3. Privalo būti atlikti reikiami paleidimo-derinimo darbai, matavimai ir bandymai, nurodyti “Elektros įrenginių bandymų normų ir apimties aprašas”, pateikti protokolai ir kita techninė dokumentacija.

4. Akumuliatorių baterijų talpos ir kiti matavimai turi būti atlikti po sumontavimo elektros pastotėje, paleidimo derinimo darbų metu.

5. NMŠ kondicionierius RANGOVAS turės paženklinti pagal galiojančius teisės aktų reikalavimus, kondicionierių kodus (KO-xxx) suteiks Išskirtinės svarbos grupės inžinierius, atsakingas už kondicionierių techninę priežiūrą. Po kondicionierių sumontavimo ir paleidimo-derinimo darbų, RANGOVAS turės užpildyti Priede Nr.3 pateiktą kondicionieriaus protokolo formą.

6.  NMŠ kondicionierių kondensato drenažo sumontavimas aptariamas ir suderinamas su UŽSAKOVU darbų apimčių įvertinimo metu. Kondensato išleidimas ant skirstyklos grindų ar pan. – negalimas.

7. Po montavimo darbų RANGOVAS pateikia duomenis apie projektinių sprendimų pakeitimus ir Projektus su įrašu „Taip pastatyta“.

8. RANGOVAS projekto vykdymo metu demontuotą įrangą nugabena į UŽSAKOVO nurodytą vietą OL teritorijoje.

9. RANGOVAS atlieka dėl montavimo darbų grindų dangoje atsiradusių ertmių uždengimą, grindų dangos atstatymą.

3.4. Kvalifikaciniai reikalavimai Rangovui.

1. RANGOVAS ir/ar SUBRANGOVAI privalo turėti Lietuvos Respublikos Valstybinės energetikos inspekcijos atestatus:

1.1. Elektros tinklo ir įrenginių iki 1000 V eksploatavimo darbai;

1.2. Elektros tinklo ir įrenginių iki 1000 V bandymo darbai.

2. Visus reikiamus leidimus darbų pravedimui (Pvz. elektros darbų nurodymai, ugnies darbai) RANGOVAS organizuoja pats pagal OL nustatytas tvarkas.

3. RANGOVAS techninės dalies pasiūlymo įvertinimui privalo pateikti:

3.1. esamos situacijos analizę bei darbų aprašymus;

3.2. darbų vykdymo grafiką, sutampantį su mokėjimo grafiku;

3.3. per paskutinius penkerius metus atliktų panašios apimties darbų sąrašus. Jei RANGOVAS atlieka NMŠ paleidimo-derinimo darbus, darbų sąraše taip pat uri būti nurodyti tokio tipo darbai;

3.4. subrangovų sąrašą.

4. Užsakovo tiekiamos medžiagos, įranga ir paslaugos.

UŽSAKOVAS tiekia pastolius.

5. Rangovo tiekiamos medžiagos, įranga ir paslaugos.

## 1. RANGOVAS privalo patiekti visas medžiagas būtinas projekto įgyvendinimui.

## 2. Kartu su įranga turi būti patiekti įrangos techniniai aprašymai (žinynai) lietuvių kalba inžineriniam personalui.

3. RANGOVAS privalo paruošti ir suderinti su UŽSAKOVU NMŠ eksploatavimo instrukciją operatyviniam personalui pagal UŽSAKOVO raštvedybos taisykles. Ši instrukcija rengiama pagal Elektrinių ir elektros tinklų eksploatavimo taisyklių p.48 nurodytas apimtis.

4. RANGOVAS tiekia įrengimus, darbo priemones, kėlimo mechanizmus ir spec. įrangą reikalingą darbų atlikimui.

6. Reikalavimai darbų užbaigimui.

1. Įrangos sumontavimas.

2. Paleidimo-derinimo darbai.

3. NMŠ eksploatavimo instrukcijų operatyviniam personalui suderinimas su UŽSAKOVU.

4. Nebenaudojamos įrangos demontavimas.

7. Reikalavimai darbų pridavimui.

Darbai laikomi visiškai baigti, kai pagal AB „ORLEN Lietuva“ parengtą tvarką išduodama „Elektros įrenginių pripažinimo tinkamas naudoti pažyma“ ir pašalinti visi joje nurodyti trūkumai. Pridavimo dokumentacijoje Rangovas papildomai turi pateikti:

- USB laikmeną su „Taip pastatyta“ stadijos projekto brėžiniais dwg. formatu;

- USB laikmeną su „Taip pastatyta“ stadijos projekto dokumentacija PDF formatu. Kiekvienas dokumentas, nurodytas projekto dokumentų ir brėžinių žiniaraštyje, turi būti atskiroje byloje, o bylos pavadinimas turi sutapti su bylos žymens pavadinimu, papildomai nurodant laidos Nr.

8. Reikalavimai darbų grafikui.

Preliminarus darbų grafikas:

- montavimo darbai – iki 2026 m. rugsėjo 30 d.

- paleidimo-derinimo darbai - iki 2026 m. spalio 31 d.

- techninės dokumentacijos pridavimas, „Elektros įrenginių pripažinimo tinkamas naudoti pažyma“ gavimas – iki 2026 m. lapkričio 30 d.