Kompleksowe wykonanie wraz z materiałem instalacji wewnętrznych sanitarnych, wody, CO na stacji paliw na Częstochowa ul. Przejazdowa 4d

- wykonanie instalacji wody zimnej i ciepłej  
- wykonanie instalacji wody cyrkulacyjnej,  
- dostawa i montaż szafki gazowej  
- wykonanie wraz z materiałem (mufy, zawory, rura stalowa przewodowa) podłączenia zewnętrznej instalacji gazowej do linii w szafce pomiarowej, podłączenia przejścia Pe/Stal i połączeń w szafce gazowej zlokalizowanej na pawilonie SP wraz z protokołami szczelności oraz uruchomieniem zasilania gazu. Rura gazowa PE położona przez Orlen Budonaft  
- wykonanie instalacji wewnętrznej gazu od 1 zaworu odcinającego na przyłączu do pieca wraz z montażem systemu Gazex z okablowaniem sterującym i zasilającym oraz zaworem typu MAG, centrala gazex z podtrzymaniem zasilania oraz z możliwością podłączenia 3 czujników i ich podłączenie  
- wykonanie pionów kanalizacyjnych i podejść kanalizacyjnych (odprowadzenie skroplin po stronie dostawcy klimatyzacji),  
- wykonanie instalacji ścieków technologicznych na pawilonie  
- wykonanie instalacji odprowadzenia wód deszczowych z dachu (bez montażu wpustów dachowych) na pawilonie  
- instalacja centralnego ogrzewania wraz z w pełni wyposażoną kotłownią zgodną z projektem oraz dostawą, montażem hydraulicznym, elektrycznym i sterującym pieca CO i zasobnika CWU  
- izolacje wszystkich instalacji zgodnie z obwiązującymi WT  
 - montaż kratek ściekowych posadzkowych,  
- dostawa i montaż armatury i ceramiki sanitarnej zgodnej ze standardem Orlen SA   
- podłączenia wod-kan zaplecza gastronomicznego, kuchennego oraz sanitarnego  
- podłączenie mebli do układu kanalizacji  
- montaż osprzętu hydraulicznego  
- wykonanie prób szczelności instalacji wraz z protokołami  
- uczestnictwo w uruchomieniu i odbiorach instalacji  
- wykonanie przejść instalacyjnych przez przegrody odporności ogniowej jako przejść ppoż wraz z oznakowaniem  
**- coroczne przeglądy gwarancyjne dostarczonych urządzeń przez okres 4 lat od przekazania stacji paliw**  
W ofercie proszę o podanie modelu pieca gazowego CO przyjętego w ofercie.

Kurtyna powietrzna – jako dostawa inwestorska

Wszystkie prace należy wykonać wraz z materiałem, zgodnie z dokumentacją projektową obowiązującymi normami i przepisami branżowymi, standardem Orlen SA oraz wskazówkami dostawców Inwestorskich oraz dostarczyć dokumentacje powykonawczą w formie papierowej i elektronicznej w dwóch egzemplarzach.  
  
Wykonawca zobowiązany jest do przeprowadzenia dezynfekcji instalacji wody i przedstawienia pozytywnych wyników badania próbek wody (bakteriologia i fizykochemia).  
  
Przewidywane rozpoczęcie prac: ok 15.12.2025  
  
Czas wykonania: 5 tygodni – do 23.01.2026