1. Wypełnić powstałe nowe ubytki korozyjne cegieł i zaprawy w spoinach na zewnętrznej powierzchni płaszcza komina, zwłaszcza w części wierzchołkowej.
2. Przemalować w górnej strefie komina miejscowe złuszczenia farby i miejsca naprawiane farbą do powierzchni ceramicznych o podwyższonej odporności na środowisko korozyjne.
3. Odnowić zabezpieczenie antykorozyjne poprzez malowanie w miejscach występowania korozji na ściągach i zamkach.
4. Zabezpieczyć zamki ściągów stalowych środkiem smarno-konserwującym.
5. Wykonać przegląd szczebli włazowych ze szczególnym uwzględnieniem stanu ich mocowania do płaszcza komina.
6. Oczyścić, przesmarować i w razie konieczności pomalować antykorozyjnie złącza wierzchołkowej części instalacji odgromowej.
7. Sprawdzić stan iglic odgromowych
8. Wykonać ocenę stanu technicznego **wierzchołka/głowicy komina**.