Dotazník pro výpočet regulačního ventilu, regulační klapky

TAG:		1TCH 16041

| Vyplní výrobní provoz: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Identifikační údaje, umístění: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| výrobní úsek |  |  | Etylenová jednotka |  |  |  |  |  |  |  |  |
| stavba |  |  | 8512 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| č. technologické změny |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |
| prostředí (zóna) |  |  | 0 |  | 1 |  |  | 2 IIC T3 |  |  |  |
| Potrubní třída / PID schéma |  |  | 40 WB 12003A 40B2 |  | 13M |  |  |  |  |  |  |
| Provozní podmínky: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| médium / chemická značka |  |  | Voda |  |  |  |  |  |  |  |  |
| rozsah množství norm. / max. |  |  | jako předchozí nový RV |  | kg/h |  | l/h |  |  |  | m3/h |
| provozní teplota / max. |  |  | 60 / 150 |  | 0C |  |  |  | K |  |  |
| tlak před RV norm. abs. / max. |  |  | 2,25 / 2,5 abs |  | bar |  |  |  | MPa |  |  |
| tlak za RV norm. abs. / max. |  |  | 0,35 / 0,42 abs |  | bar |  |  |  | MPa |  |  |
| hustota (při 20oC) |  |  | 997 |  | kg/m3 |  |  |  | kg/dm3 |  |  |
| molekulová váha |  |  | 18,02 |  | kg/mol |  |  |  |  |  |  |
| viskozita dynamická |  |  |  |  | mPa.s |  |  |  | cP |  |  |
| viskozita kinematická |  |  |  |  | m2/s |  |  |  | cSt |  |  |
| teplota varu |  |  |  |  | 0C |  |  |  | K |  |  |
| krit. teplota |  |  |  |  | 0C |  |  |  | K |  |  |
| krit. tlak |  |  |  |  | bar |  |  |  | MPa |  |  |
| tlak par (tenze) při 37 °C |  |  |  |  | bar |  |  |  | MPa |  |  |
| Min/max. napájecí tlak vzduchu v rozvodu |  |  | 3,5/5,5 |  | bar |  |  |  | MPa |  |  |
| při ztrátě energie |  |  | zavře |  | otevře |  |  |  | v poloze |  |  |
| Vyplní sekce strojní údržby: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Údaje o potrubí: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| DN / PN |  |  | 40 / 40 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Materiál potrubí / přírub |  |  | St35 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| vnitřní  |  |  | 48,3x2,6 mm |  |  |  |  |  |  |  |  |
| úprava (teflon, keramika) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| těsnící plocha |  |  | hrubá lišta | hladká lišta |  | pero drážka |  |  |  | čočkový spoj |  |

| Vyplní sekce MaR: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Požadavek na RV / RK: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| položka | 1TCH 16041 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| DN / PN | 40 / 40 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| materiál tělesa | GS-C25 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| materiál kuželky/ sedla | 1.4581;stelit |  |  |  |  |  |  |  |  |
| stavební délka | 300 mm |  |  |  |  |  |  |  |  |
| charakteristika RV | rovnoprocentní |  |  | Eqiprocentní s tlakovým vyrovnáním |  |  |  | lineární |  |
| Kvs původní vypočítané/zvolené | 3,6 / 6,3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| pozicionér | elektropneumatický |  |  | pneumatický |  |  |  | inteligentní |  |
| ovládání RV (komunikace) | 4 - 20 mA |  |  | 20 - 100 kPa |  |  |  | HART 4 - 20 mA |  |
| provedení el. pozici. | Ex i |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ruční kolo | ANO |  |  |  |  |  |  |  |  |
| těsnost ventilu | IV |  |  |  |  |  |  |  |  |
| těsnící plocha | hrubá lišta |  | hladká lišta |  |  | výkružek nákružek |  |  | čočkový spoj |
| dokumentace | Materiálový certifikát dle ČSN EN 10204-3.1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Dotazník vypracoval a za správnost údajů zodpovídá: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Za výrobní provoz: |  | Za sekci strojní údržby: |  |  |  |  | Za sekci MaR: |  |  |
| Jméno: Radek Bláha |  | Jméno: Aleš Burda |  |  |  |  | Jméno: Martin Plevka |  |  |
| Podpis: Datum: xx. xx. 2025 |  | Podpis: Datum: xx. xx. 2025 |  |  |  |  | Podpis: Datum: xx. xx. 2025 |  |  |