# Darbų apimties aprašas (SOW)

## Vaizdo stebėjimo sistemos įdiegimas

### 1. Bendrieji duomenys

1.1. Pagal Europos Sąjungos reikalavimus, nuo 2025 m. į aviacinį kurą Jet A-1, pagamintą iš iškastinės žaliavinės naftos, privaloma įmaišyti ne mažiau kaip 2 % masės tvaraus aviacinio kuro (SAF), pagaminto HEFA-SPK būdu, perdirbant esterius ir riebiąsias rūgštis, atitinkančio standarto ASTM D 7566 priedo Nr. A2 kokybės rodiklius. AB „ORLEN Lietuva“ vykdo SAF infrastruktūros įgyvendinimo projektą. Viena iš projekto sudedamųjų dalių – vaizdo stebėjimo sistemos, skirtos technologiniam personalui palengvinti naujai sumontuotos SAF įrangos (siurblinės, rezervuarų parko) priežiūros kontrolę, įdiegimas.

### 2. Priedai

2.1. Priedas Nr. 1 – AB „ORLEN Lietuva“ techninės specifikacijos.
2.2. Priedas Nr. 2 – AB „ORLEN Lietuva“ elektros ir automatikos įrangos bei medžiagų gamintojų sąrašas.
2.3. Priedas Nr. 3 –Techninis-darbo projektas OLP02334-921-23-TDP-VSS.
2.4. Priedas Nr. 4 – Reikalavimai rangovams, atliekantiems darbus AB „ORLEN Lietuva“, pateikti adresu: http://www.orlenlietuva.lt/LT/OurOffer/Forcontractors/Puslapiai/default.aspx.

### 3. Bendrieji reikalavimai

3.1. Pasiūlyme turi būti įtraukti visi darbai, nurodyti darbų apimtyje. Smulkūs darbai, būtini funkcionalumui ir projekto užbaigtumui užtikrinti, bet nenurodyti darbų apimtyje, laikomi įtrauktais į pasiūlymą.

3.2. Remiantis su Užsakovu suderintu techniniu-darbo projektu, Rangovas atlieka įrangos ir medžiagų pirkimo, tiekimo, montavimo/demontavimo, paleidimo ir derinimo darbus.
3.3. Jei kyla prieštaravimų tarp dokumentų arba darbų apimtyje ir prieduose pateikta techninė informacija yra nepilna, Rangovas nedelsdamas informuoja Užsakovo projekto vadovą arba jo įgaliotą asmenį ir vadovaujasi jų nurodymais.

3.4. Prieš pradedant darbus, Rangovas pateikia visus aplinkosaugos ir darbų saugos dokumentus, nurodytus priede Nr. 4 (pvz., darbų saugos klausimyną, darbų saugos planą, atliekų tvarkymo planą, subrangovų sąrašą).

3.5. Norėdamas prijungti elektros įrenginius prie AB „ORLEN Lietuva“ elektros tinklų, Rangovas įvykdo visus Užsakovo reikalavimus, nurodytus Rangovų saugos darbe programoje BDS-40. Laikinus elektros prijungimo darbus Rangovas atlieka pagal instrukciją BE-16 (elektros įrenginių laikino prijungimo instrukcija).

### 4. Darbų aprašymas

4.1. Rangovas iškasa tranšėjas ryšio ir maitinimo kabelių klojimui iki apšvietimo bokštų AB-4 ir AB-24.

4.2. Rangovas pakloja ryšio kabelius nuo ryšio skydo KS921-25#01 iki naujai montuojamų vaizdo stebėjimo kamerų ir iki stebėjimo monitorių KPB baro operatorinėje.

4.3. Rangovas pakloja maitinimo kabelius nuo skydo 19SVS-1 iki naujai montuojamų vaizdo stebėjimo kamerų.

4.4. Rangovas sumontuoja keturias vaizdo stebėjimo kameras ant apšvietimo bokštų AB-4 ir AB-24 (po dvi kameras ant kiekvieno bokšto). Kameros montuojamos taip, kad stebėtų rezervuarų RZ-92, RZ-93, RZ-102, RZ-104, RZ-105 ir siurblių S-18, S-19 teritorijas.

4.5. Minimalūs reikalavimai montuojamoms IP technologijos valdomoms vaizdo kameroms:

4.5.1. Tipas: PTZ kupolinė kamera.

4.5.2. Rezoliucija: 1920x1080 (HxV).

4.5.3. Jautrumas: 0,1 Lux (spalvotas režimas, diena), 0,01 Lux (juodai / baltas režimas, naktis).

4.5.4. Pašvietimas: kaip nurodyta techninėse specifikacijose (priedas Nr. 1).

4.5.5. Priartinimas: 30x optinis.

4.5.6. Vaizdo suspaudimas: H.265, iki 30 kadrų per sekundę (fps).

4.5.7. Darbinė temperatūra: nuo -30 °C iki +33 °C.

4.5.8. Programuojamų kamerų padėčių (presets): daugiau nei 24.

4.5.9. Apsaugos klasė: IP66.

4.5.10. Suderinamumas: kameros veikia su Užsakovo programine įranga – stebėjimui realiu laiku ir įrašų peržiūrai: Control Center IndigoUltra 18.0 build 6; vaizdo įrašymui: Windows NVR–AS 18.0 ir naujesnės versijos.

4.5.11. Priimtini kamerų gamintojai: AXIS, AVIGILON.

4.6. Vaizdo kamerų montavimui naudojamos originalios gamintojų sujungimo dėžutės.
4.7. Rangovas atlieka vaizdo stebėjimo sistemos (kompiuterio ir monitoriaus) montavimo darbus.

4.8. Rangovas pakloja kabelį nuo skydelio PS-1 iki naujai sumontuoto monitoriaus ir kompiuterio jų užmaitinimui.

4.9. Rangovas atlieka pradinį naujai sumontuotų vaizdo kamerų programavimą: užprogramuoja kompiuterinio tinklo nustatymus (nustatymus pateikia Užsakovas projekto rengimo metu) ir kitus būtinus parametrus pagal gamintojo instrukcijas.
4.10. Rangovas sutvarko darbų vietą, surenka ir išveža statybines atliekas bei panaudotų įrangos ir medžiagų pakuotes pagal Užsakovo atliekų tvarkymo taisykles.

### 5. Specifiniai reikalavimai

5.1. Visa informacija, reikalinga pasiūlymui pateikti ar darbams vykdyti, bet neaprašyta darbų apimtyje, aptariama Rangovui lankantis būsimoje darbų vietoje. Pateikus techninį pasiūlymą laikoma, kad Rangovas buvo supažindintas su visa reikalinga informacija ir visiškai suprato darbų apimtį.

### 6. Reikalavimai dokumentacijai

6.1. Rangovas laikosi AB „ORLEN Lietuva“ dokumentacijos tvarkymo taisyklių (žr. priedą Nr.4). 
6.2. Po montavimo darbų Rangovas parengia „Taip pastatyta“ išpildomąją dokumentaciją, įskaitant topografinę nuotrauką teritorijos, kurioje buvo atliekami montavimo darbai.
6.3. Rangovas pateikia sumontuotos įrangos ir medžiagų techninę dokumentaciją pagal Lietuvos Respublikos teisės aktų reikalavimus (pvz., atitikties deklaracijas, sertifikatus, gamintojo bandymo protokolus, eksploatavimo ir naudojimo instrukcijas).

### 7. Rangovo tiekiamos medžiagos, įranga ir paslaugos

7.1. Visas projekto įgyvendinimui reikalingas medžiagas tiekia Rangovas.
7.2. Visus darbams reikalingus įrankius ir įrangą tiekia Rangovas.
7.3. Tiekiama įranga yra nauja, nenaudota.
7.4. Tiekiamos medžiagos yra naujos, nenaudotos.
7.5. Įranga ir medžiagos turi būti sertifikuotos naudojimui Europos Sąjungos teritorijoje.
7.6. OL patvirtintų elektros įrangos ir kabelių gamintojų sąrašas pateiktas priede Nr. 2.
7.7. Rangovas atsako už visus laikinus elektros ir jiems reikalingų medžiagų tiekimą.
7.8. Užsakovas teikia pagalbą programuojant vaizdo kameras ir tinklo įrangą.
7.9. Atliekų tvarkymą Rangovas vykdo pagal su Užsakovu suderintą atliekų tvarkymo planą.

### 8. Reikalavimai darbų užbaigimui

8.1. Rangovas atlieka ir perduoda Užsakovui visus darbų apimtyje numatytus darbus.
8.2. Rangovas pateikia Užsakovui priimtą išpildomąją dokumentaciją, pašalindamas visus dokumentacijos peržiūros metu nustatytus trūkumus.
8.3. Rangovas pateikia Užsakovui priimtą techninę dokumentaciją (sertifikatus, pasus, instrukcijas ir kt.).
8.4. Darbų vykdymo vieta ir aplinka sutvarkoma, surenkamos ir išvežamos visos atliekos.
8.5. Visi nustatyti trūkumai pašalinami.
8.6. Pasirašomas darbų atlikimo aktas.

### 9. Sąmatos sudarymas

9.1. Rangovas pateikia detalų techninį ir fiksuotos kainos pasiūlymą aukščiau aprašytoms apimtims.

### 10. Darbų grafikas

10.1. Darbus užbaigti pageidautina iki 2026 m. balandžio 30 d.
10.2. Darbus pradėti iškarto po sutarties pasirašymo.