## LT-8504
APKLAUSOS LAPAS LYGIO DAVIKLIAMS Specification sheet for level transmitters
Data / Date |  | 2022-04-19 |  | Rev: |  | 0
Cechas / Shop |  | GP-2 |  | Užsakymo darbams Nr. / Order No.
Įrenginys,sekcija / Area, unit |  | S-800 |  | Projekto Nr. / Project No.
Aparatas(vamzdynas) / Shop / Area / unit |  | SP-809 B |  | Pozicija / Tag. Number |  | LT-8504 A/B/C
Užsakovas / Customer |  | AB "ORLEN LIETUVA" |  | Kiekis / Quantity |  | 1
TECHNOLOGINĖ DALIS / Technology Part :
1 | Matuojama terpė / Process fluid |  | Dujų kondensatas / gas condensate
2 | Matuojamas parametras / Target measurement |  | Lygis / level |  |  |  | Lygis / level | Fazių skirtumas / interface level | Tankis / density | Lygio signalizacija / Level detection
3 | Fazinė būsena / Fluid status |  | Apatinė terpė / Lower fluid |  | Viršutinė terpė / Upper fluid |  | Skystis/Liquid | Garai / Vapor | Dujos/Gas
|  |  | Skystis/Liquid |  | Dujos/Gas
|  |  | Min | Norm | Max | Matav.vienetai / Mes.Unit
4 | Terpės slėgis, (perteklinis) / Pressure, (gauge) |  | 9.9 | 13.2 | 20 | bar
5 | Matavimo diapazonas / Measurement range |  | 0 / 0 |  | 670 / 100 | mm / %
6 | Proceso temperatūra / Process temperature |  | 20 | 90 | 180 | °C
7 | Aplinkos temperatūra / Ambient temperature |  | -36 | --- | 33 | °C
8 | Tankis (prie darbinių sąlygų) / Density (operational) |  | 587.1 | 130.2 | 13.74 | kg/m³
9 | Klampis,(prie darbinių sąlygų) / Viscosity, cP(operational) |  | 0.16 | 2,03·10-2 | 1,73·10-2 | cP
10 | Sočių garų slėgis / Vapor Pressure |  | - |  |  | bar
11 | Agresyvios priemaišos / (medžiaga ¦ koncentracija) Aggressive components / (material ¦ concentration) |  | H2S |  | 0.1 | % tūr.vol
[5 empty] | - | % mass
12 | Sprogosaugos zona¦Dujų mišinio kateg.¦Temp. klasė Area classification ¦ Gas grouping ¦ Temp. clasific. |  | Zona 1 IIC T3
MECHANINĖ DALIS / Mechanical Part :
13 | Montavimas / Installation |  | matavimo kolonėlėje / displacer chamber |  |  |  | matavimo kolonėlėje / displacer chamber | talpoje / in vesel
14 | Matavimo kolonėlė / Displacer chamber |  | Esama / Exist |  |  |  | Esama / Exist | Nauja/ new
15 | Medžiaga / Material |  | Anglinis plienas / carbon steel |  |  |  | Anglinis plienas / carbon steel | nerūdijantis plienas / Stainless steel
16 | Kolonėlės tvirtinimo būdas / Chamber connection to vessel |  | Šonas-šonas / side&side |  |  |  | Šonas-šonas / side&side | Šonas-apačia / side&bottom | Viršus-apačia / top&bottom
17 | Kolonėlės flanšai / Flanges for chamber |  | PN | DN | Tipas / Type
18 | Flanšas prietaisui / Flange for level gauge |  | RF#300 | 2" | ANSI B16.5
19 | Srieginis sujungimas / Threded process connection | [5 empty] | Išorinis/ Outer | Vidinis/Inner
20 | Ven. - drenažas/ .Vent - Drain | [5 empty] | ventilis / vent. | Drenažas / Drain | Vent.+drenažas / Vent.+drain
KMP ir A CECHO ATSTOVŲ DALIS / Part to be filled by instrumentation engineers:
21 | Kabelinis įvadas / Electrical conection |  | M20×1,5
22 | Išėjimo signalas / Output signal |  | 4-20mA + Hart |  |  |  | 4-20mA | Hart | Skaitmeninis / Digital | Dažninis / Frequency
23 | Montažinis rinkinys / Mounting bracket |  | reikalingas / nessesary
24 | Apsauga nuo sprogimo / Explosion protection |  | Ex ia/ib |  |  |  | Nereikalinga / Not needed | Ex ia/ib | Ex d
25 | Papildomi reikalavimai / additional requirements |  | Esamas lygmatis ENDRESS HAUSER FMP401KK2AFLB21CB Lygmatis turi būti atsparus vibracijai 10 Gpk .
26 | Technologinės dalies duomenys, užpildė : Technology data, filled in by :
27 | Mechaninės dalies duomenys, užpildė : Mechanical data, filled in by:
27 | KMP ir A dalies duomenys, užpildė : Instrumentation data, filled in by:
TECHNOLOGINĖ DALIS / Technology Part :
KMP ir A CECHO ATSTOVŲ DALIS / Part to be filled by instrumentation engineers:
MECHANINĖ DALIS / Mechanical Part: