## Matavimai
Matavimų sąrašas
Eil. Nr. | Įrenginių vieta | Įtampa (kV) | Narvelio Nr. | Prijunginys | Įrenginys | RAW value,MIN | RAW value, MAX; | EU value, MIN | EU value, MAX | Extended | SCC scale | SCC scale | Tag | Signalizacija | Matavimo pavadinimas | Matavimo pavadinimas | Žymuo | Matavimo vnt. | IEC 608705-101 master |  |  | IEC 608705-103 | [5 empty] | Modbus |  |  |  | IEC 608705-104 D400 į ESCADA |  |  | Patikrinta | Pastabos
[6 empty] | Neužpildyta = 0 | Skaičiavimai | Neužpildyta = 0 |  | EU range, MAX | AS value range to | OS value range to | [6 empty] | TSPĮ sąsaja | Duomenų tipas | IOA Adresas | TSPĮ sąsaja | Link adresas | ASDU adresas | Tipas | F-ja | Info numeris | TSPĮ sąsaja | Adresas | Funkcija | IOA Adresas | Prievadas | Duomenų tipas (ASDU) | IOA Adresas
Savų reikmių skirstykla Š13-6
202 | Š13-6 | 6 | 58 | Darbinis įvadas L-613.1 | 7SJ85 |  | 4095 |  | 14400 |  |  | 3.5165 | S13_6_L613_1_ai.U0 |  | Darbinis įvadas L-613.1 Nulinės sekos įtampa | Nulinės sekos įtampa | U0 | V | - | - | - | 4 | 1 | 1 | 3 | 160 | 147 | - | - | - | - | 1 | 36 | 3202
203 | Š13-6 | 6 | 58 | Darbinis įvadas L-613.1 | 7SJ85 |  | 4095 |  | 3600 | 4000 |  | 0.87912 | S13_6_L613_1_ai.I2 |  | Darbinis įvadas L-613.1 Atvirkštinės sekos srovė | AtvirkŽŽtinės sekos srovė | I2 | A | - | - | - | 4 | 1 | 1 | 9 | 101 | 152 | - | - | - | - | 1 | 36 | 3203
507 | Š13-6 | 6 | 58 | Darbinis įvadas L-613.1 | 7SJ85 |  | 20000 |  | 30000 | 30006 |  | 1.5 | S13_6_L613_1_ai.AIA | HIHI=5 | Darbinis įvadas L-613.1 Avar. srovė Ia | Fazės A srovė CSP2 | Ia | A | - | - | - | 4 | 1 | 1 | 4 | 92 | 150 | - | - | - | - | 1 | 36 | 3653
508 | Š13-6 | 6 | 58 | Darbinis įvadas L-613.1 | 7SJ85 |  | 20000 |  | 30000 | 30006 |  | 1.5 | S13_6_L613_1_ai.AIB | HIHI=5 | Darbinis įvadas L-613.1 Avar. srovė Ib | Fazės B srovė CSP2 | Ib | A | - | - | - | 4 | 1 | 1 | 4 | 92 | 151 | - | - | - | - | 1 | 36 | 3654
509 | Š13-6 | 6 | 58 | Darbinis įvadas L-613.1 | 7SJ85 |  | 20000 |  | 30000 | 30006 |  | 1.5 | S13_6_L613_1_ai.AIC | HIHI=5 | Darbinis įvadas L-613.1 Avar. srovė Ic | Fazės C srovė CSP2 | Ic | A | - | - | - | 4 | 1 | 1 | 4 | 92 | 152 | - | - | - | - | 1 | 36 | 3655
204 | Š13-6 | 6 | 54 | Rez. įvadas RŠ-613 | 7SJ85 |  | 4095 |  | 14400 | 15000 |  | 3.5165 | S13_6_RS_613_ai.U0 |  | Rez. įvadas RŠ-613 Nulinės sekos įtampa | Nulinės sekos įtampa | U0 | V | - | - | - | 4 | 2 | 2 | 3 | 160 | 147 | - | - | - | - | 1 | 36 | 3204
205 | Š13-6 | 6 | 54 | Rez. įvadas RŠ-613 | 7SJ85 |  | 4095 |  | 3600 | 4000 |  | 0.87912 | S13_6_RS_613_ai.I2 |  | Rez. įvadas RŠ-613 Atvirkštinės sekos srovė | AtvirkŽŽtinės sekos srovė | I2 | A | - | - | - | 4 | 2 | 2 | 9 | 101 | 152 | - | - | - | - | 1 | 36 | 3205
510 | Š13-6 | 6 | 54 | Rez. įvadas RŠ-613 | 7SJ85 |  | 10000 |  | 15000 | 15006 |  | 1.5 | S13_6_RS_613_ai.AIA | HIHI=5 | Rez. įvadas RŠ-613 Avar. srovė Ia | Fazės A srovė CSP2 | Ia | A | - | - | - | 4 | 2 | 2 | 4 | 92 | 150 | - | - | - | - | 1 | 36 | 3659
511 | Š13-6 | 6 | 54 | Rez. įvadas RŠ-613 | 7SJ85 |  | 10000 |  | 15000 | 15006 |  | 1.5 | S13_6_RS_613_ai.AIB | HIHI=5 | Rez. įvadas RŠ-613 Avar. srovė Ib | Fazės B srovė CSP2 | Ib | A | - | - | - | 4 | 2 | 2 | 4 | 92 | 151 | - | - | - | - | 1 | 36 | 3660
512 | Š13-6 | 6 | 54 | Rez. įvadas RŠ-613 | 7SJ85 |  | 10000 |  | 15000 | 15006 |  | 1.5 | S13_6_RS_613_ai.AIC | HIHI=5 | Rez. įvadas RŠ-613 Avar. srovė Ic | Fazės C srovė CSP2 | Ic | A | - | - | - | 4 | 2 | 2 | 4 | 92 | 152 | - | - | - | - | 1 | 36 | 3661