1. Bendrieji duomenys.

OL Šiluminėje elektrinėje katilui K-1, tipas TGME-464, nuo temperatūros poveikio pažeistos konvektyvinių garo perkaitintuvų (KGP) distancionavimo juostos (šukos).

Siekiant išvengti perkaitintuvų pažeidimų reikia išpjauti senas juostas ir sumontuoti naujas.

2. Priedai.

- Priedas Nr.1. Katilo K-1 KGP-1, 3, 4 schemos

- Priedas Nr.2. Katilo KGP-1-4 aprašymas (instrukcija).

- Priedas Nr.3. Katilo TGME-464 KGP-1 šukų brėž.

- Priedas Nr.4. Katilo TGME-464 KGP-2, 3, 4 šukų brėž.

- Priedas Nr.5. KGP-1 vieno pluošto schema

- Priedas Nr.6. KGP-3, 4 vieno pluošto schema

- Priedas Nr.7. Kvalifikacinių reikalavimų lentelė.

- Priedas Nr.8. Darbų apmokėjimo grafiko lentelė.

3. Darbų aprašymas ir darbų specifika.

3.1. Darbų aprašymas.

- Vadovaujanti pateikta medžiaga, išpjauti katilo K-1 konvektyvinių garo perkaitintuvų distancionavimo juostas (šukas) ir sumontuoti naujas. Pastaba: senos deformuotos šukos trukdys sumontuoti naujas.

- Baigus darbus iš katilo vidaus pašalinti visas nereikalingas konstrukcijas ir sutvarkyti teritoriją.

3.2. Specifiniai reikalavimai (jei taikoma).

- Daliniai apmokėjimai pagal Rangovo pareikalavimą bus atliekami tik tuo atveju, jeigu Rangovas iš anksto savo pasiūlyme bus nurodęs darbų etapus, už kuriuos reikalaus atitinkamo apmokėjimo (pateiks Mokėjimo Grafiką).

3.3. Reikalavimai darbų vykdymui ir dokumentacijai.

Darbų atlikimo metu saugoti perkaitintuvų vamzdžių pluoštus nuo galimų pažeidimų.

3.4. Kvalifikaciniai reikalavimai Rangovui.

Rangovo kvalifikacijos įvertinimui rangovas turi pateikti užpildytą ir pasirašytą Kvalifikacinių reikalavimų lentelę (priedas Nr.4).

4. Užsakovo tiekiamos medžiagos, įranga ir paslaugos.

- Pastolių montavimas ir demontavimas.

- Distancionavimo juostos pagal nurodytus brėžinius.

- Spec. elektrodus TML-3U D3,0 mm; CL-39 D2,5 mm; arba suvirinimo vielą Св-08ХГСМФА D2,0 mm, D3,0 mm.

5. Rangovo tiekiamos medžiagos, įranga ir paslaugos.

- Patalpas savo darbuotojams.

- Pateiks visą reikalingą įrangą, įrankius ir darbo saugos priemones.

- Pateiks sunaudojamąsias medžiagas (šlifavimo diskus, skudurus, anglinio pl. suvirinimo elektrodus, dujas, šepečius ir t.t.).

6. Reikalavimai darbų užbaigimui.

- Remonto darbai skaitomi baigti, kai atlikti darbų apimtyse nurodyti darbai, sutvarkyta teritorija.

7. Reikalavimai darbų pridavimui.

Užsakovo atstovas apžiūri ir patvirtina darbų atlikimą.

8. Reikalavimai darbų grafikui.

Preliminari darbų pradžia: 2026.03.02 d.

Preliminari darbų pabaiga: 2026.03.18 d.

Visi darbai turi būti baigti per 16 kalendorinių dienų.

Rangovas pateikia darbų atlikimo grafiką, įvertinęs turimus resursus ir darbų pabaigos datą.