2026-01-09

DARBŲ APIMTIS

AB ,, Orlen Lietuva“ GP-3 SGĮ Nr.1 lietaus kanalizacijos K2  atnaujinimas kelyje Nr.9

1.Bendrieji duomenys: Kelyje Nr.9  ties sieros gamybos įrenginiu SGĮ Nr.1  nėra pratekėjimo lietaus kanalizacijos  tarp šulinių 295 ir 296  vamzdis g/b D300, atlikus vamzdyno videoskopiją nustatyta kad vamzdis užgriuvęs po tarpcechinių komunikacijų vamzdynais apie 4m gylyje, atviras kanalizacijos vamzdyno remontas negalimas, reikalingas pažeistos vietos apėjimas sumontuojant naują lietaus kanalizacijos vamzdyną ir įrengti papildomus lietaus kanalizacijos šulinius.

2. Priedai.

2.1 Kanalizacijos planas -darbo schema.

2.2 Situacijos fotonuotraukos

3. Darbų aprašymas ir darbų specifika:

3.1 Darbų aprašymas.

3.1.1 Vadovaujantis darbo schema betranšėjiniu būdu įrengti naują  PE D355 PN10 vamzdį tarp šulinių 295 ir 296  70m.

3.1.2 Įrengti D1500 4m gylio. kanalizacijos šulinius Nr.1;2;3 su perdangomis ir kanalizaciniais liukais 3vnt.

- 3.1.3 Atvirų būdu pakloti vamzdyno atkarpas tarp šulinių Nr.296-Nr.3 ir Nr.1-Nr.2 ir pajungti 30m.

- 3.1.4 įrengti lietaus kanalizacijos D800 trapą su ketinėmis grotelėmis ir pakloti naują betranšėjiniu būdu PE D200 vamzdį iki šulinio Nr.296 40m.

- 3.1.4 Prieš pateikdamas pasiūlymą rangovas gali  (rekomenduojama) atvykti į OL ir apžiūrėti   numatomus darbus, pasitikslinti darbų apimtis.

- 3.1.5 Prieš darbų pradžią rangovas pasirengia darbo projektą ir jį suderina su užsakovu.

- 3.1.6 Prieš darbų pradžią suderinti su užsakovu numatomas naudoti medžiagas (CE ženklu).

3.4 Kvalifikaciniai  reikalavimai Rangovui

3.4.1 Aplinkos apsaugos ministerijos išduota licencija (leidimas) vykdyti ypatingo statinio specialiuosius statybinius darbus.

3.4.2. Atestuoto specialiųjų statybos vadovo kvalifikacijos atestatas ypatingų statinių kategorijai.

3.4.3. Turėti apmokytus ir atestuotus darbuotojus vamzdynų remontui

3.4.4. Darbų patirtis ne mažesnė kaip 5 metai.

4. Užsakovo tiekiamos medžiagos, įranga ir paslaugos

4.1. Užsakovas medžiagų netiekia

5. Rangovo tiekiamos medžiagos, įranga ir paslaugos:

5.1. Rangovas pats apsirūpina visomis medžiagomis, reikalingomis šiems darbams atlikti.

5.2. Rangovas pats apsirūpina reikalingais įrankiais ir įranga, reikalingais šiems darbams atlikti.

5.3.Rangovas pats atlieka visų reikalingų medžiagų, įrankių bei įrangos, pagalbinių medžiagų  transportavimą AB „ORLEN Lietuva“ teritorijoje.

6. Reikalavimai darbų užbaigimui :

6.1. Atliktiems darbams suteikti 5 metų garantiją

6.2. Priduoti Užsakovui išpildomąją dokumentaciją.

6.3. Sutvarkyti darbų vykdymo vietą, aplinką (apželdinimas, nuolydžių sutvarkymas), surinkti ir išvežti šiukšles, teritoriją priduodti įrenginio viršininkui ir statybos inžinieriui.

6.4. Pašalinti visus nustatytus trūkumus.

7. Reikalavimai darbų pridavimui :

7.1.Darbai bus laikomi priimtais, kai bus įvykdyti 6 punkto reikalavimai.

8.Reikalavimai darbų grafikui

8.1. Darbo dienomis viena pamaina nuo 8val. iki 17val.

8.2. Darbai planuojami iškart po sutarties pasirašymo

8.3  Pateikti detalų darbų atlikimo grafiką.