AKCINĖ BENDROVĖ „ORLEN LIETUVA“

ELEKTROS IR AUTOMATIKOS SKYRIUS

PROJEKTAVIMO UŽDUOTIS

PROJEKTUI „672-10. SGĮ-1, Konversijos didinimo iki 98.5 proc. kapitalinio remonto projektas“

(rev.2)

ELEKTROTECHNINĖ DALIS

2026-01-16

Juodeikiai, Mažeikių r.

OBJEKTAS: 672-10 Elementinės sieros gamybos įrenginys Nr.1 su MEA tirpalo regeneravimo bloku

UŽSAKOVAS: Akcinė bendrovė „ORLEN Lietuva“

UŽSAKOVO PROJEKTO NR: OLP02233

PROJEKTO DALIS: elektrotechninė

PROJEKTO ETAPAS: techninis-darbo projektas (TDP)

PROJEKTUOTOJAS: projektavimo darbus atliekanti įmonė, jos atstovai.

# PAGRINDINIAI REIKALAVIMAI:

  - Projektas turi atitikti Elektros Įrenginių Įrengimo taisykles (EĮĮT), LR norminius dokumentus, Statybos techninius reglamentus (STR) ir užsakovo reikalavimus.

  - Projektavimas turi apimti inžinerinius tyrimus (esamos įrangos įvertinimas, schemų ir dokumentacijos analizė ir tikrinimas bei kiti veiksmai reikalingi esamos situacijos įvertinimui ir projektinių sprendimų priėmimui), projektuojamo objekto elektrotechnikos projekto dalį įskaitant susijusių įrenginių ir įrangos įžeminimą, apsaugą nuo žaibo ir viršįtampių bei kitas projekto dalis reikalingas tinkamam objekto įrengimui ir naudojimui.

  - Projektuojamą įrangą numatyti pagal montavimo vietos aplinkos sąlygas. Kabelinės ir metalo konstrukcijos turi tikti eksploatuoti C3 arba C4 korozijos klasės aplinkoje. Karšto cinkavimo būdu padengtų konstrukcijų cinko storis turi būti ne mažesnis nei 60 µm. Taikant kitą metalo konstrukcijų apsaugos nuo korozijos būdą, apsaugos lygis turi būti nežemesnis kaip karšto cinkavimo ir išlikti atsparus korozijai >20 metų. Kabelinių lovelių storis ne mažesnis nei 1,5 mm.

  - Komutavimo aparatai (automatiniai jungikliai, jungtuvai, kirtikliai, skyrikliai, įžemikliai, įrenginių valdymo įtaisai ir t.t.), kuriais įjungiama įtampa į grandines, turi turėti pakabinamų spynų uždėjimo vietas, kurios paprastai yra numatomos gamintojo ir yra skirtos užrakinimui atjungtoje padėtyje (LoTo funkcijai).

  - Brėžinių pagrindinio užrašo lentelėje nurodyti objekto titulo numerį ir užsakovo projekto numerį.

  - Projekto dokumentų (titulinio lapo, aiškinamojo rašto, pastabų ir paaiškinimų projektiniuose brėžiniuose) atlikimo kalba – lietuvių. Kitose dalyse gali būti naudojama anglų kalba.

  - Projektuotojas rengdamas projektą turi vadovautis užsakovo pateiktomis specifikacijomis, darbų apimčių aprašymu. Tačiau projektuotojas yra atsakingas už projektinių sprendimų teisingumą ir atitikimą norminiams aktams. Užsakovas tieks metodinę pagalbą apsirūpinant esama dokumentacija ir dėl esamų elementų panaudojimo.

  - UŽSAKOVAS gali pateikti pirminių ir vėliau darytų projektų, operatyvinių schemų, susijusių su atliekamu darbu, popierines arba skenuotas dokumentų kopijas, kurios yra lietuvių arba rusų kalba. Projektuotojas turi atvykti į objektą, patikrinti UŽSAKOVO pateiktuose dokumentuose nurodytą informaciją apie esamų įrenginių techninius parametrus, įrengimo vietą, matmenis ir, įsitikinęs jų teisingumu, priimti projektinius sprendimus.

  - Projektuojamą elektros įrangą parinkti, įvertinus sprogios zonos tipą, sprogaus mišinio kategoriją ir temperatūros klasę. Projekto brėžiniuose, kur atvaizduojami planai su projektuojama įranga sprogioms aplinkoms, turi būti nurodoma sprogios aplinkos zonos klasifikacija, sprogaus mišinio kategorija ir temperatūros klasė.

  - Projektuojama įranga turi užtikrinti efektyvų elektros energijos naudojimą, būti saugi ir nesudėtinga eksploatuoti.

  - Projektuojami elektros skirstymo įrenginiai, tinklai turi būti numatyti su ne mažesniu kaip 30 % galios ir 20 % papildomo prijungimo rezervu.

  - Projektuotojas turi turėti teisę atlikti darbus veikiančiuose elektros įrenginiuose iki 1 kV ir virš 1kV (schemų, pastotės įrenginių įvertinimui).

  - Projekte turi būti parinkti tinkami elektros imtuvų apsaugų įtaisai, paskaičiuoti ir nurodyti apsaugų nustatymai.

  - Projekte turi būti atlikti trumpojo jungimo srovių, minimalių vienfazių trumpo jungimo srovių, įtampos nuostolių skaičiavimai ir užtikrintas esamų ir projektuojamų apsaugos įtaisų selektyvus veikimas.

  - Projekte turi būti numatyta nebenaudojamų schemos elementų (relių, kabelių), įrangos demontavimas ir nurodytos demontuojamos įrangos darbų apimtys.

  - Jei projektuojant prie esamos skirstyklos, jėgos valdymo skydo, paskirstymo ar maitinimo skydo yra jungiamas naujas ar keičiamas esamas imtuvas, tai turi būti parengta atnaujinta viso skydo vienlinijinė schema, kurioje turi būti pavaizduoti esami ir projektuojami imtuvai. Rengiant schemą turi būti naudojamos operatyvinė ir pirminė projektinė schemos, jose pateiktos informacijos teisingumą projektuotojas turi patikrinti įrenginių apžiūrų metu, jei reikia atlikti įtampos, srovės, galios matavimus, pateikiant prašymą užsakovo darbų prižiūrėtojui organizuoti reikiamus matavimus.

  - Projekto sudėties minimalus dokumentų komplektas, dokumentų žymėjimo struktūra nurodyta priede Nr.4.1. Projekte taip pat gali būti parengti ir kiti papildomi projektinius sprendimus paaiškinantys dokumentai.

  - Grafiniai elektriniai schemų simboliai turi atitikti LST EN 60617 reikalavimus.

  - Elektros kabelių linijoms numeriai turi būti suteikti pagal priede Nr.4.2 pateiktą kabelių linijų kodavimo sistemą.

  - Priede Nr.4.3 pateikiamas imtuvų santrumpų projektuojant, modernizuojant ir operatyviai valdant elektros įrenginius sąrašas,  kuriais reikia vadovautis rengiant projektą.

  - Priede Nr.4.4 pateikiama harmonizuotų kabelių kodavimo lentelė, kuria reikia vadovautis rengiant projektą.

  - Kabelius tiesti esamomis ir kur reikia, projektuoti naujas kabelių trasas. Galios kabeliai neturi būti klojami tose pačiose kabelinėse trasose (loveliuose, kopėčiose) kaip ir valdymo bei matavimo prietaisų ar valdymo sistemų kabeliai.

  - Projektuojant kabelio mechanines  apsaugas su lanksčia apsaugine rankove numatyti metalines ar metalo – plastiko apsaugines rankoves kartu su to pačio gamintojo nurodytais naudoti kabelinių įvadų (sandariklių) sujungimais.

  - Jei reikia, parengti statybinės – konstrukcinės dalies brėžinius kabelių trasų, el.  skirstyklų, spintų, aptarnavimo aikštelių montavimui, tvirtinimui. Statybinės – konstrukcinės dalies projektą turi rengti atitinkamos kvalifikacijos projektuotojas pagal elektrotechninės dalies projektuotojo parengtą užduotį ir nurodymus, o projektiniai sprendimai ir projektas turi būti suderintas su atitinkamais UŽSAKOVO specialistais.

  - Projektuojamų įrenginių įžeminimui panaudoti esamus įžeminimo įrenginius, nesant galimybės panaudoti esamą įžeminimo įrenginį arba jei jis yra netinkamas, numatyti naujus įžeminimo įrenginius.

  - Visi inžineriniai sprendimai turi būti suderinti su užsakovo Elektros ir automatikos skyriaus Techninės kontrolės ir analizės grupės inžinieriumi ir atitinkamo objekto įrengimų priežiūros ir remonto grupės inžinieriais.

  - Jeigu projekto sprendiniai turės poveikį statybinėms konstrukcijoms, sprendiniai turi būti suderinti su statinių techninės priežiūros ir remonto vadovu.

  - Užsakovas pateiks (pagal poreikį) papildomą, schemų analizei, skaičiavimams reikalingą informaciją, apie esamą elektros tinklą pagal projektuotojo pateiktą reikalingos informacijos sąrašą. Informacijos pateikimo sąrašas ir terminas turi būti suderintas atskirai.

  - UŽSAKOVUI komentarams pateikiama – pagrindiniai brėžiniai, schemos, specifikacijos ir žiniaraščiai (užbaigtumas nemažiau 80 %) – skaitmeninėje formoje (.pdf ir .dwg). Galutiniam suderinimui pateikiamas projekto originalas popierinėje formoje pasirašytas ne mažiau 2 skirtingų asmenų PROJEKTUOTOJO (projektą rengusio darbuotojo ir projekto darbų vadovo (PDV) ir dokumentus tikrinusio PROJEKTUOTOJO įmonės atitinkamo vadovo. Projektą derinti su „Projekto dokumentų ir brėžinių suderinimo formoje“ nurodytais UŽSAKOVO darbuotojais. UŽSAKOVO Elektros ir automatikos skyriaus Techninės kontrolės ir analizės grupės inžinierius ekspertas / vyresnysis inžinierius / inžinierius suderindamas projektą jo dokumentus pažymi atitinkamu spaudu. Suderinto ir pasirašyto projekto dokumentai redaguojamoje skaitmeninėje formoje (.dwg, .doc ir pan.) atskirai elektroniniu paštu, didesnės apimties  per https://nextfile.orlen.pl.  sistemą,  perduodamas projektą suderinusiam Techninės kontrolės ir analizės grupės darbuotojui.

  - Naujai projektuojamus įrenginius projektuoti pagal priede Nr.4.5 pateiktus UŽSAKOVO bendruosius elektrotechninius reikalavimus – technines specifikacijas (anglų kalba). Įrangą parinkti iš priede Nr.4.6 pateiktų gamintojų sąrašo (išimtinais atvejais, suderinus su UŽSAKOVU, galimi ir kiti gamintojai).

- Projektavimo apimtys.

  - Elektros pastotės TP-16 KTP skirstyklos, esamų 6/0,4 kV 1000KVA galios transformatorių T-1, T-2 ( 2vnt.)  pakeitimas  į 1250 KVA galios transformatorius.

  - Esamos 0,4 kV skirstyklos TP-16 JVS-1 pakeitimas ir 0,4 kV paskirstymo spintos 16PS-1X  su automatinio maitinimo perjungimo schema ( toliau AMP) įrengimas.

    - Pastotės TP-16 esama  struktūrinė el. maitinimo schema pateikiama priede Nr.4.7

    - Kadangi pagal šio projekto numerį ir pavadinimą ateityje bus projektuojami  kiti sprendiniai   , šios užduoties apimčiai suteikti atskirą projekto  knygą ar bylą Nr.1 su pavadinimu “ Pastotė TP-16 transformatorių T1, T2 galios didinimas ir 0,4 kV skirstyklos  JVS-1 rekonstrukcija“.

- PROJEKTO APIMČIŲ DETALIZAVIMAS.

  - TP-16 KTP skirstyklos 6/0,4 kV esamų 1000kVA transformatorių T-1, T-2 pakeitimas 1250kVA galios transformatoriais.

    - TP-16 įrenginių išdėstymo planas pateikiamas priede Nr 4.8

    - Esama TP-16 KTP vienlinijinė schema pateikiam priede Nr.4.9.

    - Esamų transformatorių techniniai duomenys pateikiami priede Nr.4.10.

    - Esamos skirstyklos KTP su transformatoriais bendras vaizdas pateikiamas priede Nr.4.11

    - Esamos skirstyklos KTP pagrindiniai techniniai duomenys pateikiami priede Nr.4.12.

    - Pagrindiniai techniniai reikalavimai naujiems 1250kVA galios transformatoriams:

      - Typas: Hermetinis, užpildytas alyva.

      - Galia -1250kVA.

      - Aukšta įtampa – 6000V AC.

      - Žemoji įtampa – 400V AC.

      - Dažnis -50 Hz.

      - Jungimo grupė -  Yyn0.

      - Trumpo jungimo įtampa Uk  -5%

      - Įtampos perjungimo atšakos -  5 ( 6000V±2x2,5%).

      - Aušinimas ONAN ( Natūralus).

      - Apsaugos laipsnis – IP44.

      - Temperatūros kontrolės prietaisas su kontaktais – taip.

      - Slėgio kontrolė prietaisas su kontaktais – taip.

      - Įžeminimo gnybtai –taip.

    - Kiti bendrieji reikalavimai transformatorių įrengimui pateikiami 4.5 priedo specifikacijoje  OL-TR-ER-013

    - Projekte parengti konstrukcinės dalies ( pagal poreikį statybinės dalies) brėžinius transformatoriaus įrengimo vietai, alyvos duobės praplatinimui, transformatorių kreipiančiųjų įrengimui/pakeitimui.

    - Parengti detalius brėžinius esamų 6 kV kabelių prijungimui prie naujų transformatorių 6kV įvadų.

    - Parengti detalius brėžinius 0, 4 kV šynų tarp transformatorių ir 0,4 kV skirstyklos  ( KTP) įvadų  prijungimui prie skirstyklos.

    - Atlikti TP-16 T1, T2 maitinimo, 6 kV narvelių PP-2 n.21, n.28 relinės apsaugos nustatymų perskaičiavimus, dėl padidėjusios transformatorių galios. Pateikti relinės apsaugos  nuostatus . Esami relinės apsaugos nuostatai narveliams PP-2 n.21, n.28 pateikiami priede Nr. 4.13.

    - Atlikti TP-16 0,4 kV skirstyklos (KTP) įvadinių ir sekcijinio automatinių jungiklių apsaugų nustatymo perskaičiavimus dėl padidėjusios transformatorių galios. Pateikti apsaugų nustatymus. Esami 0,4 kV KTP įvadinių ir sekcijinio automatinių jungiklių apsaugų nustatymai pateikiami priede Nr.4.14

    - Skaičiavimams atlikti pateikiamos trumpo jungimo srovių reikšmės ant PP-2 6 kV skirstyklos 1-mos ir 2-ros sekcijos šynų: Ik3(max) – 14,2 kA; Ik3 (min)- 6,4 kA.

    - Numatyti transformatorių temperatūros, slėgio kontrolės prietaisų pajungimą į esamas valdymo schemas.  Esama transformatorių temperatūros, slėgio  kontrolės schema pateikiama priede  Nr.4.19.

  - Esamos 0,4 kV skirstyklos TP-16 JVS-1 pakeitimas.

    - Esamos JVS-1 įrengimo vieta pateikiama priede Nr.4.8.

    - Esama JVS-1 vienlinijinė schema pateikiama priede Nr.4.15.

    - Esamų TP-16 JVS-1 ( toliau JVS-1) el. imtuvų maitinimui ir papildomų el. imtuvų prijungimui ateityje, vietoje esamos skirstyklos JVS-1 įrengti naują 0,4 kV skirstyklą JVS-1 ir 0,4 kV paskirstymo spintą 16PS-1X  su automatinio maitinimo perjungimo schema ( toliau AMP).

    - JVS-1 įrengti  esamos skirstyklos vietoje, prieš tai  ją demontavus.

    - 16PS-1X įrengimą ( spintos numeris bus patikslintas darbo projekto rengimo metu) numatyti TP-16 patalpoje.

    - 16PS-1X tipinė AMP schema pateikiama priede Nr. 4.18, kurios pagrindu projektuoti  AMP schemą. Pastaba: 16PS-1X turi  būti iš dviejų spintų, vienoje spintoje turi būti įrengti  AMP schemos elementai , o antroje spintoje automatiniai jungikliai  imtuvų prijungimui.

    - Priede Nr.4.16 pateikiama preliminari, keičiamos skirstyklos TP-16 JVS-1 ir naujos 16PS-1X, vienlinijinė schema. Schemoje nurodytos pagrindinės projektavimo apimtys/ribos, automatinių jungiklių techniniai parametrai. Pateiktos  schemos pagrindu projektuoti naują  JVS-1 ir 16PS-1X.

    - Priede Nr. 4.20 pateikiamos preliminarios narvelių vidinės schemos, kurių pagrindu projektuoti naujas narvelių schemas. Schemose nurodyta minimalus įrenginių kieikis.

    - Numatyti esamų JVS-1 el. imtuvų perjungimą prie naujai projektuojamos JVS-1 ir spintos 16PS-1X.

    - Numatyti naujus kabelius JVS-1 įvadų maitinimui nuo TP-16 KTP narvelių 3-3, 7-3.

    - JVS-1 įvadų apsaugai, numatyti naujų automatinių jungiklių In-630A, įrengimą TP-16 KTP narveliuose 3-3, 7-3. Parengti mechaninės dalies brėžinius automatinio jungiklio įrengimui ant esamų ištraukiamų vežimėlių.

    - Priede Nr.4.17 pateikiamos esamos, variklių prijungtų prie JVS-1 valdymo schemos.

  - Pagrindiniai reikalavimai TP-16 JVS-1 pakeitimui ir 16PS-1X įrengimui:

    - JVS-1, 1-mos ir 2-ros šynų sekcijos nominali srovė - In-800A ,16PS-1X - In-100A nominali darbinė/izoliacijos įtampa- 1000 V, 50 Hz, nominali ribinė impulsinė įtampa - 8kV, nominali leistina trumpojo jungimo srovė (1 s) (terminis atsparumas 25kA.).

    - JVS-1 automatiniai jungikliai, galios kirtikliai: 3 polių, lieto korpuso (angl. moulded case). Narveliai- ištraukiamo tipo (angl. withdrawable). Narvelių forma -4b.

    - Automatiniai jungikliai turi būti su reguliuojamomis apsaugomis nuo perkrovos ir trumpųjų jungimų.

    - Variklių maitinimo narveliuose automatinių jungiklių apsaugos blokai turi būti skirti  variklių apsaugai.

    - Ampermetrai L1,L2,L3 skirstyklos renkamų šynų srovių matavimui.

    - Voltmetras, voltmetro perjungiklis (L1-L2, L2-L3, L3-L1, L1-0, L2-0, L3-0 renkamųjų šynų, įvadinių kabelių įtampos kontrolei).

    - Spintų durys turi turėti metalinius užraktus (angl. „double-bit lock insert“) raktais.

    - Skirstyklos įvadiniuose ir linijų maitinimo narveliuose, taip pat sekcijų renkamose šynose turi būti numatytos ir pažymėtos kilnojamų įžemiklių uždėjimo vietos.

    - Sekcijinio automatinio jungiklio  SA ir sekcijinio kirtiklio SK  įrengimo vieta turi užtikrinti saugų  ( be įtamos iš neremontuojamos sekcijos pusės) 1-mos arba 2-ros sekcijų remontą.

    - Užrašai ir technologiniai numeriai ant įrenginių turi būti lietuvių kalba ir suderinti su UŽSAKOVU. Užrašai turi būti ant plastikinių plokštelių, keičiami rėmeliuose arba prisukami varžtais, rašmenų dydis >10mm. Maitinimo linijų pavadinimai turi būti ant priekinių ir užpakalinių narvelio durų.

    - Narvelių numeraciją sudaro, spintos numeris ir narvelio eilės numeris. (pvz. Spinta Nr.3, narvelis Nr.1. užrašas n.3-1). Narvelių numeracija turi būti ant priekinių ir užpakalinių narvelio durų. (Narveliu numerius derinti prieš skirstyklos gamybą su užsakovu).

    - Visas antrinių grandinių gnybtų rinkles sunumeruoti ir parinkti taip, kad atitiktų sujungiamo laidininko skerspjūviui. Laidininko prijungimas – varžtinis. Prie vieno gnybto turi būti jungiamas tik vienas laidas.

    - Valdymo ir matavimų grandinių laidai turi būti sunumeruoti ir turėti žymeklius abiejuose galuose. Laido žymeklyje turi būti nurodytas laido prijungimo adresas (gnybtinas ir gnybtas) ir laido kito galo prijungimo vietos adresas (pvz. X1-2>KL1-14,  KL1-14>X1-2).

    - Vidinė skirstyklos instaliacija turi būti PVC instaliaciniuose kanaluose, vamzdžiuose, 	apsaugota apsaugine juosta. Negalima tvirtinti laidų tiesiogiai prie skirstyklos konstrukcijų.

    - Antrinių grandinių apsaugai naudoti automatinius jungiklius.( ne saugiklius)

    - Kiti bendrieji reikalavimai skirstyklos įrengimui pateikiami priede priedo Nr.4.5 techninėje specifikacijoje OL-TR-ER-005.

  - Bendrieji reikalavimai TP-16 JVS-1 pakeitimui/rekonstrukcijai.

    - Ruošiant esamos skirstyklos demontavimo ir naujos įrengimo darbų vykdymo projektą, būtina įvertinti, kad skirstyklų pakeitimas galimas tik įmonės kapitalinio remonto metu. ( preliminariai - 18 parų, trukmė  derinama atskirai su užsakovu).

    - Projekte turi būti nurodyti  skirstyklos  pakeitimo darbų etapai.

    - Pastotės patalpose esantys įrenginiai, skydai, spintos gali būti perkeliami į kitą vietą, suderinus tai su Užsakovu.

    - Esami galios, valdymo kabeliai pastotės pastato  viduje, turi būti keičiami naujais.

    - Nuotolinio valdymo, savilaidos grandinių,  variklių darbo kontrolės grandinių ( į/iš DCS ESD) esami kabeliai pasilieka esami. Jeigu esamų kabelio  ilgio nepakanka perjungimui į naują skirstyklą , TP-16 įrengti tarpinių sujungimų spintas (toliau TSS) su gnybtinais, kabelių sujungimui/prailginimui.

    - Esamų galios kabelių prailginimui draudžiama movas įrengti pastotės kabelių kanaluose. Movos turi būti įrengtos už pastotės ribų, vizualiai apžiūrai prieinamose vietose.

    - Visi ( naujai projektuojami, perjungiami, demontuojami) kabeliai turi būti įtraukti į kabelių žurnalą. Perjungiamų, naujai įrengiamų, demontuojamų kabelių (galios, valdymo kabeliai) schemose turi būti nurodyti abiejų kabelių galų prijungimo/perjungimo /atjungimo gnybtai.

    - Numatyti esamų galios, valdymo kabelių žymenų atnaujinimą abejuose kabelio galuose. Galios ir valdymo kabeliai turi būti klojami skirtingomis kabelių trasomis. 230 V AC  ir 24 V DC valdymo kabeliai taip pat turi būti klojami skirtingomis kabelių trasomis.

    - Vienas kitą rezervuojančių el. įrenginių kabeliai turi būti klojami skirtingomis kabelių trasomis, išlaikant vienas nuo kito >600 mm atstumą. Išimtinais atvejais (jeigu techniškai neįmanoma kitaip) rezervuojančių el. įrenginių kabeliai gali būti klojami atskiruose lovių ir lentynų skyriuose, turinčiuose ištisines A1 degumo klasės statybos produktų pertvaras, kurių atsparumas ugniai ne mažesnis kaip EI 15.

  - Kiti reikalavimai.

  - Taip pat projektuotojas turi įgyvendinti ir užsakovo darbų apimtyse nenurodytus darbus bei priemones, kurios būtinos sėkmingam projekto tikslų pasiekimui ir priklauso nuo rangovo siūlomos įrangos specifikos, kurios užsakovui rengiant šias apimtis ir reikalavimus yra nežinomos ir todėl nenurodytos.

  - Projekte nurodyti, kad Rangovas turi pastatyti, sumontuoti, įrengti, atlikti projektuojamų įrenginių paleidimo derinimo darbus, parengti išpildomąją ir eksploatacinę dokumentaciją. Parengti objektą eksploatacijai ir pripažinimui tinkamais naudoti, priduoti objektą Užsakovui ir kontroliuojančioms ar atitinkamus leidimus / pažymas išduodančioms institucijoms.

  - Teikiant pasiūlymus projektavimo darbų atlikimui ( techniniam vertinimui) turi būti pateikta:

    - Numatomų įrengti transformatorių ( T1, T-2) tipai, gamintojas, pagrindiniai techniniai duomenys, gabaritų brėžiniai.

    - Numatomų įrengti skirstyklos JVS-1 ir spintos 16PS-1X tipai, gamintojas, pagrindiniai techniniai duomenys, preliminarios vienlinijinės schemos, gabaritų brėžiniai.

- PRIEDAI:

  - Projekto dokumentų sąrašas, jų žymėjimo struktūra.

  - Elektros kabelių linijų numerio kodavimo sistema.

  - Santrumpų sąrašas.

  - Harmonizuotų kabelių kodavimo lentele.

  - Techninė specifikacija (anglų kalba).

  - Įrangos gamintojų sąrašas.

  - TP-16 maitinimo struktūrinė schema.

  - TP-16 įrenginių išdėstymo planas.

  - TP-16 KTP esama vienlinijinė schema.

  - Esamų transformatorių T-1, T-2 techniniai duomenys.

  - Esamos skirstyklos KTP su transformatoriais bendras vaizdas.

  - Esamos skirstyklos KTP techniniai duomenys.

  - Esami 6kV narvelių relinės apsaugos nuostatai.

  - Esami  KTP 0,4 kV apsaugos nuostatai.

  - Esama JVS-1 vienlinijinė schema.

  - TP-16 KTP, JVS-1, 16PS-1X maitinimo preliminari vienlinijinė schema.

  - Esamos variklių prijungtų prie JVS-1 valdymo schemos.

  - AMP-principinė valdymo schema.

  - TP-16 KTP principinė valdymo schema.

  - Tipinės naujos JVS-1 narvelių schemos.

Parengė:

Elektros ir automatikos skyriaus

Techninės kontrolės ir analizės grupės                   		                     Algirdas Šarkinas inžinierius	ekspertas

SUDERINTA:

Techninės kontrolės ir analizės vadovas                                                                Evaldas Lungys