Tvirtinu:

Vyriausiasis mechanikas

Raimundas Šeputis

2018 m.__________mėn.___d.

Potencialiai pavojingo įrenginio

inspekcijos planas Nr.26/2018/2819

Plano sudarymo data: 2018-08-23

1. Inspektuojamo įrenginio duomenys

1.1. Eksploatacijos vieta 	GP-3; B ir SGĮ; FŪ

(gamybos padalinys, komplekso ir įrenginio Nr.)

1.2. Įrenginio pavadinimas 	Filtras

(vamzdynas, slėginis indas, talpykla, krosnis, katilas)

1.3. Technologinis numeris ir Identifikavimo kodas   F-6;     25-12

1.4. Medžiaga	korpuso plienas – ST 37.8 (anglinis)

1.5. Eksploatacijos pradžia	2009

2. Įrenginio techniniai parametrai

2.1. Terpė		Vanduo	_____

(šilumokaičiams – paskirstymo kameroje ir korpuse)

2.2. Darbinis (skaičiuojamas) slėgis, bar	10,0 (10,0)

(šilumokaičiams – paskirstymo kameroje ir korpuse)

2.3. Darbinė (skaičiuotina) temperatūra, °C 	28 (90)

(šilumokaičiams – paskirstymo kameroje ir korpuse)

3. Inspekcijos metodų apibūdinimas

VT – Visual Testing (Apžiūrimoji kontrolė);

RT – Radiographic Testing (Radiografinė kontrolė);

MT – Magnetic Particle Testing (Bandymas magnetinėmis dalelėmis);

UT – Ultrasonic Testing (Ultragarsinė kontrolė);

PT – Penetrant Testing (Bandymas skvarbiaisiais dažalais);

PMI - Positive material identification (Medžiagų cheminės sudėties identifikavimas);

UT(Th) - Ultrasonic thickness Testing (Ultragarsinis storio matavimas);

LT – Leak Testing (Vakuumavimas);

XX - Oil and chalk method (Patikrinimas kreida-žibalu);

HB – Hydraulic test (Hidraulinis Bandymas);

PB – Pneumatic test (Pneumatinis Bandymas);

HT – Hardness Test (Kietumo matavimas);

EC – Eddy Current Method (Sukurinių srovių metodas);

AE- Acoustic Emission Test (Akustinės emisijos bandymas).

4. Reikalavimai paruošiamiesiems darbams

RT[1] – suvirinimo siūlės ir pagrindinio metalo po 20 mm nuo siūlės į abi puses nuvalymas iki metalinio blizgesio;;

UT – paviršiaus šiurkštumas Ra < 6,3 μm, į nuvalymo plotą įeina pagrindinis metalas po 150 mm nuo siūlės į abi puses;

UT(Th) [1]  – paviršiaus šiurkštumas Ra < 6,3 μm, nuvalymo plotas 30x30 mm;

PT – paviršių šiurkštumas Ra < 6,3 μm, įduba tarp rumbelių nedaugiau kaip 1 mm, į nuvalymo plotą įeina suvirinimo siūlė ir po 20 mm nuo siūlės į abi puses;

MT – paviršių šiurkštumas Ra < 2,5 μm, į nuvalymo plotą įeina suvirinimo siūlė ir po 80 mm nuo siūlės į abi puses;

HT – paviršiaus šiurkštumas Ra < 2,5 μm, nuvalymo plotas 20x20 mm;

VT – vidiniai metalo ir vidinių elementų paviršiai turi būti nuplauti (nuvalyti) nuo purvo, naftos produkto likučių;  suvirinimo siūles ir pagrindinį metalą po 20 mm nuo siūlės į abi puses nuvalyti iki metalinio blizgesio;

PMI – paviršių šiurkštumas Ra < 2,5 μm, nuvalymo plotas 30x30 mm;

LT – suvirinimo siūlės ir pagrindinio metalo po 50 mm nuo siūlės į abi puses nuvalymas iki metalinio blizgesio;

XX – suvirinimo siūlės ir pagrindinio metalo po 20 mm nuo siūlės į abi puses nuvalymas iki metalinio blizgesio.

[1] –esant antikorozinei dangai,  paruošiamųjų darbų būtinumas priimamas atskiru atsakingų asmenų sprendimu.

PASTABOS:

1.Esant izoliacijai, trukdančiai atlikti žemiau išvardintas inspekcijas, reikalinga iškirpti (atidaryti) langus izoliacijoje, kad būtų galima atlikti paruošiamuosius darbus ir numatytą inspekciją;

2.Atliekant vidaus apžiūrą ar kitą inspekciją reikalingas apšvietimas aparato viduje >300lx;

3.Kai diametras ar aukštis didesnis kaip 2,5m, nepasiekiamų zonų inspekcijai reikalingi pastoliai.

5. Inspekcijos planas

Lentelė 1

| Eil. Nr. | Inspekcijos objektas/ būdas | Medžiaga[2] | Inspekcijos metodas | Apimtis | Pastabos |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Vidaus apžiūra | CS | VT | 100% |  |
| 2 | Atvamzdžių ir jų išorinių siūlių vizualinė apžiūra | CS; SS | VT[3] | Visi atvamzdžiai iš išorės |  |
| 3 | Srieginių atvamzdžių ir kamščių apžiūra | CS; SS | VT | 100% visi srieginiai sujungimai | Srieginių paviršių įvertinimui |
| 4 | Filtro elementų storių matavimai | CS; SS | UT(Th) | Pagal schemą Nr.1 | Iš išorinės pusės. Per dažus. |

[2] - nurodyti tik medžiagos sutrumpinimą: CS – anglinis plienas; Cr-Mo – chrommolibdeninis plienas; SS – nerūdijantis plienas.

[3] –išorines atvamzdžių suvirinimo siūles nuvalyti nuo purvo, izoliacijos likučių ir kitų pašalinių medžiagų.

PASTABA: priklausomai nuo atliktos kontrolės ir vidaus apžiūros rezultatų, gali keistis inspekcijos (kontrolės) apimtys ir metodai.

6. Priedai:

- Storių matavimo schema Nr.1-1 lapas;

SUDARĖ:  Mechanikos skyriaus techninės priežiūros grupės inžinierius         Viktoras Fuks 	                    2018-08-23

(Vardas, Pavardė, Pareigos, Parašas, Data)

SUDERINTA: Įrenginių techninės priežiūros vyriausiasis specialistas     Leonid Kočubeinik

(Vardas, Pavardė, Pareigos, Parašas, Data)

SUDERINTA: Gamybinio padalinio įrengimų priežiūros ir remonto vadovas

(Vardas, Pavardė, Pareigos, Parašas, Data)

SUDERINTA*: Įgaliotos įstaigos ekspertas

(Vardas, Pavardė, Pareigos, Parašas, Data)

*Tik valstybinės registracijos potencialiai pavojingiems įrenginiams