- Bendrieji duomenys.

Šiluminėje elektrinėje eksploatuojamas generatorius TVF-120-2-Y3, pilnoji galia 125000 kVA stotinis numeris TG-1. Atlikus generatoriaus sandarumo testą, nustatyta, kad vandenilio pralaidumas iš generatoriaus apie 12-15%. Nustatyti vandenilio praleidimai per generatoriaus išvadų plokštę. Reikalinga atlikti minėtos plokštės sandarinimo remontą.

2. Priedai.

Priedas_1 Generatoriaus surinkimo brėžinys.

Priedas_2 Bendri reikalavimai rangovams atliekantiems darbus AB “ORLEN Lietuva“ patalpinti http://www.orlenlietuva.lt/LT/OurOffer/Forcontractors/Puslapiai/default.aspx

3. Darbų aprašymas ir darbų specifika.

3.1. Bendrieji reikalavimai.

    - Visus darbus atlikti laikantis bei vadovaujantis AB ,,ORLEN Lietuva“ saugos ir sveikatos instrukcijomis (žr. Priedas_2).

    - Šiluminėje elektrinėje elektros įrenginiuose darbai atliekami pagal nurodymus laikantis Saugos eksploatuojant elektros įrenginius taisyklių patvirtintų Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2010 m. kovo 30 d. įsakymu Nr. 1-100 reikalavimų.

    - Rangovas turi pats gauti visus leidimus ir suderinimus įvežant/išvežant savo įrangą ir darbo priemones pagal AB „ORLEN Lietuva“ reikalavimus.

3.2. Darbų aprašymas.

Rangovas turės atlikti:

    - Generatoriaus  sandarumo patikrinimas. Nesandarių vietų nustatymas.

    - Šynolaidžio ekranų nuėmimas, šynolaidžio  atjungimas, generatoriaus „bačkos“ atidarymas, vidinės ertmės išvalymas.

    - Alyvos nusipylimo vamzdžių nupjovimas/ suvirinimas.

    - Generatoriaus „0“ ir fazinių išvadų izoliatorių išėmimas, tarpinių keitimas.

    - Generatoriaus išvadų plokštės nuleidimas, išvalymas, paviršių paruošimas, sandarinančios tarpinės pakeitimas.

    - Išvadų viso mazgo surinkimas.

    - Surinkto turbogeneratoriaus ir  visos dujų sistemos bandymas sandarumui. Pastebėtų praleidimų šalinimas.

3.3. Reikalavimai dokumentacijai.

Po darbų atlikimo turi būti pateikti mazgo remonto protokolai, sandarumo bandymo, matavimų formuliarai.

3.4. Kvalifikaciniai reikalavimai Rangovui.

Rangovas, atliekantis darbus privalo turėti galiojantį VERT atestatą tokių  įrenginių eksploatacijai ir remontui tame tarpe  Elektros variklių ir generatorių didesnės kaip 1 MW galios eksploatavimo darbai ( iki 100MW).

4. Užsakovo tiekiamos medžiagos, įranga ir paslaugos.

Išves generatorių į remontą. Pateiks generatoriaus 10,5kV ir „0“ išvadų sandarinimo tarpines. Atliks laikinus elektros įrangos pajungimus pagal Bendrovėje nustatytą tvarką. Taip pat leidžia prisijungti prie techninio suspausto oro ir vandens vamzdynų. Darbų atlikimui suteikia teisę naudotis tiltiniu kranu.

5. Rangovo tiekiamos medžiagos, įranga ir paslaugos.

Apsirūpina visomis medžiagomis ir įranga reikalinga darbų atlikimui, taip pat tiekia išvadų plokštės sandarinimo gumą. Rangovas turi apsirūpinti reikiamos kvalifikacijos krano darbo vadovu ir kranininku.

6. Reikalavimai darbų užbaigimui.

6.1 Darbai visiškai atlikti pagal numatytas apimtis, atliktas sandarumo testas ir jo rezultatai atitinka normas.

6.2 Pateikta visa ataskaitinė remontinė dokumentacija. Suteikiama darbų garantija 12mėn.

7. Atliktas darbas laikomas priimtu, kai:

Atliktas darbų perdavimo–priėmimo akto įforminimas.

8. Reikalavimai darbų grafikui.

8.1 Darbus numatoma atlikti nuo 2026.04.07 iki 2026.04.19. Rangovas privalo pateikti detalų darbų vykdymo grafiką ir sąmatą dirbant 8 val. 5d.d. ir dirbant 2 pamainom po 12val.

8.2.Rangovas privalo pateikti detalų fiksuotos kainos išskaidymą, apibrėžiant kiekvieną darbų operaciją valandomis ir įkainiu. Taip pat pateikti darbuotojų val. įkainį rastų papildomų pralaidų šalinimui.