1. Bendrieji duomenys.

Pagal priedą Nr. 1 (elektros dalies projektą  OLP02829) atlikti  įrangos pirkimą ir montavimą. Darbų pridavimą užsakovui.

2. Priedai.

Priedas Nr.1 Elektrotechninės dalies projektas.  OLP02829

Priedas Nr.2  ELEKTROS IR AUTOMATIKOS ĮRENGINIŲ PRIPAŽINIMO TINKAMAIS NAUDOTI

TVARKOS APRAŠAS

3. Darbų aprašymas ir darbų specifika.

3.1. Darbų aprašymas.

3.1.1. Pagal Užsakovo pateiktą projektą rev. „Suderinta“ rangovas atlieka montavimo darbus.

3.1.2. Montavimo darbai atliekami taip, kad kritiniams vartotojams nebūtų nutraukiamas elektros maitinimas (atliekami laikini perjungimai).

3.1.3. Po montavimo darbų, privalo būti atlikti reikiami paleidimo–derinimo darbai, matavimai, bandymai, nurodyti “Elektros įrenginių bandymų normų ir apimčių apraše ” ir „Elektros įrenginių įrengimo taisyklėse“, pateikti bandymų protokolai ir kita techninė dokumentacija.

3.1.4. Paleidimo – derinimo metu turi būti atlikti žemiau išvardinti darbai, tuo neapsiribojant:

3.1.4.1. baterijų talpos tikrinimas, atliekant ne trumpesnį kaip 5 val. testą;

3.1.4.2. NMŠ išėjimo įtampos oscilogramų matavimas įvairiais persijungimo režimais (elektroninio apėjimo įsijungimas / išsijungimas, maitinimo iš akumuliatorių baterijų įsijungimas, persijungimas nuo akumuliatorių baterijų į darbinį maitinimą);

3.1.4.3.  NMŠ gedimo signalizacijos diskretinių išėjimų patikrinimas.

3.1.5. Po montavimo darbų Rangovas turi atlikti funkcinius bandymus dalyvaujant Užsakovui.

3.2. Specifiniai reikalavimai (jei taikoma).

    - Rangovas pagal Užsakovo tvarkas paruošia ir suderina su Užsakovu  nepertraukiamo maitinimo šaltinio eksploatavimo instrukciją.

    - Prieš pasiūlymo pateikimą Rangovas privalo apsilankyti darbų vietoje tinkamam darbų apimčių įvertinimui.

    - Daliniai apmokėjimai pagal Rangovo pareikalavimą bus atliekami tik tuo atveju, jeigu Rangovas iš anksto savo pasiūlyme bus nurodęs darbų etapus, už kuriuos reikalaus atitinkamo apmokėjimo (pateiks Mokėjimo Grafiką). Apmokėjimas už darbų etapą atliekamas tik po pilno etapo užbaigimo.

    - NMŠ turi būti su įvestas aktyvavimo kodais (commissioning code).

    - NMŠ turi būti su deaktyvuota techninio aptarnavimo (maintenance alarm) signalizacijos funkcija (gali būti nustatytas didžiausias atidėjimo laikotarpis).

3.3. Reikalavimai darbų vykdymui ir dokumentacijai.

3.3.1 Po atliktų montavimo darbų rangovas išleidžia „Taip pastatyta“ projekto versija su visa reikiama dokumentacija.

3.4. Kvalifikaciniai reikalavimai Rangovui.

3.4.1. Rangovas ir Subrangovai privalo turėti dokumentus, suteikiančius teisę užsiimti veikla:

3.4.1.1. Lietuvos Respublikos Valstybinės Reguliavimo Tarnybos atestatus:

-Elektros tinklo ir įrenginių iki 1000 V eksploatavimo darbai;

- Elektros tinklo ir įrenginių iki 1000 V bandymo darbai;

- Elektros instaliacijos iki 1000 V eksploatavimo darbai..

3.4.1.2. NMŠ paleidimo-derinimo darbus turi atlikti Rangovas, turintis kompetenciją patvirtinančius gamintojo atestatus.

3.4.2. Rangovas techninės dalies pasiūlymo įvertinimui privalo pateikti:

3.4.2.1. Esamos situacijos analizę bei darbų aprašymus;

3.4.2.2. Darbų vykdymo grafiką. Grafikas suskirstomas į etapus, nurodant rangovas ar subrangovas vykdo darbus. Jei darbus vykdo keli subrangovai, darbų etapas turi būti skirtas kiekvienam subrangovui atskirai, nurodant etapą vykdantį subrangovą;

3.4.2.3. Per paskutinius penkerius metus atliktų panašios apimties projektavimo ir montavimo darbų sąrašus;

3.4.2.4. Subrangovų sąrašą.

3.4.2.4. Komerciniame pasiūlyme kiekvieno etapo kaštai turi būti išskaidyti į „Darbai, medžiagos, mechanizmai“.

4. Užsakovo tiekiamos medžiagos, įranga ir paslaugos.

Netaikoma

5. Rangovo tiekiamos medžiagos, įranga ir paslaugos.

5.1. Visas medžiagas ir įrangą reikalingas atlikti numatytiems darbams tiekia Rangovas.

5.2. Įrengimais ir darbo priemonėmis (jei reikia) būtinomis darbų vykdymui apsirūpina rangovas.

5.3  Rangovas tiekia nepertraukiamo maitinimo šaltinį ir kitas reikalingas medžiagas projekto vykdymui.

6. Reikalavimai darbų užbaigimui.

6.1. Techninio darbo-projekto pridavimas užsakovui su versija taip pastatyta.

6.2.  Įrangos sumontavimas.

6.3. Paleidimo-derinimo darbai.

6.4. Atlikti NMŠ funkcinius bandymus.

7. Reikalavimai darbų pridavimui.

Darbai laikomi visiškai baigti, kai pagal AB „ORLEN Lietuva“ parengtą tvarką (Priedas nr. 2) išduodama „Elektros įrenginių pripažinimo tinkamas naudoti pažyma“ ir pašalinti visi joje nurodyti trūkumai. Pridavimo dokumentacijoje Rangovas taip pat turi pateikti:

- USB laikmeną su „Taip pastatyta“ stadijos projekto dokumentacija PDF formatu. Kiekvienas dokumentas, nurodytas projekto dokumentų ir brėžinių žiniaraštyje, turi būti atskiroje byloje, o bylos pavadinimas turi sutapti su bylos žymens pavadinimu, papildomai nurodant laidos Nr.

8. Reikalavimai darbų grafikui.

Preliminarus grafikas:

Montavimo darbų pabaiga 2026 m. gruodžio 1 d.

Ataskaitų/dokumentacijos pridavimas - iki 2027 sausio 30 d.