- Bendrieji duomenys.

Darbai atliekami Šiluminėje elektrinėje. Darbų paketo ERP05-POHO elektros darbai (Pastotės TP-34 sekcijų Š1-6,Š2-6,Š3-6,Š4-6, Š5-6, Š7-6, Š8-6 ir irenginių techninė priežiūra ir techninis aptarnavimas) bus atliekami 2027 metų įmonės kapitalinio remonto metu. Numatoma atlikti TP-34 pastotės aštuonių sekcijų, reaktorių, jungiamųjų šynolaidžių, skyriklių ir komensacinių įrenginių planinius techninius aptarnavimus, bandymus, matavimus ir defektų šalinimą. Šių  darbų rangovas turi atlikti darbų paketo darbų sąraše (angl. Job list) ir jo prieduose nurodytus darbus.

2. Priedai.

  - Priedas_1 paketo ERP05-POHO darbų sąrašas (job list).

  - Priedas_2 ERP05-POHO_Attachments.

  - Priedas_3 TA2027 ERP05-POHO_Electrical works contractors_mhrs_EUR

  - Priedas_4  Bendri reikalavimai rangovams atliekantiems darbus AB “ORLEN Lietuva“patalpinti: http://www.orlenlietuva.lt/LT/OurOffer/Forcontractors/Puslapiai/default.aspx

  - Priedas_5 2027_Išvedimu grafikas_elektra.

  - Priedas_6_Kvalifikaciniai reikalavimai juridiniams ir fiziniams asmenims darbui elektros įrenginiuose.

3. Darbų aprašymas ir darbų specifika.

3.1. Bendrieji reikalavimai.

    - Visus darbus atlikti laikantis bei vadovaujantis AB ,,ORLEN Lietuva“ saugos ir sveikatos instrukcijomis (žr. Priedas_4).

    - Šiluminėje elektrinėje elektros įrenginiuose darbai atliekami pagal nurodymus laikantis Saugos eksploatuojant elektros įrenginius taisyklių patvirtintų Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2010 m. kovo 30 d. įsakymu Nr. 1-100 reikalavimų.

    - Rangovas turi pats gauti visus leidimus ir suderinimus įvežant/išvežant savo įrangą ir darbo priemones pagal AB „ORLEN Lietuva“ reikalavimus.

    - Bet kurie smulkūs brėžiniuose ar specifikacijose nenurodyti darbai, kurie yra būtini darbų funkcionalumui ir užbaigtumui užtikrinti, laikomi įtrauktais į Rangovo darbų apimtis.

    - Rangovas pats turi pasirūpinti savo darbuotojų buitinėmis, administracinėmis, sanitarinėmis patalpomis bei užtikrinti šių patalpų bei darbo vietos priežiūrą ir tvarkos palaikymą.

    - Rangovas, prieš pateikdamas pasiūlymą, privalo atvykti į Orlen Lietuva šiluminę elektrinę darbo specifikos ir apimčių įvertinimui.

    - Remonto darbams vykdyti yra būtini pasiruošiamieji darbai ir mobilizacija. Teikdamas pasiūlymą Rangovas privalo atsižvelgti bei įsipareigoti atlikti darbus pagal Užsakovo pateiktą grafiką (Priedas_5 2027_Išvedimu grafikas_elektra, preliminarus) ir pateikti savo darbų grafiką, kuriame turi būti nurodyti žmogiškieji resursai, brigadų kiekis,  taip pat suprasti ir įvertinti, kad tuo pačiu laiku bus atliekami kiti darbai, susiję su remontuojama įranga tame pačiame įrenginyje.

.

3.2. Darbų aprašymas.

Rangovas turės atlikti:

    - Atlikti pastotės ir jos įrenginių techninį aptarnavimą, bandymus, matavimus  pagal Priede_2 pateiktą darbų apimtį (failas Sekcijos_synolaidis_reaktoriai apimtis).

    - Visus kabelių, šynolaidžių jungčių atjungimus/prijungimus, reikalingus bandymo-matavimo ir kt. darbams atlikti, vykdo rangovas.

    - Papildomi darbai (jei tokie bus) atliekami ir apmokami pagal atskirą susitarimą, remiantis pateiktais vienetiniais arba valandiniais įkainiais.

3.3. Reikalavimai dokumentacijai.

3.3.1 Po darbų atlikimo turi būti pateikti remonto aktai, matavimų, bandymų protokolai.

3.3.2 Rangovas visą  remontinę dokumentaciją pateikia lietuvių kalba. Užsienio kalba gali būti tik medžiagų gamintojo pasai, sertifikatai.

3.4. Kvalifikaciniai reikalavimai Rangovui.

    - Rangovas, atliekantis darbus privalo turėti galiojantį VERT atestatą tokių  įrenginių eksploatacijai ir remontui. Privalomas atestatas Elektros tinklo ir įrenginių iki 10 kV įtampos remonto darbai; Elektros tinklo ir įrenginių iki 10 kV įtampos bandymo darbai.

3.4.2 Pateikti turimos remonto, bandymų įrangos sąrašus.

3.4.3 Pateikti atliktų skirstyklų ir pastočių remonto darbų sąrašą per  paskutinius  2 metus.

4. Užsakovo tiekiamos medžiagos, įranga ir paslaugos.

  - Atliks laikinus elektros įrangos pajungimus pagal Bendrovėje nustatytą tvarką.

  - Leidžia prisijungti įrangą prie techninio suspausto oro ir vandens vamzdynų.

  - Išves į remontą pastotės įrenginius.

  - Peteiks turimą dokumentaciją, brėžinius, pasus.

5. Rangovo tiekiamos medžiagos, įranga ir paslaugos.

  - Apsirūpina visomis medžiagomis (silikagelis, plovikliai, dažai, guma tarpinėms, sandarinimo medžiagos, kontaktiniai tepalai, žymenų lentelės, dirželiai ir pan.)  ir įranga reikalinga darbų atlikimui.

  - Bet kurie smulkūs darbų apimtyse, brėžiniuose ar specifikacijose nenurodyti darbai, kurie yra būtini norint užtikrinti pastotės įrangos funkcionalumą ir užbaigtumą, laikomi įtrauktais į pasiūlymo kainą.

6. Reikalavimai darbų užbaigimui.

  - Darbai visiškai atlikti pagal numatytas apimtis, pateikta visa ataskaitinė remontinė dokumentacija.

  - Pastotė atidirbo 72 valandas po remonto ir nepastebėta defektų, atsiradusių dėl rangovo kaltės ir trukdančių eksploatuoti įrengimą.

  - Rangovas suteikia garantiją ne mažesniam kaip 12 mėnesių laikotarpiui, jo suteiktų paslaugų apimtyje

7. Atliktas darbas laikomas priimtu, kai:

Atliktas darbų perdavimo–priėmimo akto įforminimas.

8. Reikalavimai darbų grafikui.

  - . Visi darbai turi būti atlikti pagal Užsakovo nurodytus terminus. Preliminari  techninės priežiūros ir remonto data – 2027.04.26-2027.05.30.

  - .Rangovas privalo pateikti detalų fiksuotos kainos išskaidymą, apibrėžiant kiekvieną darbų operaciją valandomis ir įkainiu (pagal priede_2 pateiktą darbų apimtį failas Sekcijos_synolaidis_reaktoriai apimtis). Taip pat pateikti darbuotojų val. įkainį papildomų defektų šalinimui.