_Transformatorių_techninis_aptarnavimas

Tipiniai techninės priežiūros darbai

| Eil.Nr. | Techninės priežiūros darbai | Pastabos |
| --- | --- | --- |
|  | Transformatoriaus išorinė apžiūra, susipažinimas su eksploatacine dokumentacija, defektacija. |  |
|  | Transformatoriaus atšynavimas/ prišynavimas po aptarnavimo | 1. Vizualinė įvado apžiūra, matomų defektų įvertinimas. 2.Šynolaidžių gaubtų nuėmimas/uždėjimas, šynos/šynolaidžio atjungimas nuo įvado, kontakų būklės įvertinimas 3. Varžtinių kontaktų išardymas ir surinkimas, esant susidėvėjimui varžtinių dalių pakeitimas. Kontakų sutepimas. 4.Įvado izoliatorių valymas nuo apnašų ir alyvos nuotekų 5. Kontaktinių jungčių sutepimas kontaktiniu tepalu, šynos/šynolaidžio prijungimas prie įvado. |
|  | Izoliatorių būklės patikrinimas, valymas. Kontaktinių jungčių patikrinimas, suvaržymas. |  |
|  | Alyvos papildymas, lygio palaikymas išsiplėtėjuje | Alyvą patieks Rangovas. Alyvos talpomis, nupylimu/užpylimu, utilizacija turi pasirūpinti Rangovas. |
|  | Alyvos keitimas kontaktoriuje |  |
|  | Silikagelio keitimas (praplovimas, išvalymas prieš keitimą) adsorbciniuose, termosifoniniuose filtruose pagal poreikį. | Silikagelį tieka Rangovas |
|  | Silikagelio keitimas oro džiovintuve , idikatorinio silikagelio keitimas |  |
|  | Variklių, alyvos siurblių, antrinės įrangos techninė priežiūra, izoliacijos varžos matavimai (3 alyvos siurbiai, 6 ventiliatoriai) | 1. Aušinimo ventiliatorių variklių apžiūra, valymas. 2.Alyvos siurblių apžiūra, valymas, smulkūs sandarinimo darbai. 3 Aušinimo ir valdymo spintų apžiūra 4.Aušinimo ventiatoriu, siurblių el. variklių izoliacijos varžos matavimas. 5. Aušinimo ventiatoriu, siurblių el. variklių vibracijos matavimas |
|  | Esant ventiliatorių el. variklių remonto poreikiui (pagal vibracijos ir izoliacijos varžų matavimus) juos nuima ir remontuoja Rangovas. |  |
|  | Alyvos pralaidų šalinimas | Pagal esamą situaciją numatyti ir suvirinimo darbus |
|  | Radiatorių išorinių aušinančių paviršių išvalymas( 3vnt transformatoriui), praplovimas vandeniu aukšto slėgio įranga | Aušintuvų plovimo įranga, medžiagomis pasirūpina Rangovas. Transformatoriams T-3, T-4 turėti atskirą talpą vandeniui. |
|  | Atšakų perjungėjo pavaros patikrinimas pagal gamintojo tech. reglamentą | 1.Pavaros veikimo patikrinimas 2. Variklio ir komutacinių aparatų izoliacijos varžos matavimas |
|  | Kiti smulkūs priežiūros ir defektų šalinimo darbai. Korozijos pažeistų vietų (iki 5m2), atskirų mazgų nuvalymas, nudažymas, užrašų atnaujinimas |  |
|  | Alyvos vartojamųjų savybių grąžinimas ( drėgmės, mechaninių priemaišų pašalinimas, degazavimas, džiovinimas ir pan.) pagal poreikį ir bandymų/ matavimo rezultatus. |  |
|  | Transformatorius alyvos lygio indikatoriaus pakeitimas Terman LA-220 (pagal poreikį) | Indikatorių tieka Užsakovas |
|  | Alyvos bandymai ir matavimai prieš užpylimą pagal bandymo normų ir apimčių aprašą | Užsakovas. Alyvos pavyzdžius paima ir perduoda Užsakovui Rangovas |
|  | Transformatoriaus ir atšakų perjungėjo bandymai ir matavimai pagal bandymo normų ir apimčių aprašo reikalavimus | 1. 110 kV įvado pagrindinės izoliacijos ir paskutiniojo sluoksnio izoliacijos dielektrinių nuostolių kampo tgδ, talpų ir izoliacijos varžos matavimai 2. Apvijų izoliacijos dielektrikų nuostolių kampo tgδ ir talpų matavimai 3. Apvijų izoliacijos varžos matavimai 4. Apvijų ominių varžų matavimas 5. Atšakų perjungiklio kontaktoriaus darbo ir apskritiminė diagrama. 6. Galios transformatoriaus prietaisų ( temperatūros, dujinė, srautinė reles, termodavikliai ) grandinių izoliacijos varžos matavimas 7. Galios transformatoriaus įžeminimo pereinamųjų varžų dydžių matavimas 8. Tuščiosios veikos nuostolių ir srovės matavimas 9. Trumpojo jungimo varžos matavimas. 10. Termovizinė kontrolė. |
|  | Ataskaitinės dokumentacijos paruošimas ir pridavimas |  |

Medžiagos

| 1 | Transformatorinė alyva Nytro Lyra , papildymui ir keitimui kontaktoriuje , kg | Iki 250kg |
| --- | --- | --- |
| 2. | Silikagelis paruoštas užpylimui, kg | 20 |
| 3. | Indikatorinis silikagelis, kg | 5 |
| 4 | Dažai,kg | 10 |
| 5 | Gruntas, kg | 5 |
| 6 | Skiediklis, kg | 5 |
| 7 | Guma tarpinėms, atspari alyvai, kg | 20 |
| 8 | Kitos smulkios medžiagos |  |