KOMPLEKSOWE INSTALACJE SANITARNE WEWNĘTRZNE stacji paliw, Stalowa Wola, ul. KEN 16A.

INSTALACJA GAZOWA I Kompletne wyposażenie KOTŁOWNI

- Kocioł gazowy: Dostawa i montaż kondensacyjnego kotła gazowego o mocy min. 25 kW o parametrach równych lub lepszych (np. De Dietrich Evodens AMC 25) wraz z fabrycznym systemem spalinowo-powietrznym Ø80/125 wyprowadzonym ponad dach.

- Przygotowanie C.W.U.: Montaż i zakup stojącego zasobnika ciepłej wody o poj. 150l (np. De Dietrich SRH 150) z grzałką elektryczną i kompletną grupą bezpieczeństwa.

- Instalacja wewnętrzna: Wykonanie instalacji z rur stalowych przewodowych bez szwu, łączonych przez spawanie, zgodnie z trasą w projekcie.

- Skrzynia gazowa: montaż i zakup kompletnego wyposażenie skrzynki gazowej na budynku (sama skrzynka poza zakresem )

- System Bezpieczeństwa GAZEX: Montaż pełnego systemu detekcji gazu: zawór odcinający MAG, czujka detekcji gazu ziemnego nad kotłem oraz centralka z sygnalizacją optyczno-dźwiękową.

2. Instalacja Centralnego Ogrzewania (C.O.)

- Rurociągi: Wykonanie kompletnej instalacji z rur wielowarstwowych (np. PEX/Al/PEX) w izolacji termicznej, prowadzonych w warstwach podłogowych.

- Grzejniki (Zakup i Montaż): Dostawa i montaż wszystkich projektowanych grzejników płytowych oraz łazienkowych wraz z zaworami i głowicami termostatycznymi.

- Urządzenia grzewcze: Zakup i montaż kurtyny powietrznej (nad wejściem)

- Rozdzielacze: Montaż szafek rozdzielaczowych i uzbrojenie rozdzielaczy C.O.

3. Instalacja Wodno-Kanalizacyjna i Biały Montaż

- Instalacja wody: Wykonanie instalacji wody zimnej, ciepłej i cyrkulacji w systemie zaciskowym. Montaż pompy cyrkulacyjnej (np. Wilo Star-Z NOVA A),  montaż zaworu antyskażeniowego EA DN25

- Kanalizacja sanitarna: Wykonanie podejść od przyborów (z wyłączeniem instalacji podposadzkowej)

- Kanalizacja deszczowa: Odprowadzenie wód z dachu budynku (rury spustowe wewnętrzne/podejścia).

- Biały montaż: Dostawa i montaż pełnej armatury i ceramiki sanitarnej (umywalki, miski ustępowe, baterie, prysznica itp.) zgodnie ze standardem Orlen S.A.

- Instalacja skroplin: Wykonanie przyłączy skroplin z klimatyzatorów do kanalizacji (uwaga: sam montaż klimatyzacji jest poza zakresem, ale przygotowanie odpływów leży po stronie zleceniobiorcy).

4. Prace Specjalistyczne i Formalne

- Zabezpieczenia P.POŻ: Wykonanie certyfikowanych przejść przeciwpożarowych przez ściany i stropy w miejscach przebić instalacji.

- Badania i Dezynfekcja: Przeprowadzenie płukania i dezynfekcji instalacji wodnej, pobór próbek przez akredytowane laboratorium i uzyskanie pozytywnego wyniku badania wody (bakteriologia i fizykochemia).

- Dokumentacja: Przygotowanie dokumentacji powykonawczej (wersja papierowa i elektronicznej), zawierającej:

  - Min. protokoły prób szczelności (woda, gaz, C.O.).

  - Protokół przeglądu kominiarskiego.

  - Karty katalogowe i deklaracje właściwości użytkowych wszystkich zamontowanych materiałów i urządzeń.

WYŁĄCZENIA Z ZAKRESU (Co robi ktoś inny):

- Wykonanie kanalizacji podposadzkowej (poziomy zerowe).

- Montaż systemów klimatyzacji i wentylacji .

- Dostawa i montaż samych jednostek klimatyzacji (poza odpływem skroplin).

Standard wykonania: Prace muszą być zgodne z Projektem Technicznym, wytycznymi standardu Orlen S.A. oraz aktualnymi normami branżowymi.

Proszę w ofercie uwzględnić wszystkie prace instalacyjne wraz z materiałem.

Termin rozpoczęcia prac początek maja - do potwierdzenia. Czas trwania prac 4 tygodnie od wejścia na budowę.

Proszę w ofercie o wyszczególnienie ceny netto za dostawę kurtyny powietrznej