Spis treści:

1.	Rozwiązania konstrukcyjne	4

	Warunki gruntowo-wodne	4

	Budynek stacji paliw	4

	Wiata dystrybutorowa	7

	Altana śmietnikowa – fundament	9

	Zbiorniki paliw i AdBlue – fundament	10

	Zbiornik LPG – fundament	11

	Pylon cenowy - fundament	12

	Zbiorniki wód opadowych	13

	Uwagi końcowe	14

2.	Schematy statyczne, założenia obliczeniowe, wyniki obliczeń	15

3.	Rozwiązania konstrukcyjno-materiałowe wewnętrznych  i zewnętrznych przegród budowlanych	28

	budynek stacji paliw	28

ściany zewnętrzne	28

ściany wewnętrzne	28

dach	28

4.	Podstawowe parametry technologiczne	28

	zbiorniki paliw	28

	zbiornik LPG	28

	dystrybutory paliw	28

| l.p. | tytuł rysunku | numer | skala |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Budynek stacji paliw. Rzut fundamentów | K01.1 | 1/25 , 1/50 |
|  | Budynek stacji paliw. Rzut konstrukcji przyziemia | K01.2 | 1/50 |
|  | Budynek stacji paliw. Konstrukcja ścian zewnętrznych | K01.3 | 1/50 |
|  | Budynek stacji paliw. Rzut konstrukcji dachu, przekroje i izometria | K01.4 | 1/50 |
|  | Wiata dystrybutorowa | K02 | 1/25, 1/50, 1/100 |
|  | Zbiorniki paliw i AdBlue. Fundament | K03 | 1/100 |
|  | Zbiornik na wody opadowe. Fundament | K04 | 1/50 |
|  | Zbiornik LPG. Fundament | K05 | 1/50 |
|  | Pylon cenowy. Fundament | K06 | 1/25 |
|  | Altana śmietnikowa. Fundament | K07.1 | 1/25 |
|  | Altana śmietnikowa. Rzut przyziemia i dachu | K07.2 | 1/25, 1/50 |
|  | Budynek stacji paliw. Rzut przyziemia. Instalacje wod-kan | IS-01 | 1/50 |
|  | Budynek stacji paliw. Rzut przyziemia. Instalacje C.O. i C.T. | IS-02 | 1/50 |
|  | Budynek stacji paliw. Rzut przyziemia. Instalacje wentylacji i klimatyzacji | IS-03 | 1/50 |
|  | Budynek stacji paliw. Rzut dachu. Instalacje sanitarne | IS-04 | 1/50 |
|  | Budynek stacji paliw. Rzut dachu. Schemat kotłowni | IS-05 | BS |
|  | Budynek myjni automatycznej. Instalacje wod-kan | IS-01M | 1/50 |
|  | Budynek myjni automatycznej. Instalacje grzewcze | IS-02M | 1/50 |
|  | Budynek myjni automatycznej. Instalacje wentylacji | IS-03M | 1/50 |
|  | Budynek myjni automatycznej. Instalacje sanitarne | IS-04M | 1/50 |
|  | Budynek stacji paliw. Schemat rozdziału energii | IE-01A | BS |
|  | Budynek stacji paliw. Schemat instalacji SSP | IE-01B | BS |
|  | Budynek stacji paliw. Uziom, zasilanie wentylacji | IE-02 | 1/50 |
|  | Budynek stacji paliw. Instalacje elektryczne | IE-03 | 1/50 |
|  | Budynek stacji paliw. Instalacje oświetleniowe | IE-04 | 1/50 |
|  | Budynek stacji paliw. Instalacja sygnalizacji pożaru | IE-05 | 1/50 |
|  | Budynek stacji paliw. Instalacja centralnego sterowania | IE-06 | 1/50 |
|  | Budynek stacji paliw. Instalacja odgromowa | IE-07 | 1/50 |
|  | Budynek myjni automatycznej. Uziom, zasilanie wentylacji | IE-08 | 1/50 |
|  | Budynek myjni automatycznej. Instalacje elektryczne | IE-09 | 1/50 |
|  | Budynek myjni automatycznej. Instalacje oświetleniowe | IE-10 | 1/50 |
|  | Budynek myjni automatycznej. Instalacja odgromowa | IE-11 | 1/50 |

załączniki:

-	Charakterystyka energetyczna budynku stacji paliw

OPIS PROJEKTU WYKONAWCZEGO

- Rozwiązania konstrukcyjne

- Warunki gruntowo-wodne

Warunki gruntowo-wodne przyjęto na podstawie dokumentacji pt. „Dokumentacja geologiczno-inżynierska dla określenia warunków geologiczno-inżynierskich posadowienia obiektów projektowanej stacji paliw ORLEN S.A przy ul. Zgierskiej w Konstantynowie Łódzkim”; GEOBIOS Sp. z o. o.; wrzesień 2024 r..

- Budynek stacji paliw

Budynek zaprojektowano w konstrukcji szkieletowej stalowej. Konstrukcję budynku należy wykonać wg projektu wykonawczego firmy Budonaft.

Projektowany poziom ±0.00 = 177.90 m n.p.m.

* Warunki gruntowo-wodne

Na podstawie dokumentacji geotechnicznej stwierdzono w rejonie posadowienia występowanie następujących warstw geotechnicznych:

- warstwa I	– nasyp niekontrolowany o miąższości do ok. 0.70 m,

- warstwa IIb2	– piasek średni o ID=0.50,

- warstwa IIb3	– piasek średni o ID=0.69,

- warstwa IIIf	– pył piaszczysty typu C o IL=0.30,

- warstwa IIIe2	– glina piaszczysta typu C o IL=0.08.

W podłożu, w przebadanym zakresie, stwierdzono wodę gruntową, która stabilizowała się na głębokości 1.90 m p.p.t., co odpowiada rzędnej 175.58 m n.p.m..

* Sposób posadowienia i kategoria geotechniczna

Posadowienie przyjęto jako bezpośrednie na gruncie za pomocą stóp fundamentowych. Poziom posadowienia przyjęto na głębokości 1.40 m poniżej projektowanego poziomu ±0.00, co odpowiada rzędnej 176.50 m n.p.m.. Posadowienie wypada więc powyżej poziomu wody gruntowej, w warstwie piasków średnich opisanych jako warstwa IIb2.

Na podstawie dokumentacji geotechnicznej oraz biorąc pod uwagę konstrukcję obiektu, przyjęto II kategorię geotechniczną w złożonych warunkach gruntowych.

* Przygotowanie podłoża i zabezpieczenie wykopu

Nasyp niekontrolowany należy z podłoża pod budynkiem usunąć. Dno wykopu, ze względu na odprężenie piasków w poziomie posadowienia, należy dogęścić powierzchniowo do IS≥0.97.

Fundament należy wykonać w wykopie głębokim szerokoprzestrzennym. Zaleca się zabezpieczenie wykopu warstwą betonu podkładowego niezwłocznie po przygotowaniu podłoża.

Roboty ziemne i fundamentowe należy prowadzić pod nadzorem geotechnicznym, a dno wykopu powinno być odebrane przez uprawnionego geotechnika.

* Konstrukcja budynku

Fundamenty: zaprojektowano w postaci stóp o wymiarach podstawy 150x200x30 cm oraz cokołu o wymiarach 45x45x69.5 cm. Płytę podstawy należy zbroić dołem w obu kierunkach prętami #12 w rozstawach 15/14 cm, a cokół obwodowo prętami #12 oraz strzemionami zamkniętymi #10 w rozstawie 15 cm. Przed betonowaniem należy osadzić kotwy do mocowania konstrukcji stalowej.

Przyjęte materiały i założenia:

- beton podkładowy:				C8/10,

- beton konstrukcyjny i klasa ekspozycji:	C25/30 W8, XC2,

- stal zbrojeniowa:				A-IIIN (B500 B),

- otulina:						wg rysunków zbrojeniowych,

- izolacja pozioma:				2 x papa podkładowa.

Płyta posadzkowa: zaprojektowano płytę o grubości 12 cm, zbrojoną włóknami stalowymi w ilości 30 kg/m3. Płytę należy dylatować poprzez nacinanie na 1/3 grubości płyty, w polach o bokach maks. 6.0x6.0 m.

Z podłoża należy usunąć grunty nasypu niekontrolowanego oraz ewentualne grunty spoiste do osiągnięcia stropu rodzimych piasków średnich (warstwa IIb2). Powstałą przestrzeń należy uzupełnić piaskiem średnim lub pospółką zagęszczoną mechanicznie warstwami do IS=0.98 (ostatnia warstwa IS≥1.00). Bezpośrednio pod płytą należy ułożyć warstwę papy lub folii, styrodur XPS-300, warstwę papy podkładowej lub folii oraz warstwę betonu podkładowego C8/10 o grubości min. 10 cm.

Przed betonowaniem należy sprawdzić z projektami branżowymi konieczność wykonania odpowiednich przebić instalacyjnych.

Przyjęte materiały:

- beton podkładowy:				C8/10,

- beton konstrukcyjny i kl. ekspozycji:		C25/30, XC1,

- izolacja cieplna:				styrodur XPS-300,

- izolacje pozioma:				2x papa podkładowa lub  folia.

Konstrukcja nadziemna budynku: zaprojektowano jako szkieletową stalową, słupowo-ryglową. Ramy główne rozmieszczono w rozstawach 3.74, 2x 3.60 i 4.43 m. Rozpiętość osiowa ram wynosi 12.00 m. Wysokość maksymalna, tj. górny poziom attyki, wynosi 4.60 m. Kąt nachylenia dachu dwuspadowego wynosi 2%.

Słupy zaprojektowano z kształtowników dwuteowych:

- słup główny:				HEA140,

- słupy ściany szczytowej:		RK 100x4.

Rygle zaprojektowano w formie kratownic z kształtowników dwuteowych i rur kwadratowych:

- pas górny				IPE 180,

- pas dolny				IPE 120,

- skratowanie				RK 60x4 i 40x4.

Stężenia zaprojektowano z rur kwadratowych RK 40x4, RK 60x4 oraz cięgien z prętów ø12. Ryglówkę zaprojektowano z rur prostokątnych RP 100x50x3. Styki montażowe zaprojektowano jako skręcane. Przekrycie stanowi blacha trapezowa T92P-1.50 układana w pozytywie.

Przyjęte materiały:

- klasa konstrukcji:			EXC2 wg PN-EN 1090,

- warunki wykonania konstrukcji:	wg PN-EN 1090-1, PN-EN ISO 3834,

- stal profilowa:				S355, S235,

- klasa śrub:				8.8/10.9, 5.6 .

Konstrukcję należy zabezpieczyć antykorozyjnie przez cynkowanie ogniowe zgodnie z normą PN-EN ISO 1461.

Główną konstrukcję stalową, tj. słupy ścian zewnętrznych, rygle i kratownice ścian zewnętrznych, należy zabezpieczyć przed pożarem farbami pęczniejącymi systemu FlameStal do klasy odporności ogniowej R30. Doboru minimalnej grubości zabezpieczeń ogniochronnych dokonać na podstawie masywności przekroju profilu stalowego oraz temperatury krytycznej 500°C. Konstrukcja dachu, tj. kratownice wewnętrzne z oparciem przegubowym, słupy wewnętrzne oraz elementy drugorzędne, bez wymagań. Przekrycie dachu i obudowa ścian pawilonu z elementów nierozprzestrzeniających ognia.

- Wiata dystrybutorowa

Wiatę zaprojektowano w konstrukcji szkieletowej stalowej. Konstrukcję wiaty należy wykonać wg projektu wykonawczego firmy Budonaft.

Projektowane maksymalne poziomy wysepek: 177.86, 177.77 i 17.71 m n.p.m.

* Warunki gruntowo-wodne

Na podstawie dokumentacji geotechnicznej stwierdzono w rejonie posadowienia występowanie następujących warstw geotechnicznych:

- warstwa I	– nasyp niekontrolowany o miąższości do ok. 0.40 m,

- warstwa IIb2	– piasek średni o ID=0.50,

- warstwa IIb3	– piasek średni o ID=0.69,

- warstwa IIIf	– pył piaszczysty typu C o IL=0.30,

- warstwa IIIe1	– pył piaszczysty typu C o IL=0.20,

- warstwa IIIe2	– glina piaszczysta typu C o IL=0.08.

W podłożu, w przebadanym zakresie, stwierdzono wodę gruntową, która stabilizowała się na głębokościach 1.90 ÷ 2.00 m p.p.t., co odpowiada rzędnym 175.72  ÷ 175.56 m n.p.m

* Sposób posadowienia i kategoria geotechniczna

Posadowienie przyjęto jako bezpośrednie na gruncie za pomocą stóp fundamentowych. Poziom posadowienia przyjęto na głębokości 1.40 m poniżej projektowanego poziomu najwyższej wysepki, co odpowiada rzędnej 176.46 m n.p.m.. Posadowienie wypada więc powyżej poziomu wody gruntowej, w warstwach piasków średnich i piasków pylastych  opisanych odpowiednio jako warstwy warstwa IIb2 i IIIe1, IIIf.

Na podstawie dokumentacji geotechnicznej oraz biorąc pod uwagę konstrukcję obiektu, przyjęto II kategorię geotechniczną w złożonych warunkach gruntowych.

* Przygotowanie podłoża i zabezpieczenie wykopu

Nasyp niekontrolowany należy z podłoża pod obiektem usunąć. Pod fundamentami należy wykonać poduszkę z betonu podkładowego o gr. min. 50 cm wystającą poza obrys stopu po min. 30 cm.

Fundament należy wykonać w wykopie szerokoprzestrzennym. Dno wykopu należy zabezpieczyć warstwą betonu podkładowego niezwłocznie po wykonaniu wykopu.

Roboty ziemne i fundamentowe należy prowadzić pod nadzorem geotechnicznym, a dno wykopu powinno być odebrane przez uprawnionego geotechnika.

* Konstrukcja wiaty

Fundamenty: zaprojektowano w postaci stóp fundamentowych o wymiarach postawy 260x460x50 cm oraz cokołu o wymiarach 100x100x30 cm. Płytę podstawy należy zbroić w obu kierunkach, dołem i górą, prętami #12 w rozstawie 15/15 cm, a cokół obwodowo prętami #12 oraz strzemionami zamkniętymi #8                            w rozstawie 10 cm. Przed betonowaniem należy osadzić kotwy do mocowania konstrukcji stalowej.

Przyjęte materiały:

- beton podkładowy:				C8/10,

- beton konstrukcyjny i kl. ekspozycji:		C25/30 W8, XC2,

- stal zbrojeniowa:				A-IIIN (B500 B),

- otulina:						wg rysunku zbrojeniowego,

- izolacje pozioma:				2x papa podkładowa.

Konstrukcja nadziemna: zaprojektowano jako trzysłupową, o słupach utwierdzonych w fundamentach. Rozstaw słupów wynosi 9.30 i 8.20 m. Wymiary w rzucie dachu wynoszą 10.00x26.50 m, wysokość użytkowa od poziomu wysepki 4.50 m.

Ustrój nośny stanowią ramy słupowo – ryglowe o słupach z profili HEA360 i rygli na kierunku poprzecznym z HEA340 i IPE360. Między osiami głównymi zaprojektowano rygle z IPE300, przenoszące rygle pośrednie z IPE220. Skrajne rygle podłużne wykonano z IPE330. Obwodowo konstrukcję zamknięto kratownicami o pasach z RK 50x3 i krzyżulców z RK 30x3.

Wykończenie należy mocować do płatwi pośrednich zaprojektowanych z CE120 oraz C80. Podsufitkę należy mocować do płatwi z zaprojektowanych z C80x40x3. Konstrukcję połaci stężono cięgnami z prętów ø12.

Poszycie stanowi blacha trapezowa T18-0.70 w układzie wieloprzęsłowym, układana w pozytywie. Blacha trapezowa podsufitki - T20.

Przyjęte materiały:

- klasa konstrukcji:			EXC2 wg PN-EN 1090,

- warunki wykonania konstrukcji:	wg PN-EN 1090-1, PN-EN ISO 3834,

- stal profilowa:				S235,

- klasa śrub:				10.9, 5.6.

Konstrukcję należy zabezpieczyć antykorozyjnie przez cynkowanie ogniowe zgodnie z normą PN-EN ISO 1461.

- Altana śmietnikowa – fundament

Altanę zaprojektowano w konstrukcji szkieletowej stalowej. Konstrukcję altany należy wykonać wg projektu Budonaft.

Projektowane poziom ±0.00 = 177.50 m n.p.m.

* Warunki gruntowo-wodne i kategoria geotechniczna

Na podstawie dokumentacji geotechnicznej stwierdzono w rejonie posadowienia występowanie następujących warstw geotechnicznych:

- warstwa I	– nasyp niekontrolowany o miąższości do ok. 0.40 m,

- warstwa IIb2	– piasek średni o ID=0.50,

- warstwa IIb3	– piasek średni o ID=0.69,

- warstwa IIIf	– pył piaszczysty typu C o IL=0.30,

- warstwa IIIe1	– pył piaszczysty typu C o IL=0.20,

- warstwa IIIe2	– glina piaszczysta typu C o IL=0.08.

W podłożu, w przebadanym zakresie, stwierdzono wodę gruntową, która stabilizowała się na głębokości 2.00 m p.p.t., co odpowiada rzędnej 175.56 m n.p.m.

Poziom posadowienia przyjęto na głębokości 0.25 m p.p.t., co odpowiada rzędnej 177.25 m n.p.m., a więc powyżej poziomu wód gruntowych, w warstwie nasypu niebudowlanego opisanego jako warstwa I.

Dla posadowienia altany ustala się II kategorię geotechniczną w prostych warunkach gruntowych.

* Sposób posadowienia, przygotowanie podłoża i zabezpieczeni wykopu

Posadowienie zaprojektowano w sposób bezpośredni za pomocą płyty fundamentowej.

Warstwy nienośne nasypu należy usunąć. Przestrzeń pomiędzy gruntem rodzimym nośnym a płytą należy wypełnić mieszanką żwirowo-piaskową, zagęszczaną mechanicznie warstwami do IS≥0.97. Bezpośrednio pod płytą należy ułożyć izolację poziomą oraz warstwę betonu podkładowego o gr. min. 10 cm.

Fundament należy wykonać w wykopie szerokoprzestrzennym.

Roboty ziemne i fundamentowe należy prowadzić pod nadzorem geotechnicznym, a dno wykopu powinno być odebrane przez uprawnionego geotechnika.

* Konstrukcja altany

Fundamenty: zaprojektowano w postaci płyty żelbetowej o wymiarach 2.04x5.71 m i grubości 0.25 m. Płytę należy zbroić w obu kierunkach, dołem i górą, prętami #8 w rozstawie 15/15 cm.

Przyjęte materiały:

- beton podkładowy:				C8/10,

- beton konstrukcyjny i kl. ekspozycji:		C30/37 W4, XC3, XF3,

- stal zbrojeniowa:				A-IIIN (B500 B),

- otulina:						wg rysunku zbrojeniowego,

- izolacje pozioma:				2x papa podkładowa.

Konstrukcja altany: wiatę należy wykonać wg projektu Budonaft. Główną konstrukcję budynku zaprojektowano w stalowej konstrukcji szkieletowej o układzie poprzecznym ramowym. Rozstaw ram nośnych wynosi 1.77 m. Rozpiętość osiowa ram wynosi 1.64 m. Wysokość obiektu (górna krawędź attyki) wynosi 2.51 m. Konstrukcję nośną zaprojektowano z kształtowników rurowych zamkniętych RK 70x3 i RP 60x40x3. Stężenia i ryglówkę zaprojektowano z LR 40x5. Przekrycie stanowi blacha trapezowa T35-0.50. Obudowę boczną stanowi blacha trapezowa T18-0.50.

Przyjęte materiały:

- klasa konstrukcji:			EXC2 wg PN-EN 1090,

- warunki wykonania konstrukcji:	wg PN-EN 1090-1, PN-EN ISO 3834,

- stal profilowa:				S235.

Konstrukcję należy zabezpieczyć antykorozyjnie przez cynkowanie ogniowe lub malowanie zgodnie z normą PN-EN ISO 1461.

- Zbiorniki paliw i AdBlue – fundament

* Warunki gruntowo-wodne i kategoria geotechniczna

Na podstawie dokumentacji geotechnicznej stwierdzono w rejonie posadowienia występowanie następujących warstw geotechnicznych:

- warstwa I	– nasyp niekontrolowany o miąższości do ok. 0.70 m,

- warstwa IIb2	– piasek średni o ID=0.50,

- warstwa IIb3	– piasek średni o ID=0.69,

- warstwa IIIf	– pył piaszczysty typu C o IL=0.30,

- warstwa IIIe2	– glina piaszczysta typu C o IL=0.08.

W podłożu, w przebadanym zakresie, stwierdzono wodę gruntową, która stabilizowała się na głębokości 1.90 m p.p.t., co odpowiada rzędnej 175.58 m n.p.m..

Poziom posadowienia przyjęto na głębokości 4.35 m p.p.t., co odpowiada rzędnej 173.11 m n.p.m., a więc poniżej poziomu wód gruntowych, w warstwie glin piaszczystych, opisanych jako warstwa IIe2.

Dla posadowienia zbiorników ustala się II kategorię geotechniczną w złożonych warunkach gruntowych.

* Sposób posadowienia, przygotowanie podłoża i zabezpieczenie wykopu

Warstwy nienośne humusu należy usunąć. Bezpośrednio pod płytą należy ułożyć izolację poziomą i warstwę betonu podkładowego o grubości min. 10 cm. Podczas wykonywania wykopów należy pamiętać, że grunty spoiste są gruntami wrażliwymi na działanie wód i należy je chronić przed kontaktem z wodą. Wykop należy zabezpieczyć warstwą betonu podkładowego niezwłocznie po jego wykonaniu.

Fundament należy wykonać w wykopie szerokoprzestrzennym. Podczas robót ziemnych i fundamentowych należy wziąć pod uwagę utrudnienia związane z wodą gruntową. Projekt zabezpieczenia i odwodnienia wykopu należy zlecić Wykonawcy robót.

Roboty ziemne i fundamentowe należy prowadzić pod nadzorem geotechnicznym, a dno wykopu powinno być odebrane przez uprawnionego geotechnika.

* Fundament

Fundament zaprojektowano w postaci płyty żelbetowej o wymiarach 7.00x16.50 m i grubości 0.40 m. Płytę należy zbroić w obu kierunkach, dołem i górą, prętami #12 w rozstawie 15/15 cm.

Przyjęte materiały:

- beton podkładowy:				C8/10,

- beton konstrukcyjny i kl. ekspozycji:		C25/30 W8, XC2,

- stal zbrojeniowa:				A-IIIN (B500 B),

- otulina:						wg rysunku zbrojeniowego,

- izolacje pozioma:				2x papa podkładowa.

- Zbiornik LPG – fundament

* Warunki gruntowo-wodne i kategoria geotechniczna

Na podstawie dokumentacji geotechnicznej stwierdzono w rejonie posadowienia występowanie następujących warstw geotechnicznych:

- warstwa I	– nasyp niekontrolowany o miąższości do ok. 0.70 m,

- warstwa IIb2	– piasek średni o ID=0.50,

- warstwa IIb3	– piasek średni o ID=0.69,

- warstwa IIIf	– pył piaszczysty typu C o IL=0.30,

- warstwa IIIe2	– glina piaszczysta typu C o IL=0.08.

W podłożu, w przebadanym zakresie, stwierdzono wodę gruntową, która stabilizowała się na głębokości 1.90 m p.p.t., co odpowiada rzędnej 175.58 m n.p.m..

Poziom posadowienia przyjęto na głębokości 3.60 m p.p.t., co odpowiada rzędnej 173.95 m n.p.m., a więc poniżej poziomu wód gruntowych, w warstwie glin piaszczystych, opisanych jako warstwa IIe2.

Dla posadowienia zbiornika ustala się II kategorię geotechniczną w złożonych warunkach gruntowych.

* Sposób posadowienia, przygotowanie podłoża i zabezpieczenie wykopu

Warstwy nienośne humusu należy usunąć. Bezpośrednio pod płytą należy ułożyć izolację poziomą i warstwę betonu podkładowego o grubości min. 10 cm. Podczas wykonywania wykopów należy pamiętać, że grunty spoiste są gruntami wrażliwymi na działanie wód i należy je chronić przed kontaktem z wodą. Wykop należy zabezpieczyć warstwą betonu podkładowego niezwłocznie po jego wykonaniu.

Fundament należy wykonać w wykopie szerokoprzestrzennym. Podczas robót ziemnych i fundamentowych należy wziąć pod uwagę trudności związane z wodą gruntową. Projekt zabezpieczenia i odwodnienia wykopu należy zlecić Wykonawcy robót.

Roboty ziemne i fundamentowe należy prowadzić pod nadzorem geotechnicznym, a dno wykopu powinno być odebrane przez uprawnionego geotechnika.

* Fundament

Fundament zaprojektowano w postaci płyty żelbetowej o wymiarach 3.00x8.30 m i grubości 0.40 m. Płytę należy zbroić w obu kierunkach, dołem i górą, prętami #12 w rozstawie 15/15 cm.

Przyjęte materiały:

- beton podkładowy:				C8/10,

- beton konstrukcyjny i kl. ekspozycji:		C25/30 W8, XC2,

- stal zbrojeniowa:				A-IIIN (B500 B),

- otulina:						wg rysunku zbrojeniowego,

- izolacje pozioma:				2x papa podkładowa.

- Pylon cenowy - fundament

* Warunki gruntowo-wodne i kategoria geotechniczna

Na podstawie dokumentacji geotechnicznej stwierdzono w rejonie posadowienia występowanie następujących warstw geotechnicznych:

- warstwa I	– nasyp niekontrolowany o miąższości do ok. 0.40 m,

- warstwa IIb2	– piasek średni o ID=0.50,

- warstwa IIb3	– piasek średni o ID=0.69,

- warstwa IIIf	– pył piaszczysty typu C o IL=0.30,

- warstwa IIIe1	– pył piaszczysty typu C o IL=0.20

- warstwa IIIe2	– glina piaszczysta typu C o IL=0.08.

W podłożu, w przebadanym zakresie, stwierdzono wodę gruntową, która stabilizowała się na głębokości 2.00 m p.p.t., co odpowiada rzędnej 175.56 m n.p.m..

Poziom posadowienia przyjęto na głębokości 1.30 m p.p.t., co odpowiada rzędnej 176.35 m n.p.m., a więc powyżej poziomu wód gruntowych, w warstwie piasków średnich, opisanych jako warstwa IIb2.

Dla posadowienia pylonu ustala się II kategorię geotechniczną w złożonych warunkach gruntowych.

* Sposób posadowienia, przygotowanie podłoża i zabezpieczenie wykopu

Posadowienie zaprojektowano w sposób bezpośredni za pomocą stopy fundamentowej.

Warstwy nienośne humusu należy usunąć. Bezpośrednio pod stopą należy ułożyć izolację poziomą i warstwę betonu podkładowego o grubości min. 10 cm. Podczas wykonywania wykopów należy pamiętać, że grunty spoiste są gruntami wrażliwymi na działanie wód i należy je chronić przed kontaktem z wodą. Wykop należy zabezpieczyć warstwą betonu podkładowego niezwłocznie po jego wykonaniu.

Fundament należy wykonać w wykopie szerokoprzestrzennym. Projekt zabezpieczenia wykopu należy zlecić Wykonawcy robót.

Roboty ziemne i fundamentowe należy prowadzić pod nadzorem geotechnicznym, a dno wykopu powinno być odebrane przez uprawnionego geotechnika.

* Fundament

Fundament zaprojektowano w postaci stopy żelbetowej o wymiarach 3.00x4.50 m i grubości 1.20 m. Stopę należy zbroić w obu kierunkach, dołem i górą, prętami #16 w rozstawach 12 i 20 cm. Przed betonowaniem należy osadzić kotwy do mocowania konstrukcji stalowej.

Przyjęte materiały:

- beton podkładowy:				C8/10,

- beton konstrukcyjny i kl. ekspozycji:		C25/30 W8, XC2,

- stal zbrojeniowa:				A-IIIN (B500 B),

- otulina:						wg rysunku zbrojeniowego,

- izolacje pozioma:				2x papa podkładowa.

- Zbiorniki wód opadowych

* Warunki gruntowo-wodne i kategoria geotechniczna

Na podstawie dokumentacji geotechnicznej stwierdzono w rejonie posadowienia występowanie następujących warstw geotechnicznych:

- warstwa I	– nasyp niekontrolowany o miąższości do ok. 0.40 m,

- warstwa IIb2	– piasek średni o ID=0.50,

- warstwa IIb3	– piasek średni o ID=0.69,

- warstwa IIIf	– pył piaszczysty typu C o IL=0.30,

- warstwa IIIe1	– pył piaszczysty typu C o IL=0.20

- warstwa IIIe2	– glina piaszczysta typu C o IL=0.08.

W podłożu, w przebadanym zakresie, stwierdzono wodę gruntową, która stabilizowała się na głębokości 2.00 m p.p.t., co odpowiada rzędnej 175.56 m n.p.m..

Poziom posadowienia przyjęto na głębokości ok. 3.42 m p.p.t., co odpowiada rzędnej 174.03 m n.p.m., a więc poniżej poziomu wód gruntowych, w warstwie piasków średnich, opisanych jako warstwa IIb3.

Dla posadowienia pylonu ustala się II kategorię geotechniczną w złożonych warunkach gruntowych.

* Sposób posadowienia, przygotowanie podłoża i zabezpieczenie wykopu

Warstwy nienośne humusu należy usunąć. Ze względu na odprężenie gruntu, po ściągnięciu warstw wierzchnich, dno wykopu należy dogęścić powierzchniowo do IS≥0.97. Bezpośrednio pod zbiornikami należy ułożyć izolację poziomą i warstwę betonu podkładowego o grubości min. 10 cm.

Fundament należy wykonać w wykopie szerokoprzestrzennym. Podczas robót ziemnych i fundamentowych należy wziąć pod uwagę trudności związane z wodą gruntową. Projekt zabezpieczenia i odwodnienia wykopu należy zlecić Wykonawcy robót.

Roboty ziemne i fundamentowe należy prowadzić pod nadzorem geotechnicznym, a dno wykopu powinno być odebrane przez uprawnionego geotechnika

* Zbiorniki

Zbiornik bezodpływowy na wody opadowe - gotowy, betonowy, prefabrykowany wg producenta „Septic”. Zaprojektowano 6 zbiorników o pojemności 14 m3 każdy, o wymiarach 4.00 x 2.40 x 2.00 m, o łącznej pojemności 84 m3. Wymiary i otworowanie wg wytycznych producenta.

- Uwagi końcowe

Fundamenty należy wykonać w wykopach szerokoprzestrzennych.

Zabezpieczenie ścian wykopów oraz ewentualnie odwodnienie wykopów należy zlecić firmie realizującej usługę.

Należy przeprowadzić odbiór wykopów fundamentowych.

Uwaga: Zgodnie z Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robót Budowlano - Montażowych, przed przystąpieniem do robót fundamentowych należy (niezależnie od danych zawartych w projekcie):

- dokonać komisyjnego rozeznania w wykopie fundamentowym rzeczywistego układu warstw gruntowych oraz właściwości fizycznych i mechanicznych gruntów i określić głębokość występowania warstw nośnych, licząc od poziomu posadowienia a wyniki badań udokumentować wpisem do dziennika budowy,

- dokonać sprawdzenia stanu gruntów w podłożu należy przeprowadzić do głębokości min. 1 m lub do głębokości równej dwukrotnej szerokości fundamentów,

- w przypadku stwierdzenia warunków odmiennych niż założono w projekcie, fundamenty przeprojektować,

- rozpoczęcie robót przy wykonywaniu fundamentów może nastąpić dopiero po odbiorze podłoża.

Budynek stacji paliw, wiatę oraz altanę śmietnikową należy wykonać na podstawie projektu wykonawczego Budonaft. Pylon cenowy oraz zbiorniki wraz z zakotwieniami dostarcza producent.

Wszelkie roboty budowlano - montażowe wykonać zgodnie z „Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano - montażowych” ITB. Przebieg robót powinien odbywać się zgodnie z obowiązującymi przepisami BHP i ppoż., pod nadzorem osób uprawnionych do kierowania robotami budowlanymi. Przy wykonywaniu robót budowlanych należy stosować materiały dopuszczone do obrotu i powszechnego lub jednostkowego stosowania w budownictwie wg aktualnie obowiązujących szczegółowych przepisów.

Zbrojenie stóp fundamentowych słupów należy wykorzystać, jako część składową uziomu odgromowego wg odpowiedniego projektu branżowego.

Nie dopuszcza się wprowadzania zmian do projektu bez zgody autorów niniejszego opracowania. Wszystkie zmiany muszą uzyskać pisemną aprobatę autorów projektu.

- Rozwiązania konstrukcyjno-materiałowe wewnętrznych  i zewnętrznych przegród budowlanych

- budynek stacji paliw

ściany zewnętrzne

płyty warstwowe na konstrukcji stalowej, z wypełnieniem poliuretanowym lub z wełny mineralnej, w zależności od określonych wymagań izolacyjności akust., wg oznaczeń na rysunkach.

ściany wewnętrzne

płyty warstwowe j.w. lub ścianki gk z podwójnym opłytowaniem na konstrukcji z profili blaszanych.

dach

warstwy wełny mineralnej na konstr. poszycia z blachy fałdowej, kryte membraną dachową, wg opisu na rysunkach.

- Podstawowe parametry technologiczne

Przedmiotowa stacja paliw docelowo wyposażona będzie w:

- zbiorniki paliw

podziemny o pojemności 60 m3, 2-komorowy, 2-płaszczowy - 1 szt. - o następującym asortymencie:

- benzyna  bezołowiowa  Pb95 - 30m3

- benzyna  bezołowiowa  98 Verva – 30 m3

podziemny o pojemności 70 m3, 3-komorowy, 2-płaszczowy - 1 szt. - o następującym asortymencie:

- olej  napędowy  – 30 m3

- olej  napędowy Verva – 30 m3

- dodatek AdBlue - 10m3

- zbiornik LPG

zbiornik LPG o pojemności 20m3

- dystrybutory paliw

- dystrybutor 4 produktowy, 8 wężowy ON/ONV/PB95/98V - 3 szt

- dystrybutor 1 produktowy, 2 wężowy LPG - 1 szt

- dystrybutor 1 produktowy, 2 wężowy ON TIR - 1 szt

- dystrybutor 1 produktowy, 2 wężowy ADBLUE - 1 szt.

Opracowali:

mgr inż. arch. Piotr Kociołek

mgr inż. Jarosław Skolasiński

mgr inż. Elżbieta Bester

mgr inż. Aleksander Pater