AB „ORLEN LIETUVA“

DARBŲ APIMTIS IR REIKALAVIMAI

GALIMYBIŲ STUDIJAI DĖL ENERGIJOS KAUPIMO SISTEMOS (BESS) ĮRENGIMO AB “ORLEN LIETUVA” SAULĖS ELEKTRINIŲ PARKE

2026-03-02

Juodeikių k., Mažeikių r. sav.

## 1. Aprašymas

AB „ORLEN Lietuva“ (toliau – Užsakovas, OL) naftos produktų perdirbimo gamykloje (toliau – gamykla) yra įrengtos:

dvi garo turbinos kiekviena po 80 MW galios,

keturios saulės elektrinės, išdėstytos OL teritorijoje, kurių bendra nominali galia yra 42,2 MWp. Ši bendra galia yra padalyta tarp keturių saulės elektrinių: SE-1 nominali galia 29,98 MWp, SE-2 nominali galia 4,64 MWp, SE-3 nominali galia 2,58 MWp, SE-4 nominali galia 4,99 MWp.

Visą saulės elektrinių generuojamą elektros energiją yra numatyta suvartoti gamyklos poreikiams. Saulės elektrinių generuojama elektros energija nėra perduodama į LITGRID (perdavimo sistemos operatoriaus) elektros tinklus.

Saulės elektrinės SE-1, SE-2, SE-3 ir SE-4 sujungtos su OL elektros sistema per dedikuotas transformatorines ir atitinkamus 6 kV skirstyklų narvelius.

Gamyklos elektros energijos poreikis padengiamas elektros gamyba nuosavoje Šiluminėje Elektrinėje (toliau – ŠE), elektros energija iš perdavimo tinklų bei elektros gamyba saulės elektrinėse SE-1, SE-2, SE-3, SE-4.

## 2. Tikslas

Galimybių studijos tikslas – įvertinti technines ir ekonomines galimybes įrengti elektros energijos kaupimo sistemą (BESS), integruojant ją į gamyklos teritorijoje esančius saulės elektrinių parkus ir panaudojant tik esamą saulės elektrinių elektros infrastruktūrą.

## 3. Studijos uždaviniai

Įvertinti saulės elektrinių SE-1, SE-2, SE-3, SE-4 esamą elektros infrastruktūrą bei galimybę integruoti energijos kaupiklius. Esama saulės elektrinių elektros infrastruktūra - tai visa elektros įranga iki pajungimo narvelių gamyklos 6 kV skirstyklose/pastotėse, įskaitant PV modulius, inverterius, 0,8/6 kV transformatorines pastotes (16 vnt.), kabelius ir kt.

Išanalizuoti bendrovės elektros energijos vartojimo ir gamybos dinamiką, parinkti reikiamos galios ir talpos kaupiklius.

Numatyti naujo įrenginio valdymo principus bendrovės elektros tinkle.

Nustačius pagrindinius techninius parametrus, preliminariai įvertinti CAPEX (paklaida 20 %).

Įvertinti ir apskaičiuoti galimas energijos kaupiklio naudas:

- preliminarus iš Lietuvos elektros perdavimo sistemos operatoriaus „Litgrid“ užsakomos galios optimizavimas;

- preliminarus perkamos elektros energijos kainos optimizavimas;

- galimybė ir sąlygos sisteminių paslaugų tiekimo optimizavimui (mFRR, FCR).

- trumpai įvertinti galimus scenarijus ir kokią naudą energijos kaupikliai duotų elektros tiekimo patikimumui, kai įvyksta visiškas nutrūkimas (angl. „black out“). Black out atveju prioritetas būtų šiluminės elektrinės generacijos atstatymas su garo turbina.

## 4. Darbų apimtis

### 4.1. Esamos infrastruktūros analizė

Įvertinti saulės elektrinių prijungimo schemas, galios srautus, rezervus ir infrastruktūros ribojimus.

Įvertinti BESS įtaką esamų automatinio rezervo įjungimo ir relinės apsaugos schemų veikimui.

Nustatyti galimas BESS prijungimo vietas ir įvertinti būtinas tinklo modifikacijas (jungčių, kabelių, apsaugų, valdymo sistemų ir kt.).

Paruošti vienlinijines, elektros energijos kaupimo įrangos pajungimo į esamą saulės elektrinių infrastruktūrą, schemas.

Parinkti preliminarias BESS įrengimo vietas, kabelių trasas (derinama su OL).

- PASTABA: Užsakovas tikisi, kad Rangovas koncentruosis į kaštų atžvilgiu patį optimaliausią ir racionaliausią sprendinį.

### 4.2. Elektros energijos vartojimo ir gamybos analizė

Rangovas, įvertindamas OL elektros energijos suvartojimo bei gamybos profilius, turi:

Parinkti tinkamiausia energijos kaupimo technologiją (Li-ion, LFP, NaS, flow battery ar kt.). Pateikti sprendimo pagrindimą.

Parinkti optimalų kaupiklio (-ų) galios (MW) ir talpos (MWh) dydį. Pateikti sprendimo pagrindimą.

Pagal parinktą energijos kaupimo technologiją, galią ir talpą pateikti potencialių tiekėjų sąrašą. Pateikti preliminarų įrangos, įskaitant valdymo sistemą, tiekimo laikotarpį.

### 4.3. Valdymo sistemos integracijos koncepcija

Įvertinti ar naują energijos kaupimo sistemą bus galima integruoti į esamą saulės elektrinių SCADĄ.

Aprašyti ir/ar schematiškai pateikti preliminarią valdymo logiką/algoritmą (įkrovimas, iškrovimas, apkrovos balansavimas, avarinis režimas). Pateikti pavyzdžius kaip atrodytų įkrovimo/iškrovimo ciklas paros laikotarpiu (įvairiais scenarijais).

### 4.4. Investicijų poreikio (CAPEX) įvertinimas

Apskaičiuoti preliminarų projektavimo, įrangos bei montavimo/įrengimo biudžetą (paklaida 20 %).

Parengti CAPEX suvestinę pagal pagrindines išlaidų grupes.

### 4.5. Ekonominės naudos ir atsiperkamumo analizė

Apskaičiuoti metinius sutaupymus bei pateikti sutaupymus išskaidant metų ketvirčiais, įvertinant šias galimas naudas:

- Iš Lietuvos elektros perdavimo sistemos operatoriaus „Litgrid“ užsakomos galios optimizavimas (galios dedamoji, papildomų paslaugų įsigijimo dedamoji);

- Perkamos elektros energijos kainos optimizavimas, BESS įkraunant kai elektros kaina biržoje žema ir/ar OL saulės elektrinės generuoja energijos perteklių, o iškraunant kai elektros kaina biržoje aukšta ir/ar OL saulės elektrinės negeneruoja arba generuoja minimaliai. Būtina atkreipti dėmesį, kad elektros energija iš saulės elektrinių ir BESS negali būti parduota biržoje;

- Sisteminių paslaugų tiekimo optimizavimas (mFRR, FCR);

- Kitos naudos (pateikia Rangovas).

Įvertinti metines BESS eksploatavimo ir priežiūros išlaidas (O&M).

Nustatyti preliminarų BESS tarnavimo laiką.

Įvertinti galimybę BESS panaudoti Šiluminės elektrinės paleidimui po energetinės sistemos „blackout“

### 4.6. Išvados ir rekomendacijos

- Apibendrinti techninės ir ekonominės analizės rezultatus.

- Pateikti išvadas ir rekomendacijas dėl techninio įgyvendinimo, finansinės naudos ir rizikų.

- Parengti galutinę galimybių studijos ataskaitą (PDF) su visais priedais.

## 5. Papildoma informacija

- Po sutarties pasirašymo galimybių studija atliekama per 20 savaičių.

- Rangovas pateikia detalų galimybių studijos atlikimo grafiką.

- Rangovas pateikia studijos atlikimui reikalingos informacijos, duomenų sąrašą (XLSX formatu);

- Pateikiami rezultatai lietuvių kalba: pasirašyta galimybių studijos ataskaita PDF formatu, priedai PDF formatu bei koreguojamais formatais kaip DOC, XLSX, DWG ir kt.