SPIS TREŚCI

I.	OPIS TECHNICZNY	2

1.	ZAKRES OPRACOWANIA	2

2.	MATERIAŁY WYJŚCIOWE	2

3.	STAN ISTNIEJĄCY	2

4.	PRZYŁĄCZE WODOCIĄGOWE I ZEWNĘTRZNA INSTALACJA WODY	2

5.	PRZYŁĄCZE I ZEWNĘTRZNA INSTALACJA KANALIZACJI SANITARNEJ	4

6.	ZEWNĘTRZNA INSTALACJA KANALIZACJI DESZCZOWEJ	5

7.	ZEWNĘTRZNA INSTALACJA GAZU	6

8.	WYKOPY I SZALOWANIE	6

9.	UWAGI	7

- CZĘŚĆ RYSUNKOWA

| IZ-01 | Projekt zagospodarowania terenu | skala 1:500 |
| --- | --- | --- |
| IZ-02 | Profil przyłącza i zewnętrznej instalacji wody | skala 1:100/250 |
| IZ-03 | Profil przyłącza i zewnętrznej instalacji kanalizacji sanitarnej | skala 1:100/250 |
| IZ-04 | Profile zewnętrznej instalacji kanalizacji deszczowej | skala 1:100/250 |
| IZ-05 | Profil zewnętrznej instalacji gazu | skala 1:100/250 |
| IZ-06 | Zbiornik retencyjny | skala 1:50 |
| IZ-07 | Studnia wodomierzowa | skala 1:25 |

# OPIS TECHNICZNY

## ZAKRES OPRACOWANIA

Opracowanie zawiera część graficzną i opisową projektu przyłączy i zewnętrznych instalacji wody, kanalizacji sanitarnej, kanalizacji deszczowej i gazu dla budowy stacji paliw Orlen S.A. w Konstantynowie Łódzkim, przy ul. Zgierskiej, na działkach nr 35/20, 35/25, obręb K-21, jedn. Ewid. 100801_1 m. Konstantynów Łódzki.

## MATERIAŁY WYJŚCIOWE

- Zlecenie Inwestora,

- Mapa do celów projektowych,

- Projekt architektoniczny,

- Warunki techniczne przyłączenia do sieci wodociągowej i kanalizacyjnej,

- Obowiązujące przepisy i normatywy.

## STAN ISTNIEJĄCY

Działki nr 35/20, 35/25 przeznaczone pod budowę stacji paliw leżą przy ul. Zgierskiej w Konstantynowie Łódzkim.

Przez działkę nr 36/9, wzdłuż ul. Zgierskiej, przebiega istniejąca sieć wodociągowa w200, do której włączone będzie projektowane przyłącze wodociągowe.

Przez działkę nr 35/26, wzdłuż ul. Zgierskiej, przebiega istniejąca sieć kanalizacji sanitarnej ks200, do której włączone będzie projektowane przyłącze kanalizacyjne.

## PRZYŁĄCZE WODOCIĄGOWE I ZEWNĘTRZNA INSTALACJA WODY

Do projektowanej stacji paliw woda doprowadzona będzie z istniejącej sieci wodociągowej w200 przebiegającej przez działkę nr 36/9, poprzez wybudowanie przyłącza wodociągowego doprowadzonego do działki nr 35/25 i zakończonego studnią wodomierzową.

Włączenie do istniejącej sieci wodociągowej, w miejscu oznaczonym na rys. jako ”W1”, będzie poprzez nasadę rurowo-kołnierzową DN200 / DN100. Za włączeniem zamontowana będzie zasuwa odcinająca DN 100, z obudową i skrzynką uliczną.

Przyłącze projektuje się z rur PE 100 SDR 11 PN 16, o średnicy De 110 mm, łączonych przez zgrzewanie doczołowe lub elektrooporowe.

Ponieważ istniejące hydranty na sieci wodociągowej zlokalizowane są w zbyt dużej odległości od projektowanego budynku, zabezpieczenie p.poż. projektowanej stacji paliw zapewni projektowany hydrant nadziemny DN80 zlokalizowany na działce stacji.

Przejście przyłącza pod ul. Zgierską należy wykonać w technologii bezrozkopowej, np. metodą przecisku lub przewiertu sterowanego.

Przecisk lub przewiert pod drogą będzie wykonany rurą osłonową przez którą przeprowadzona będzie właściwa rura wodociągowa De110PE. Jako rurę osłonową należy zastosować rury PEHD SDR11, o średnicy De 180. Rurę przewodową należy wprowadzać do rury osłonowej na płozach dystansujących. Zakończenie rury osłonowej należy uszczelnić z obu stron manszetami uszczelniającymi.

Przed przystąpieniem do wykonywania robót ziemnych wytyczona będzie oś trasy rurociągu.

Dla przeprowadzenia przyłącza metodą przecisku lub przewiertu sterowanego konieczne będzie wykonanie komory (studni) startowej oraz komory (studni) końcowej. Komora startowa będzie wykonana na terenie stacji paliw, komora końcowa w sąsiedztwie miejsca wpięcia do istniejącej sieci wodociągowej. Dno komór powinno być zlokalizowane 30-50cm poniżej dna rury przewiertowej.

Wykop dla wykonania komór będzie zabezpieczony zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 6.02.2003r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401) oraz PN-B-10736, PN-B-06050, PN-EN 1610.

Przed rozpoczęciem przewiertu wykonany będzie ręczny przekop kontrolny w celu lokalizacji istniejącego uzbrojenia podziemnego (pobocze drogi).

Należy zachować szczególną ostrożność przy przechodzeniu projektowanego przyłącza w miejscu skrzyżowania z istniejącym przepustem kd800 i istniejącą siecią kanalizacji sanitarnej ks200.

Wykop będzie wykonany w miejscu usytuowania komór startowej i końcowej.

Metody wykonania robót wykopu pod komory – ręczne.

Wykopy po komorach będą zasypane mechanicznie z zagęszczeniem mechanicznym, z wyjątkiem miejsc kolizyjnych, które będą zasypane ręcznie, również z zagęszczeniem.

W czasie wykonywania wykopów w miejscach dostępnych dla osób niezatrudnionych przy tych robotach wokół wykopów pozostawionych na czas zmroku i w nocy ustawione będą balustrady oraz ustawione światło ostrzegawcze.

Po wykonaniu prac teren zostanie przywrócony do stanu pierwotnego i uporządkowany.

Przyłącze zostanie wprowadzone do projektowanej studni wodomierzowej, zlokalizowanej na działce nr 35/25. W studni zainstalowany zostanie zestaw wodomierzowy, w którego skład wchodzić będą:

- zasuwy odcinające DN 100,

- wodomierz sprzężony DN 65, o ciągłym strumieniu objętości Q3 = 40 m3/h i przeciążeniowym strumieniu objętości Q4 = 50 m3/h, z opcją zdalnego odczytu,

- filtr siatkowy do wody DN 100,

- zawór antyskażeniowy klasy EA DN 100.

Studnia wodomierzowa prostopadłościenna, o wymiarach wewnętrznych 2,8 x 1,0 x 2,0 m, prefabrykowana lub wybetonowana na miejscu. Przykrycie wejścia do studni szczelnym włazem żeliwnym, klasy D400, okrągłym, o prześwicie Ø 600 mm.

Studnia wykonana będzie z betonu zgodnie z normą PN-EN 206-1 o odpowiedniej klasie ekspozycji min. XA1 i wytrzymałości klasy min. C30/37, wodoszczelnego (min. W8) i o nasiąkliwości nie większej niż 5%.

Zewnętrzna powierzchnia studni zaizolowana przeciwwilgociowo. Wewnątrz studni zastosować izolację termiczną do głębokości min. 1,0 m - styropian 5 cm.

Na wejściu do studni zastosować stopnie złazowe żeliwne typu ciężkiego lub klamry stalowe o pełnym profilu w otulinie PE, mocowane w odległości pionowej nie przekraczającej 300mm.

W studni należy przewidzieć zagłębienie do wyczerpywania wody o wymiarach min. 300 x 300 mm i głębokości min. 200 mm.

Zestaw wodomierzowy mocować do ścian lub dna studni za pomocą podpór z kształtowników stalowych.

Przejścia przewodów przez ściany studni wykonać za pomocą przejścia szczelnego ciśnieniowego systemowego np. typu GP-SR prod. Integra.

Ze studni wodomierzowej poprowadzona będzie zewnętrzna instalacja wody zasilająca budynek stacji paliw i projektowany hydrant p.poż.

Zewnętrzną instalację wody projektuje się z rur PE 100 SDR 11 PN 16, o średnicy De 110 mm  i De 40 mm, łączonych przez zgrzewanie doczołowe lub elektrooporowe.

Wejście wodociągu do budynków należy wykonać w rurach osłonowych.

Przewody będą prowadzone na podsypce z piasku grubości min. 10 cm.

Trasę wykonanego wodociągu należy oznaczyć taśmą lokalizacyjną o szerokości 200 mm z wtopioną wkładką metalową wyprowadzoną do skrzynki zasuwy. Taśmę należy ułożyć 30 cm nad grzbietem rury.

W miejscu wpięcia do sieci pod armaturę należy wylać bloki podporowe. Lokalizacja armatury powinna być oznakowana przy pomocy tabliczek oznaczeniowych wg PN-86/B-09700 umocowanych na obiektach stałych w odległości nie większej niż 5 metrów lub na słupkach na wysokości ok. 2 metrów.

Po ułożeniu rur należy wykonać próbę szczelności zgodnie z wymaganiami normy PN-81/B-10725. Po uzyskaniu pozytywnych wyników próby szczelności należy przewody poddać płukaniu czystą wodą wodociągową, dezynfekcji i ponownemu płukaniu. Przed złączeniem z siecią miejską należy uzyskać pozytywny wynik badania wody. Próbkę do badań wody powinien pobierać upoważniony pracownik Sanepid.

Stosowane rury i kształtki powinny posiadać wymagane atesty i aprobaty techniczne.

Ułożone przyłącze wody przed zasypaniem należy zgłosić do pomiaru geodezyjnego i odbioru technicznego.

Prace budowlane prowadzić zgodnie z projektem, obowiązującymi przepisami, sztuką budowlaną, współczesną wiedzą techniczną, pod nadzorem wykwalifikowanych i uprawnionych osób przestrzegając obowiązujących przepisów BHP.

Zapotrzebowanie projektowanej stacji paliw na wodę wyniesie:

- Qśr.d. = 1,45 m3/dobę

- Qmax.d. = 1,9 m3/dobę

- Qmax.h. = 0,3 m3/h

- Qmax.s. = 1,1 dm3/s

- Qppoż. do zewnętrznego gaszenia pożaru = 10,0 dm3/s

Dobór wodomierza

qs <= Q3

qpoż.całk. <= Q4

qpoż.całk. = qpoż. + 0,15 x qs

Maksymalne zużycie wody dla celów bytowych projektowanej stacji paliw wyniesie 1,1 dm3/s.

Maksymalne zużycie wody dla celów p.poż. projektowanej stacji paliw wyniesie 10,0 dm3/s.

Maksymalny przepływ pożarowy całkowity wyniesie 10,0 + ( 0,15 x 1,1 ) = 10,17 dm3/s.

Maksymalny przepływ obliczeniowy do doboru wodomierza wyniesie 36,6 m3/h.

Dla qs = 36,6 m3/h dobrano wodomierz sprzężony DN 65 o ciągłym strumieniu objętości Q3 = 40 m3/h i przeciążeniowym strumieniu objętości Q4 = 50 m3/h.

## PRZYŁĄCZE I ZEWNĘTRZNA INSTALACJA KANALIZACJI SANITARNEJ

Ścieki sanitarne bytowe z pawilonu stacji paliw będą odprowadzane do istniejącej sieci kanalizacji sanitarnej ks200 poprzez projektowane przyłącze kanalizacyjne, z włączeniem do sieci przez istniejącą studnię oznaczoną na rysunkach jako Si.

Włączenie do istniejącej studnie będzie poprzez kaskadę zewnętrzną skośną 45o.

Przyłącze i zewnętrzną instalację kanalizacji sanitarnej i przemysłowej wykonać z rur PVC-U ze ścianką z rdzeniem litym, SN8, SDR 34, o średnicy 0,16 m, łączonych na uszczelki.

Uzbrojeniem będą studzienki kanalizacyjne z prefabrykowanych typowych elementów betonowych i żelbetowych łączonych na uszczelki gumowe z komorą roboczą o średnicy 1000 mm. Przykrycie studzienek włazami żeliwnymi klasy D400 w terenie utwardzonym i klasy B125 w terenie zielonym.

Prefabrykowane elementy betonowe do budowy studzienki wykonane będą z betonu zgodnie z normą PN-EN 206-1 o odpowiedniej klasie ekspozycji min. XA1 i wytrzymałości klasy min. C30/37, wodoszczelnego (min. W8) i o nasiąkliwości nie większej niż 5%.

Do połączenia studni z kanałami należy na budowie wykonać króćce połączeniowe. Przejścia króćców przez ściany studzienek wykonać jako szczelne.

Stopnie złazowe żeliwne typu ciężkiego lub klamry stalowe o pełnym profilu w otulinie PE.

Kinety mają być wykonane fabrycznie ze spadkiem. Studnie będą posadowione na 20 cm podbudowie z betonu C12/15, wylewanej na gruncie rodzimym. Dolny prefabrykat ustawić na 2 cm warstwie świeżej zaprawy cementowej (Rz=10MPa) ułożonej na wylanym podłożu.

Włazy kanałowe do studzienek żeliwne klasy D400, dwu lub czterootworowe, bez wentylacji, zgodnie z PN-EN 124.

Studnie należy wykonywać zgodnie z PN-92/B-10729 oraz PN-EN 476.

Po ułożeniu przewodów i zabezpieczeniu przed przesunięciem należy wykonać próbę szczelności wodą zgodnie z normą PN-EN 1610. Przewody należy zgłosić do inspekcji TV.

Napotkane na trasie kable lub przewody powinny być zabezpieczane przed uszkodzeniem.

Przewody układać na podsypce z piasku gr. 20 cm z zasypką z piasku do wysokości 30 cm ponad jej zwieńczenie.

Instalację kanalizacyjną wykonywać zgodnie z wymaganiami normy PN-92/B-01707 oraz PN-EN 1610:2002. Stosowane rury i kształtki powinny posiadać wymagane atesty i aprobaty techniczne. Ułożone przewody kanalizacji przed zasypaniem należy zgłosić do pomiaru geodezyjnego i odbioru technicznego.

Ilość ścieków sanitarnych bytowych odprowadzanych z projektowanej stacji paliw wyniesie:

- Qśr.d. = 1,45 m3/dobę

- Qmax.d. = 1,9 m3/dobę

- Qmax.h. = 0,3 m3/h

- Qmax.s. = 1,1 dm3/s

## ZEWNĘTRZNA INSTALACJA KANALIZACJI DESZCZOWEJ

Wody opadowe i roztopowe z terenu projektowanej stacji paliw będą odprowadzane do projektowanego szczelnego podziemnego zbiornika retencyjnego.

Będzie to zbiornik o łącznej pojemności 84 m3, składający się z sześciu połączonych zbiorników betonowych typu szambo, o wymiarach 400 x 240 x 200 cm i pojemności 14 m3 każdy.

Każdy zbiornik wyposażony będzie w dwa kominy włazowe zwieńczone włazami żeliwnymi  Ø 600 mm klasy D400 i drabinę złazową. Zbiorniki będą połączone przy dnie przewodami średnicy 0,20 m i posadowione na fundamencie zgodnie z projektem konstrukcyjnym.

W czasie użytkowania należy okresowo czyścić dno zbiorników z osadów.

Wody opadowe zebrane w zbiorniku powinny być wywożone wozami asenizacyjnymi przez specjalistyczne firmy.

Do kanalizacji deszczowej trafią wody opadowe z terenu stacji paliw, z dachu pawilonu stacji oraz z zadaszenia nad dystrybutorami.

Odbiór wód opadowych z terenu stacji odbywa się za pośrednictwem wpustów ulicznych i korytek odwodnienia korytowego otwartego.

Kanalizację deszczową na terenie stacji zaprojektowano z rur PVC-U ze ścianką z rdzeniem litym, SN8, SDR 34, o średnicy 0,11 do 0,25 m, łączonych na uszczelki.

Na kanałach przewidziano wykonanie studzienek rewizyjnych z prefabrykowanych typowych elementów betonowych i żelbetowych łączonych na uszczelki gumowe z komorą roboczą o średnicy 1000 mm. Przykrycie studzienek włazami żeliwnymi klasy D400 w terenie utwardzonym i klasy B125 w terenie zielonym.

Prefabrykowane elementy betonowe do budowy studzienki wykonane będą z betonu zgodnie z normą PN-EN 206-1 o odpowiedniej klasie ekspozycji min. XA1 i wytrzymałości klasy min. C30/37, wodoszczelnego (min. W8) i o nasiąkliwości nie większej niż 5%.

Do połączenia studni z kanałami należy na budowie wykonać króćce połączeniowe. Przejścia króćców przez ściany studzienek wykonać jako szczelne.

Stopnie złazowe żeliwne typu ciężkiego lub klamry stalowe o pełnym profilu w otulinie PE.

Kinety mają być wykonane fabrycznie ze spadkiem. Studnie będą posadowione na 20 cm podbudowie z betonu C12/15, wylewanej na gruncie rodzimym, wpusty na 10 cm podbudowie betonowej. Dolny prefabrykat ustawić na 2 cm warstwie świeżej zaprawy cementowej (Rz=10MPa) ułożonej na wylanym podłożu.

Studnie należy wykonywać zgodnie z PN-92/B-10729 oraz PN-EN 476.

Wpusty uliczne z prefabrykowanych typowych elementów betonowych o średnicy 500 mm, z osadnikiem o wysokości 0,5 m, z żeliwnym rusztem uchylnym płaskim klasy C250.

Odwodnienie korytowe tac szczelnych z prefabrykowanych typowych elementów betonowych, np. typu Beton-Bytom, Hoger.

Na przewodach odwodnienia studni nadzbiornikowych i studni zlewowej zamontować zasuwy nożowe DN 100 z drążkiem i skrzynką uliczną. Odpływy z odwodnienia tacy szczelnej zasyfonować.

Wody opadowe oczyszczane będą w zakresie zawiesin i substancji ropopochodnych za pomocą separatora koalescencyjnego o przepustowości 30 dm3/s, np. typu UGOS SEKO-B 30, poprzedzonego osadnikiem zawiesin o pojemności 6 m3, np. typu UGOS TRAP-B 6,0.

Po ułożeniu przewodów i zabezpieczeniu przed przesunięciem należy wykonać próbę szczelności wodą zgodnie z normą PN-EN 1610. Przewody należy zgłosić do inspekcji TV.

Napotkane na trasie kable lub przewody powinny być zabezpieczane przed uszkodzeniem.

Przewody układać na podsypce z piasku gr. 20 cm z zasypką z piasku do wysokości 30 cm ponad jej zwieńczenie.

Instalację kanalizacyjną wykonywać zgodnie z wymaganiami normy PN-92/B-01707 oraz PN-EN 1610:2002. Stosowane rury i kształtki powinny posiadać wymagane atesty i aprobaty techniczne. Ułożone przewody kanalizacji przed zasypaniem należy zgłosić do pomiaru geodezyjnego i odbioru technicznego.

Łączna ilość wód opadowych odprowadzanych z terenu projektowanej stacji paliw wyniesie 37,0 dm3/s.

## ZEWNĘTRZNA INSTALACJA GAZU

Do projektowanego pawilonu stacji paliw gaz będzie doprowadzony z projektowanego wg odrębnego opracowania przyłącza gazu, doprowadzonego do działki nr 35/25 i zakończonego szafką gazową na główny kurek gazowy, reduktor i gazomierz, wolnostojącą w terenie zielonym przy granicy działki. Z szafki gaz będzie doprowadzony zewnętrzną instalacją do budynku do pomieszczenia kotłowni.  Na wejściu instalacji, na elewacji budynku, zamontowana będzie szafka gazowa o wymiarach 40x40x20cm na zawór odcinający kulowy do gazu i zawór elektromagnetyczny systemu detekcji gazu.

Gaz przeznaczony będzie do celów ogrzewania pomieszczeń i przygotowania cwu.

Instalację wykonać z rur polietylenowych typu PE 100 SDR11 PN16 o średnicy De 40 mm, łączonych przez zgrzewanie.

Stosowane rury i kształtki powinny posiadać wymagane atesty i aprobaty techniczne.

Wzdłuż gazociągu zachować strefę kontrolowaną o szerokości 1m, której linia środkowa pokrywa się z osią gazociągu.

Należy zachować minimalne przykrycie przewodu 0,8 m.

Wzdłuż gazociągu należy ułożyć przewód lokalizacyjny miedziany, zgodnie z ZN-G-3001-2001, początek przewodu nawiązać do istniejącego przewodu ułożonego wzdłuż sieci gazowej, oraz taśmę ostrzegawczą koloru żółtego z napisem GAZ o szerokości 20 cm na wysokości 0,4 m nad rurą.

- Ułożony gazociąg przed zasypaniem należy zgłosić do pomiaru geodezyjnego i odbioru technicznego Zakładu Gazowniczego.

Po wykonaniu pomiaru, przeprowadzeniu prób szczelności i wytrzymałości na ciśnienie, odbiorze i ułożeniu taśmy lokalizacyjnej i ostrzegawczej, trasę gazociągu oznakować zgodnie z ZN-G-3001-4 przez umieszczenie na obiektach stałych lub słupku tabliczki znacznikowej z blachy nierdzewnej.

Budowę gazociągu należy prowadzić w oparciu o aktualnie obowiązujące w kraju normy, przepisy oraz wytyczne PSG w zakresie projektowania, budowy i eksploatacji sieci gazowych z polietylenu.

## WYKOPY I SZALOWANIE

Roboty ziemne wykonać zgodnie z normą PrPN-B-10736, a roboty ziemne związane z odbudową dróg wg PN-S-02205:1998 (ICS 93.080.10).

Wykonawca robót powinien zapoznać się z załączonymi do projektu budowlanego uzgodnieniami. Przed przystąpieniem do wykonywania robót ziemnych należy wytyczyć oś trasy rurociągu. Teren objęty robotami ogrodzić i oznakować. O prowadzeniu prac w pobliżu istniejącego uzbrojenia podziemnego powiadomić jego właściciela, roboty prowadzić pod jego nadzorem.

Wykopy przy włączeniu do sieci wodociągowej oraz w miejscach występowania uzbrojenia podziemnego należy wykonywać ręcznie. Wykopy o ścianach pionowych, szalowanie ścian wykopu systemowe z rozporami np. SBH, zamiennie można szalować palami szalunkowymi KS 3,25 (wypraski), pozostałe wykopy wykonywać mechanicznie. Rozparcie wykopów powinno być pewne i stateczne w każdej fazie jego wykonywania. W czasie realizacji budowy sprawdzać stateczność wykonanego zabezpieczenia, a w przypadkach koniecznych odpowiednio je wzmacniać. Przeglądu zabezpieczeń dokonywać między innymi po większych opadach atmosferycznych (możliwość wymycia gruntu rodzimego).

Ostatnią warstwę gruntu w wykopie o grubości 0,1 m zdjąć ręcznie bez naruszania gruntu rodzimego. Dno wykopu wyrównać ręcznie. W razie naruszenia gruntu rodzimego powierzchnię dna zagęścić. W gruntach innych niż piaszczyste wykonać podsypkę z piasku grubości 15-20 cm i zagęścić.

Podłoże, na którym będą posadawiane rury, studnie i wpusty powinno być zagęszczone do min. Is = 0,98. Rury ułożone na podłożu należy obsypać piaskiem do wysokości 30 cm ponad jej zwieńczenie. Piasek zagęszczać po obu stronach rury, a następnie lekkim sprzętem zagęścić całą obsypkę.

W obrębie rury (w obsypce) nie powinny się znajdować kamienie lub inne twarde przedmioty.

Należy zwrócić szczególną uwagę, aby przy pracach ziemnych realizujących podziemne uzbrojenie liniowe w ciągach drogowych zasypywanie wykopów odbywało się w sposób kontrolowany. Powinno to obejmować zasypywanie z zagęszczaniem warstwowym oraz kontrolą stanu zagęszczenia zasypów. Prace te powinny być prowadzone w sposób, który przywróci podłożu gruntowemu stan nośności sprzed rozformowania gruntów nasypowych i rodzimych. Grunt wybrany należy wywieźć i zutylizować.

Napotkane na trasie kable lub przewody powinny być zabezpieczane przed uszkodzeniem.

## UWAGI

Wszystkie prace należy prowadzić z zachowaniem warunków BHP, tzn.:

- Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 6.02.2003 r., w sprawie bezpieczeństwa i higieny podczas wykonywania robót budowlanych (Dz.U. Nr 47 poz. 401),

- BN-83/8836-02 - Roboty ziemne - wykopy otwarte pod przewody wod-kan.,

- Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26.09.1997 w sprawie ogólnych przepisów BHP (Dz.U. nr 129 poz. 844),

- PN-B-10736/1999 – roboty ziemne – wykopy otwarte pod przewody wod-kan,

- Rozporządzenie MGPiB z dnia 01.10.1993 w sprawie zasad BHP przy eksploatacji, remontach i konserwacji sieci kanalizacyjnych (Dz.U. nr 96 poz. 437).

Wykopy powinny być oszalowane i zabezpieczone przed dostępem osób niepowołanych oraz oznakowane. W nocy oświetlone. Na terenie budowy powinna się znajdować podręczna apteczka z wyposażeniem umożliwiającym udzielenie pierwszej pomocy w razie wypadku. Pracownicy zatrudnieni przy budowie sieci powinni być przeszkoleni w zakresie BHP odnośnie robót ziemnych.

Wykonanie i odbiór poszczególnych etapów zamierzenia musi być zgodne z:

- Warunkami technicznymi wykonania i odbioru - tom II - Instalacje sanitarne,

- Warunkami technicznymi wykonania i odbioru rurociągów z tworzyw sztucznych,

- Warunkami technicznymi wykonania i odbioru sieci kanalizacyjnych, zeszyt 9 Cobrti Instal,

- Warunkami technicznymi wykonania i odbioru sieci wodociągowych, zeszyt 3 Cobrti Instal,

- Instrukcjami producentów rur i urządzeń.

Ewentualne, konieczne i uzasadnione zmiany dopuszcza się wyłącznie za zgodą Projektanta i Inwestora na podstawie dokumentacji zamiennej lub w trakcie realizacji na podstawie wpisów do dziennika budowy.

Do budowy mogą być wykorzystywane wyłącznie materiały budowlane i wykończeniowe posiadające niezbędne w Polsce atesty i dopuszczenia do stosowania w budownictwie. Niesprecyzowane w niniejszym opracowaniu typy materiałów budowlanych należy uściślić przed zakupem w porozumieniu z doradztwem technicznym producenta bądź dostawcy. Ściśle przestrzegać instrukcji użycia materiałów budowlanych i wykończeniowych podanych przez producenta lub dostawcę.

- W przypadku wystąpienia dodatkowych kolizji lub zmiany zagłębienia przyłącza rozwiązanie techniczne uzgodnić z Projektantem.

Prace budowlane prowadzić zgodnie z projektem, obowiązującymi przepisami, sztuką budowlaną, współczesną wiedzą techniczną, pod nadzorem wykwalifikowanych i uprawnionych osób przestrzegając obowiązujących przepisów BHP.

Nie wyklucza się istnienia w terenie innych nie wykazanych na mapie urządzeń podziemnych, które nie zostały zgłoszone do inwentaryzacji geodezyjnej.

Opracowanie:

mgr inż. Elżbieta Bester