Załącznik nr 1

Kraków, 05.02.2026r.

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Zamawiający:

Pełna nazwa zamawiającego:	ORLEN OIL Sp. z o. o.  z siedzibą w Gdańsku
Adres:	80-718 Gdańsk, ul. Elbląska 135
NIP	675 – 11 –90 – 702
Internet:	http://www.orlenoil.pl., e-mail: centrala@orlenoil.pl
Numer telefonu:	0 – 12 66 – 555 – 00, fax: 0 – 12 66 – 555 – 01

- Wstęp

Przedmiotem postępowania jest Nadzór Inwestora dla zadania inwestycyjnego dotyczącego Odtworzenia Zbiornika Zlewkowego oraz Remontu zbiornika ZP-19 zlokalizowanych na terenie Zakładu Produkcyjnego ORLEN OIL Sp. z o.o. w Jedliczu.

- Informacje o przetargu

Postępowanie prowadzone jest według wewnętrznych procedur obowiązujących w ORLEN OIL 
Sp. z o.o. tj. Instrukcji Zakupowej w ORLEN OIL Sp. z o.o.

- Warunki lokalizacyjne

Praca wyłącznie w godzinach 6:00 – 14:00, w dniach roboczych poniedziałek-piątek. Ewentualna praca w dni wolne do każdorazowego uzgodnienia z Kierownikiem Zakładu Produkcyjnego.

- Informacje techniczne

- Wielobranżowy zakres nadzoru inwestorskiego dotyczy realizowanego zadania inwestycyjnego Odtworzenie zbiornika zlewkowego z infrastrukturą w Zakładzie Produkcyjnym ORLEN OIL w Jedliczu, polegającego na opracowaniu dokumentacji projektowej, a następnie wykonaniu prac remontowych istniejącego zbiornika zlewkowego.

W ramach powyższego zadania inwestycyjnego zrealizowane będą m.in.:

- Prace branży projektowej we wszystkich wymaganych branżach,

- Demontaż istniejącej izolacji zbiornika ZL wraz z poszyciem dachu, transport i utylizacja wełny mineralnej

- Demontaż dolnego włazu zbiornika, czyszczenie, odpylenie i odtłuszczenie powierzchni, wykonanie antykorozji dolnego włazu

- Demontaż dachu zbiornika ZL:

- Demontaż ostatniej cargi zbiornika ZL

- Przeprowadzenie badania grubości pozostałych carg zbiornika

- Demontaż wewnętrznej wężownicy grzewczej

- Transport i przekazanie użytkownikowi zdemontowanych stalowych elementów zbiornika: dach, carga, wężownica na miejsce wskazane na terenie ZP Jedlicze – złomowanie po stronie Inwestora,

- Wykonanie I I II dna zbiornika

- Montaż kątownika zamykającego

- Badanie VP I PR spoiny

- Wspawanie króćca pod montaż urządzenia do detekcji wycieku

- Wykonanie antykorozji dna II

- Prefabrykacja i montaż wewnętrznej wężownicy grzewczej

- Prefabrykacja i montaż pierścieni do montażu wężownicy

- Wykonanie próby ciśnieniowej nowej wężownicy

- Przygotowanie blach i montaż ostatniej cargi zbiornika

- Prefabrykacja i montaż dachu zbiornika

- Remont, modernizacja lub wymiana górnych barierek zbiornika ZL.

- Wymiana na nowe górnych krat WEMA w technice przykręcanej do konstrukcji.

- Czyszczenie metodą strumieniowo-ścierną powierzchni zewnętrznej zbiornika ZL, odpylenie i odtłuszczenie powierzchni przed malowaniem

- Wykonanie antykorozji powierzchni zewnętrznej zbiornika

- Czyszczenie I malowanie podestów, schodów zbiornika ZL

- Demontaż, czyszczenie i antykorozja słupów oświetleniowych oraz ich ponowny montaż

- Czyszczenie i antykorozja kominków oddechowych, zaworów, włazów z oprzyrządowaniem umiejscowionych na dachu zbiornika

- Zakup I montaż nowego zaworu oddechowego firmy EMERSON (bez przerywacza płomienia)

- Prefabrykacja blach osłonowych i montaż nowej izolacji zbiornika:

- izolację termiczną grubości 100 mm,

- poszycie dachu z blachy aluminiowej 1 mm,

- poszycie ścian bocznych blachą trapezową T35,

- obróbki blacharskie,

- konstrukcje wsporcze pod izolację

- Wykonanie i montaż nowej tabliczki znakującej zbiornik

- Wykonanie podestu przejściowego przez obmurze tacy zbiornika

- Rurociągi i armatura zbiornika:

  - Demontaż wskazanych rurociągów,

  - Wymiana rurociągów pary – odejścia na zbiorniki OG,

  - Wymiana rurociągu głównego pary zbiornika – około 50 mb. DN65,

  - Wymiana rurociągu biegnącego od zbiornika w kierunku łapaczki – około 15 mb,

  - Montaż trójnika, kołnierzy zaślepiających,

  - Zakup i montaż zaworów

  - Zakup i montaż odwadniacza do pary technologicznej o ciśnieniu 0,3 MPa,

  - Zakup i montaż zaworów spustowych,

  - Wykonanie izolacji termicznej ww. rurociągów przy grubości izolacji 50 mm, blacha aluminiowa

- Przygotowanie zbiornika do próby hydrostatycznej, udział w próbie

- Prace branży budowlanej:

- Zebranie z tacy 30 cm ziemi

- Wykonanie podsypki piaskowej 10 cm

- Ułożenie geowłókniny

- Ułożenie geomembrany PEHD 2MM

- Ułożenie piasku na geomembranie gr. 15 cm

- Ułożenie geowłókniny

- Ułożenie żwirku na geowłókninie od 0,6 do 1,6 cm

- Remont obmurza, malowanie obmurza odpowiednimi farbami przystosowanymi do betonu.

- Wykonanie okucia fundamentu zbiornika blachą aluminiową (zabezpieczenie przez przemakaniem).

- Modernizacja kratki ściekowej w tacy – wykonanie „pod lej” tak aby zagwarantować swobodny odpływ z tacy,

- Montaż płyt betonowych w obrębie wykonanego podestu przejściowego do tacy (ułożenie płytek chodnikowych),

- Prace branży elektrycznej oraz pomiarowej:

- Demontaż okablowania na tacy zbiorników

- Demontaż lamp oświetleniowych

- Montaż nowych tras kablowych oświetleniowych w tacy zbiorników

- Montaż nowych opraw oświetleniowych (w wykonaniu nie Ex)

- Zakup I montaż aparatury pomiarowej (radar I temperatura)

- Montaż wskaźnika poziomu I temperatury

- Montaż I okablowanie tras AKP w obrębie tacy zbiornika

- Wykonanie nowej instalacji uziemiającej przewodem miedzianym o średnicy 10mm.

- Wykonanie instalacji odgromowej na zbiorniku (2 iglice odgromowe, 2 zwody pionowe)

- Przedłożenie dokumentacji powykonawczej,

- Uprzątnięcie terenu prac.

- Wielobranżowy zakres nadzoru inwestorskiego dotyczy realizowanego zadania inwestycyjnego Remontu zbiornika ZP-19 Vn=570m3 w Zakładzie Produkcyjnym ORLEN OIL w Jedliczu, polegającego na opracowaniu ekspertyzy, dokumentacji projektowej, a następnie wykonaniu prac remontowych zbiornika.

W ramach powyższego zadania inwestycyjnego zrealizowane będą m.in.:

- Przedłożenie harmonogramu realizacji prac,

- Wykonanie analizy stanu istniejącego zbiornika umożliwiającej opracowanie dokumentacji projektowej, zawierającej m.in.:

- Badanie grubości ścianek zbiornika;

- Demontaż istniejącej izolacji zbiornika ZP19 wraz z poszyciem blaszanym,

- Ocena stanu powłok zewnętrznych i wewnętrznych, w tym inspekcja wizualna płaszcza, dna i dachu zbiornika pod kątem korozji, ubytków materiału, pęknięć, deformacji oraz innych uszkodzeń mechanicznych, sprawdzenie stanu powłok ochronnych (malarskich, antykorozyjnych);

- Kontrola szczelności konstrukcji, w tym badanie szczelności spoin i połączeń konstrukcyjnych, zwłaszcza w miejscach newralgicznych;

- Ocena stanu dachu i dennicy, w tym sprawdzenie stanu technicznego dachu, jego pokrycia, uszczelnień oraz elementów wsporczych, kontrola dennicy pod kątem korozji, ubytków grubości blachy, ewentualnych odkształceń lub nieszczelności;

- Ocena stanu konstrukcji wsporczych i fundamentów, w tym weryfikacja stanu fundamentów, posadowienia zbiornika, ewentualnych uszkodzeń, spękań, nierówności lub osiadania, sprawdzenie stanu konstrukcji wsporczych, schodów, podestów, balustrad oraz innych elementów umożliwiających obsługę i eksploatację zbiornika;

- Podsumowanie - ocena techniczna zbiornika.

- Opracowanie dokumentacji projektowej we wszystkich wymaganych branżach na podstawie wykonanej analizy stanu technicznego. Opracowana dokumentacja wymaga zatwierdzenia przez Zamawiającego.

- Realizacja rzeczowa na podstawie opracowanej dokumentacji projektowej, po jej zatwierdzeniu przez Zamawiającego, zawierającej m.in.:

- Demontaż dolnego włazu zbiornika, czyszczenie metodą strumieniowo – ścierną do stopnia czystości Sa 2 zgodnie z normą ISO 8501-1,

- Demontaż podestów obsługowych zbiornika + schodów wejściowych na dach,

- Badanie VP i PR spoiny po wykonaniu II dna zbiornika,

- Malowanie części zewnętrznej zbiornika w obrębie kątownika zamykającego,

- Czyszczenie i malowanie podestów, schodów zbiornika ZP19. Czyszczenie metodą strumieniowo – ścierną do stopnia czystości Sa 2 zgodnie z normą ISO 8501-1. Wymagane techniki czyszczenia z farb i rdzy (piaskowanie, śrutowanie, hydropiaskowanie lub czyszczenie laserowe). Odpylenie i odtłuszczenie powierzchni przed malowaniem,

- Remont, modernizacja lub wymiana górnych barierek zbiornika ZP19. Barierki wykonać zgodne z normą PN-EN ISO 14122-3,

- Wymiana górnych krat WEMA, wymiana na nowe. Kratki WEMA wykonać w technice przykręcanej do konstrukcji,

- Prefabrykacja blach osłonowych  blacha osłonowa trapezowa,

- Wykonanie i montaż nowej tabliczki znakującej zbiornik,

- Przygotowanie zbiornika do próby hydrostatycznej,

- Wykonanie litrażowania oraz wykonanie legalizacji zbiornika, zgłoszenie wykonania legalizacji zbiornika do Głównego Urzędu Miar.

- Prace branży elektrycznej oraz pomiarowej:

- Wymiana koryt kablowych w obrębie zbiornika,

- Montaż masztu / iglicy odgromowej,

- Odtworzenie zwodu pionowego,

- Wymiana okablowania zasilającego oraz sterowniczego,

- Wymiana słupów oświetleniowych wraz z oprawami oświetleniowymi, wykonanie pomiarów natężenia oświetlenia,

- Czyszczenie metodą strumieniowo – ścierną powierzchni wewnętrznej ZP19 do stopnia czystości Sa 2 zgodnie z normą ISO 8501-1. Wymagane techniki czyszczenia z farb i rdzy (piaskowanie, śrutowanie, hydropiaskowanie lub czyszczenie laserowe). Odpylenie i odtłuszczenie powierzchni przed malowaniem, malowanie części wewnętrznej zbiornika wraz z nowym dnem oraz kątownikiem zamykającym,

- Czyszczenie metodą strumieniowo – ścierną powierzchni zewnętrznej ZP19 do stopnia czystości Sa 2 zgodnie z normą ISO 8501-1. Wymagane techniki czyszczenia z farb i rdzy (piaskowanie, śrutowanie, hydropiaskowanie lub czyszczenie laserowe). Odpylenie i odtłuszczenie powierzchni przed malowaniem.

- Naprawy miejscowe istniejącego I dna zbiornika ZP19,

- Wykonanie nowego II dna zbiornika.

- Wykonanie króćca do montażu czujnika potencjalnych rozszczelnień w przestrzeni pomiędzy pierwszym a drugim dnem,

- Prace wykraczające poza stały zakres oferty:

- Montaż nowego dachu. Prace związane z demontażem dachu zbiornika ZP19. Prace montażowe oraz spawalnicze – montaż nowego dachu zbiornika wraz z oprzyrządowaniem.

- Remont istniejącego dachu. Prefabrykacja warsztatowa blach na dach zbiornika – cięcie, ukosowanie itp. Czyszczenie i malowanie dachu zbiornika.

- Opracowanie dokumentacji powykonawczej. Dokumentacja powykonawcza musi obejmować m.in.: pomiary natężenia oświetlenia, dokumentacja jakościowa użytych materiałów, certyfikaty, atesty

Zakres oferty powinien obejmować w szczególności:

- Nadzór inwestorski musi być prowadzony przez osoby posiadające stosowne uprawnienia – w zakresie prac wskazanych w zadaniu remontowym zbiornika zlewkowego oraz remontu Zbiornika ZP-19.

- Udział w cotygodniowych naradach koordynacyjnych na budowie.

- Opiniowanie dokumentacji projektowej.

- Opiniowanie proponowanych rozwiązań technicznych: dodatkowych i/lub zamiennych w procesie inwestycyjnym.

- Opiniowanie materiałów budowlanych przeznaczonych do wbudowania – akceptacja kart materiałowych.

- Weryfikacja harmonogramu prac Wykonawcy. W razie konieczności - wskazanie propozycji optymalnego harmonogramu prac.

- Kontrola zgodności realizacji z obowiązującymi normami oraz wewnętrznymi standardami Zamawiającego.

- Obowiązek zgłaszania wszelkich nieprawidłowości Zamawiającemu na bieżąco.

- Prowadzenia dziennika budowy/nadzoru i potwierdzania w nim kluczowych zdarzeń oraz odbiorów częściowych i końcowych (w razie konieczności); sporządzenie cotygodniowych protokołów z postępu prac, zawierający ocenę technologii oraz jakości prowadzonych prac konstrukcyjno- montażowych.

- Bieżący nadzór inwestorski nad prowadzonymi robotami, m.in:

- Weryfikacja wyników przeprowadzonych badań, kontrola jakości wykonanych spoin oraz prac montażowych, kontrola kompletności rusztowania, kontrola sposobu zabezpieczenia zbiornika podczas prac demontażowych, kontrola prac antykorozyjnych.

- Odbiór robót zanikających.

- Sporządzanie raportu z postępu prac na budowie w okresach 2-tygodniowych w tym zdjęć poglądowych.

- Udział w odbiorach częściowych oraz technicznym końcowym inwestycji.

- Weryfikacja i akceptacja dokumentacji powykonawczej.

- Przygotowanie dokumentacji na potrzeby rozliczenia księgowego zadania.

- Zewnętrzny Nadzór Inwestorski obejmuje wszystkie branże objęte inwestycją: w tym konstrukcyjną, mechaniczną, antykorozyjną i izolacyjną. ZNI musi posiadać uprawnienia budowlane odpowiednie do zakresu nadzorowanych robót. Do obowiązków ZNI należy prowadzenie dziennika nadzoru, bieżąca kontrola zgodności realizacji z dokumentacją projektową, normami i przepisami prawa, w tym standardami Zamawiającego, weryfikacja jakości robót i materiałów, udział w odbiorach częściowych i końcowych, sporządzanie protokołów oraz raportów okresowych, a także zgłaszanie wszelkich nieprawidłowości Zamawiającemu. ZNI ma prawo żądać wstrzymania prac w przypadku stwierdzenia niezgodności lub zagrożenia bezpieczeństwa. Wszystkie dokumenty i raporty sporządzane są w języku polskim.

- ZNI ma obowiązek zachowania poufności informacji związanych z inwestycją.

- Współpraca z przedstawicielami Zamawiającego, wykonawcami, projektantami i innymi inspektorami branżowym

- Inne wymogi:

- Wszystkie prace muszą być wykonane zgodnie z polskim prawem i wewnętrznymi procedurami Zamawiającego.

- Wszystkie materiały, rozwiązania oraz przewidywany sposób prowadzenia prac muszą być dostosowane do warunków lokalizacyjnych i środowiskowych.

- Oferenci mają obowiązek zweryfikowania zakresu zamówienia i istniejących warunków lokalizacyjnych podczas wizji lokalnej, której termin przeprowadzenia należy uzgodnić z osobami wskazanymi w treści Zaproszenia do złożenia oferty.

- Oferowana cena za wykonanie przedmiotu zamówienia powinna obejmować kompleks czynności i kosztów z nim związanych łącznie z opłatami pobieranymi przez urzędy i instytucje z tytułu uzgodnień prac projektowych i inne w tym miejscu nie wyszczególnione.

- Oferowana cena za wykonanie przedmiotu zamówienia powinna obejmować kompleks czynności i kosztów z nim związanych, w tym przypadku reprezentowania Zamawiającego w pozyskiwaniu wymagań, uzgodnień i zgód łącznie z opłatami pobieranymi przez urzędy i inne instytucje (w przypadku konieczności).

- W zakresie Oferty należy uwzględnić wszystkie konieczne prace do wykonania, które przy zachowaniu należytej staranności można przewidzieć dla wykonania zamówienia.

- Wykonawca po podpisaniu umowy przedstawi Zamawiającemu dokładny harmonogram realizacji tego zadania.

- Każdy Oferent składając ofertę akceptuje istniejące warunki realizacji zadania na obiekcie (w tym wymogi BHP).