1.)  Tabela zbiorcza przegród budowlanych użytych w projekcie

| Parametry przegród nieprzezroczystych budowlanych |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| I. Przegrody ściany zewnętrzne |  |  |  |  |  |
| Lp. | Nazwa przegrody | Symbol | Wsp. Uc [W/m2∙K] | Wsp.Uc wg WT2021 [W/m2∙K] | Warunek spełniony |
| 1 | HALA_SZ_PIR 12 zewnętrzna | S2 | 0,19 | 0,20 | Tak |
| 2 | MYJNIA_SZ_PIR 10 zewnętrzna | S2 | 0,20 | 0,20 | Tak |
| II. Przegrody strop zewnętrzny |  |  |  |  |  |
| Lp. | Nazwa przegrody | Symbol | Wsp. Uc [W/m2∙K] | Wsp.Uc wg WT2021 [W/m2∙K] | Warunek spełniony |
| 1 | STR_P zewnętrzny | STZ 1 | 0,12 | 0,15 | Tak |
| III. Przegrody podłogi na gruncie |  |  |  |  |  |
| Lp. | Nazwa przegrody | Symbol | Wsp. Uc [W/m2∙K] | Wsp.Uc wg WT2021 [W/m2∙K] | Warunek spełniony |
| 1 | Podłoga | PG 1 | 0,29 | 0,30 | Tak |
| IV. Przegrody ściany wewnętrzne |  |  |  |  |  |
| Lp. | Nazwa przegrody | Symbol | Wsp. Uc [W/m2∙K] | Wsp.Uc wg WT2021 [W/m2∙K] | Warunek spełniony |
| 1 | sw20 wewnętrzna | S4 | 0,66 | Brak wymagań | Nie dotyczy |
| 2 | HALA_SZ_PIR 10 wewnętrzna | S2 | 0,23 | 1,00 | Tak |
| 3 | sw24 wewnętrzna | S3 | 1,13 | Brak wymagań | Nie dotyczy |
| V. Przegrody drzwi wewnętrzne |  |  |  |  |  |
| Lp. | Nazwa przegrody | Symbol | Wsp. Uc [W/m2∙K] | Wsp.Uc wg WT2021 [W/m2∙K] | Warunek spełniony |
| 1 | DW90X200 wewnętrzne | D1 | 2,60 | Brak wymagań | Nie dotyczy |
| VI. Przegrody drzwi zewnętrzne |  |  |  |  |  |
| Lp. | Nazwa przegrody | Symbol | Wsp. Uc [W/m2∙K] | Wsp.Uc wg WT2021 [W/m2∙K] | Warunek spełniony |
| 1 | DW90X200 zewnętrzne | D1 | 1,30 | 1,30 | Tak |
| 2 | Drzwi zewnętrzne | DZ 1 | 1,30 | 1,30 | Tak |
| 3 | DW136x210 zewnętrzne | DZ 2 | 1,30 | 1,30 | Tak |

Parametry przegród przezroczystych

| VII. Okna zewnętrzne |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Lp. | Nazwa przegrody | Symbol | Wsp. U [W/m2K] | Wsp. g | Wsp.U wg WT2021 [W/m2∙K] | Wsp.g wg WT2021 | Warunek spełniony |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Umax | g |
| 1 | O93x240 zewnętrzne | OZ 2 | 0,90 | 0,70 | 0,90 | 0,35 | Tak | Nie dotyczy |
| 2 | O93x240 zewnętrzne | OZ 1 | 0,90 | 0,70 | 0,90 | 0,35 | Tak | Nie dotyczy |
| 3 | O93x240 zewnętrzne | OZ 3 | 0,90 | 0,70 | 0,90 | 0,35 | Tak | Nie dotyczy |
| 4 | O93x240 zewnętrzne | OZ 4 | 0,90 | 0,70 | 0,90 | 0,35 | Tak | Nie dotyczy |
| 2) Sprawdzenie warunku uniknięcia rozwoju pleśni |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.1 Wartości obliczeniowego czynnika temperatury fRsi,min dla przegród zewnętrznych |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Wartości obliczeniowego czynnika temperatury fRsi,min dla przegród: STZ 1, S2, S2 |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  | Miesiąc | fRsi,min |
| --- | --- | --- |
| 1 | Styczeń | 0,714 |
| 2 | Luty | 0,717 |
| 3 | Marzec | 0,646 |
| 4 | Kwiecień | 0,552 |
| 5 | Maj | 0,076 |
| 6 | Czerwiec | -1,112 |
| 7 | Lipiec | -0,971 |
| 8 | Sierpień | -0,598 |
| 9 | Wrzesień | 0,076 |
| 10 | Październik | 0,519 |
| 11 | Listopad | 0,664 |
| 12 | Grudzień | 0,685 |

Miesiąc krytyczny: Luty

Wartość czynnika temperatury dla krytycznego miesiąca: fRsi,max=0,72

2.1.2 Wartości obliczeniowego czynnika temperatury fRsi,min dla przegród stykających się z gruntem

Wartości obliczeniowego czynnika temperatury fRsi,min dla przegród: PG 1

|  | Miesiąc | fRsi,min |
| --- | --- | --- |
| 1 | Styczeń | 0,852 |
| 2 | Luty | 0,852 |
| 3 | Marzec | 0,852 |
| 4 | Kwiecień | 0,852 |
| 5 | Maj | 0,852 |
| 6 | Czerwiec | 0,852 |
| 7 | Lipiec | 0,852 |
| 8 | Sierpień | 0,852 |
| 9 | Wrzesień | 0,852 |
| 10 | Październik | 0,852 |
| 11 | Listopad | 0,852 |
| 12 | Grudzień | 0,852 |

Miesiąc krytyczny: Styczeń, Luty, Marzec, Kwiecień, Maj, Czerwiec, Lipiec, Sierpień, Wrzesień, Październik, Listopad, Grudzień

Wartość czynnika temperatury dla krytycznego miesiąca: fRsi,max=0,85

2.2 Efektywna wartość czynnika temperatury na powierzchni wewnętrznej przegrody wyznaczona na podstawie wartości współczynnika przenikania ciepła elementu U oraz oporu przejmowania ciepła na powierzchni wewnętrznej Rsi dla poszczególnych przegród.

|  | Nazwa przegrody | Symbol | U [W/(m2∙K)] | fRsi | fRsi>fRsi,max | Warunek |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | STR_P zewnętrzny | STZ 1 | 0,12 | 0,984 | 0,984 > 0,717 | Spełniony |
| 2 | HALA_SZ_PIR 12 zewnętrzna | S2 | 0,20 | 0,974 | 0,974 > 0,717 | Spełniony |
| 3 | Podłoga | PG 1 | 0,29 | 0,962 | 0,962 > 0,852 | Spełniony |
| 4 | MYJNIA_SZ_PIR 10 zewnętrzna | S2 | 0,20 | 0,974 | 0,974 > 0,717 | Spełniony |

3) Tabela zbiorcza sezonowego zapotrzebowania na ciepło QH,nd dla każdej strefy

| Obliczenia zbiorcze dla strefy Strefa O1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Temperatura wewnętrzna strefy |  |  |  |  |  |  |  |  | θi | 19,2 |  | oC |
| Pole powierzchni pomieszczeń o regulowanej temperaturze |  |  |  |  |  |  |  |  | Af | 259,7 |  | m2 |
| Obciążenia cieplne pomieszczeń zyskami wewnętrznymi |  |  |  |  |  |  |  |  | qint | 5,5 |  | W/m2 |
| Pojemność cieplna budynku |  |  |  |  |  |  |  |  | Cm | 42856316 |  | J/K |
| Stała czasowa budynku |  |  |  |  |  |  |  |  | τ | 40,2 |  | h |
| Udział granicznych potrzeb ciepła |  |  |  |  |  |  |  |  | γH,lim | 1,3 |  | - |
| - |  |  |  |  |  |  |  |  | aH | 3,7 |  | - |
| Obliczenia miesięcznego zapotrzebowania na energię do ogrzewania i wentylacji QH,nd,n kWh/m-c |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Miesiąc | I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII |
| Średnia temperatura zewnętrzna θe, oC | -0,7 | -0,9 | 3,3 | 6,8 | 13,6 | 17,2 | 17,0 | 16,3 | 13,6 | 7,7 | 2,4 | 1,2 |
| Liczba godzin w miesiącu tm, h | 744 | 672 | 744 | 720 | 744 | 720 | 744 | 744 | 720 | 744 | 720 | 744 |
| Miesięczna strata ciepła przez przenikanie QH,tr=10-3∙Htr∙(θi-θe)∙tm kWh/m-c | 3855 | 3510 | 3231 | 2598 | 1623 | 1027 | 1093 | 1202 | 1571 | 2544 | 3263 | 3559 |
| Miesięczna strata ciepła przez przenikanie z strefami ogrzewanymi QH,zy=10-3∙Hzy∙(θi-θi,yz)∙tm kWh/m-c | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Miesięczna strata ciepła przez przenikanie QH,ht=QH,t+QH,zy kWh/m-c | 3855 | 3510 | 3231 | 2598 | 1623 | 1027 | 1093 | 1202 | 1571 | 2544 | 3263 | 3559 |
| Miesięczne zyski ciepła od nasłonecznienia Qsol, kWh/m-c | 549 | 793 | 1495 | 2268 | 3414 | 3512 | 3596 | 2924 | 1948 | 1125 | 664 | 545 |
| Miesięczne wewnętrzne zyski ciepła Qint=qint∙10-3∙Af∙tm kWh/m-c | 1063 | 960 | 1063 | 1029 | 1063 | 1029 | 1063 | 1063 | 1029 | 1063 | 1029 | 1063 |
| Miesięczne zyski ciepła QH,gn=Qsol+Qint kWh/m-c | 1611 | 1753 | 2558 | 3297 | 4477 | 4540 | 4659 | 3987 | 2977 | 2188 | 1692 | 1608 |
| γH=QH,gn/QH,ht | 0,37 | 0,44 | 0,73 | 1,25 | 3,65 | 10,83 | 9,76 | 6,31 | 2,51 | 0,87 | 0,47 | 0,41 |
| γH,1 | 0,39 | 0,40 | 0,58 | 0,99 | 2,45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,69 | 0,67 | 0,44 | 0,39 |
| γH,2 | 0,40 | 0,58 | 0,99 | 2,45 | 7,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4,41 | 1,69 | 0,67 | 0,44 |
| fH,m | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0,51 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,75 | 1,00 | 1,00 |
| Współczynnik wykorzystania zysków ciepła, ηH,gn | 0,98 | 0,97 | 0,89 | 0,69 | 0,27 | 0,09 | 0,10 | 0,16 | 0,39 | 0,84 | 0,97 | 0,98 |
| Miesięczne zapotrzebowanie na energię QH,nd,n=QH,ht - ηH,gn∙QH,gn kWh/m-c | 2795,98 | 2292,41 | 1224,04 | 359,18 | 7,66 | 0,06 | 0,10 | 0,61 | 24,66 | 692,60 | 1944,85 | 2389,24 |
| Całkowita ilość ciepła przenoszonego ze strefy ogrzewanej przez wentylację w miesiącu Qv,e=10-3∙Hve∙(θi-θe)∙tM kWh/m-c | 1593 | 1451 | 1335 | 1074 | 671 | 424 | 451 | 497 | 649 | 1051 | 1348 | 1470 |
| Całkowita ilość ciepła przenoszonego ze strefy ogrzewanej w miesiącu Qht=Qtr + Qv,e kWh/m-c | 5448 | 4961 | 4566 | 3672 | 2294 | 1452 | 1544 | 1698 | 2220 | 3595 | 4611 | 5029 |
| Roczne zapotrzebowanie na energię użytkową dla ogrzewania i wentylacji QH,nd=Σ(QH,nd,n), kWh/rok |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 11731,4 |  |

| Handel |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Zestawienie stref |  |  |  |  |  |
| Numer strefy | Nazwa strefy | Af | V | θi | Zapotrzebowanie na ciepło QH,nd |
|  | - | m2 | m3 | oC | kWh/rok |
| 1 | Strefa O1 | 259,74 | 779,21 | 19,2 | 11731,38 |
| Całkowite zapotrzebowanie strefy ΣQH,nd [kWh/rok] |  |  |  |  | 11731,38 |

4) Tabela zbiorcza sezonowego zapotrzebowania na ciepłą wodę QW,nd

| Obliczenia instalacja ciepłej wody użytkowej |  |  |
| --- | --- | --- |
| Handel |  |  |
| Ciepło właściwe wody, cw | 4,19 | kJ/(kg∙K) |
| Gęstość wody, ρW | 1000 | kg/m3 |
| Temperatura ciepłej wody, θW | 55 | oC |
| Temperatura zimnej wody, θO | 10 | oC |
| Współczynnik korekcyjny, kR | 0,78 | - |
| Powierzchnia o regulowanej temperaturze, Af | 259,74 | m2 |
| Jednostkowe dobowe zużycie ciepłej wody, VW | 15,00 | dm3/(m2•dzień) |
| Roczna energia użytkowa do przygotowania c.w.u., QW,nd | 989,89 | kWh/rok |

5) Tabela zbiorcza sezonowego zapotrzebowania na chłód QC,nd dla każdej strefy

| liczenia zbiorcze dla strefy chłodu Strefa C1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Temperatura wewnętrzna strefy dla lata |  |  |  |  |  |  |  |  | θint,C | 20,0 |  | oC |
| Pole powierzchni pomieszczeń o regulowanej temperaturze |  |  |  |  |  |  |  |  | Af | 104,4 |  | m2 |
| Obciążenia cieplne pomieszczeń zyskami wewnętrznymi |  |  |  |  |  |  |  |  | qint | 5,5 |  | W/m2 |
| Pojemność cieplna budynku |  |  |  |  |  |  |  |  | Cm | 17220259 |  | J/K |
| Stała czasowa budynku |  |  |  |  |  |  |  |  | τ | 33,3 |  | h |
| Udział granicznych potrzeb ciepła |  |  |  |  |  |  |  |  | (1/γ)C,lim | 1,3 |  | - |
| - |  |  |  |  |  |  |  |  | aC | 3,2 |  | - |
| Współczynnik strat ciepła przez przenikanie Htr,adj |  |  |  |  |  |  |  |  | Htr,adj | 96,2 |  | W/K |
| Współczynnik strat ciepła przez przenikanie z strefami ogrzewanymi |  |  |  |  |  |  |  |  | Hzv | 0,0 |  | W/K |
| Współczynnik strat ciepła na podgrzanie powietrza wentylacyjnego |  |  |  |  |  |  |  |  | Hve | 47,4 |  | W/K |
| Obliczenia miesięcznego zapotrzebowania na energię do chłodzenia i wentylacji QC,nd,n kWh/m-c |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Miesiąc | I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII |
| Średnia temperatura zewnętrzna θe, oC | -0,7 | -0,9 | 3,3 | 6,8 | 13,6 | 17,2 | 17,0 | 16,3 | 13,6 | 7,7 | 2,4 | 1,2 |
| Liczba godzin w miesiącu tm, h | 744 | 672 | 744 | 720 | 744 | 720 | 744 | 744 | 720 | 744 | 720 | 744 |
| Miesięczna strata ciepła przez przenikanie QC,t=10-3∙H∙(θi-θe)∙tm kWh/m-c | 1482 | 1352 | 1196 | 915 | 458 | 194 | 215 | 265 | 443 | 881 | 1219 | 1346 |
| Miesięczna strata ciepła przez przenikanie z strefami chłodzonymi QC,zy=10-3∙Hzy∙(θi-θi,yz)∙tm kWh/m-c | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Miesięczna strata ciepła przez przenikanie QC,ht=QC,t+QC,zy kWh/m-c | 1482 | 1352 | 1196 | 915 | 458 | 194 | 215 | 265 | 443 | 881 | 1219 | 1346 |
| Miesięczne zyski ciepła od nasłonecznienia Qsol, kWh/m-c | 253 | 371 | 698 | 1070 | 1647 | 1675 | 1708 | 1403 | 927 | 527 | 306 | 253 |
| Miesięczne wewnętrzne zyski ciepła Qint=qint∙10-3∙Af∙tm kWh/m-c | 427 | 386 | 427 | 413 | 427 | 413 | 427 | 427 | 413 | 427 | 413 | 427 |
| Miesięczne zyski ciepła QC,gn=Qsol+Qint kWh/m-c | 680 | 757 | 1125 | 1483 | 2074 | 2089 | 2135 | 1830 | 1341 | 954 | 719 | 680 |
| γH=QC,gn/QC,int | 0,26 | 0,32 | 0,51 | 0,83 | 1,87 | 2,97 | 2,85 | 2,22 | 1,25 | 0,55 | 0,32 | 0,28 |
| 1/γC,1 | 3,53 | 2,57 | 1,58 | 0,87 | 0,44 | 0,34 | 0,34 | 0,40 | 0,63 | 1,31 | 2,47 | 3,34 |
| 1/γC,2 | 3,73 | 3,53 | 2,57 | 1,58 | 0,87 | 0,44 | 0,40 | 0,63 | 1,31 | 2,47 | 3,34 | 3,73 |
| fC,m | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,65 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Współczynnik wykorzystania zysków ciepła, ηC,gn | 0,26 | 0,31 | 0,48 | 0,69 | 0,93 | 0,98 | 0,98 | 0,96 | 0,84 | 0,51 | 0,32 | 0,28 |
| Miesięczne zapotrzebowanie na energię QC,nd,n=QC,gn - ηC,gn∙QC,ht kWh/m-c | 6,42 | 12,67 | 66,59 | 256,26 | 1037,65 | 1399,68 | 1403,54 | 1042,79 | 438,04 | 67,40 | 12,79 | 8,09 |
| Roczne zapotrzebowanie na energię użytkową dla chłodzenia i wentylacji QC,nd=Σ(QC,nd,n), kWh/rok |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5751,9 |  |

| 6) Tabela zbiorcza sprawności systemu ogrzewania i wentylacji |  |  |
| --- | --- | --- |
| Handel |  |  |
| Nazwa źródła | Gaz |  |
| Nr źródła | 1 | - |
| Udział procentowy | 20 | % |
| Rodzaj nośnika energii | Miejscowe wytwarzanie energii w budynku - Gaz płynny |  |
| Współczynnik WH | 1,10 | - |
| Współczynnik Wel | 2,50 | - |
| Energia użytkowa QH,nd | 2346,28 | kWh/rok |
| Wybrany wariant wytwarzania | Kotły gazowe kondensacyjne niskotemperaturowe (55/45ºC) o mocy nominalnej do 50kW |  |
| Sprawność wytwarzania ηH,g | 0,94 | - |
| Wybrany wariant regulacji | Ogrzewanie wodne z grzejnikami członowymi lub płytowymi w przypadku regulacji centralnej i miejscowej z zaworem termostatycznym o działaniu proporcjonalno-całkującym PI z funkcjami adaptacyjną i optymalizującą |  |
| Sprawność regulacji ηH,e | 0,93 | - |
| Wybrany wariant przesyłu | Ogrzewanie powietrzne |  |
| Sprawność przesyłu ηH,d | 0,95 | - |
| Wybrany wariant akumulacji | System ogrzewania bez zasobnika ciepła |  |
| Sprawność akumulacji ηH,s | 1,00 | - |
| Całkowita sprawność systemu zasilania i-tego nośnika ηH,tot | 0,83 | - |
| Energia na urządzenia pomocnicze Eel,pom,H% | 64,00 | kWh/rok |
| Nazwa źródła | Energia elektryczna |  |
| Nr źródła | 2 | - |
| Udział procentowy | 80 | % |
| Rodzaj nośnika energii | Sieć elektroenergetyczna systemowa - Energia elektryczna |  |
| Współczynnik WH | 2,50 | - |
| Współczynnik Wel | 2,50 | - |
| Energia użytkowa QH,nd | 9385,11 | kWh/rok |
| Wybrany wariant wytwarzania | Pompy ciepła powietrze/powietrze, sprężarkowe, napędzane elektrycznie |  |
| Sprawność wytwarzania ηH,g | 3,00 | - |
| Wybrany wariant regulacji | Elektryczne grzejniki akumulacyjne z regulatorem proporcjonalnym P |  |
| Sprawność regulacji ηH,e | 0,88 | - |
| Wybrany wariant przesyłu | Ogrzewanie powietrzne |  |
| Sprawność przesyłu ηH,d | 0,95 | - |
| Wybrany wariant akumulacji | System ogrzewania bez zasobnika ciepła |  |
| Sprawność akumulacji ηH,s | 1,00 | - |
| Całkowita sprawność systemu zasilania i-tego nośnika ηH,tot | 2,51 | - |
| Energia na urządzenia pomocnicze Eel,pom,H% | 0,00 | kWh/rok |

| 7) Tabela zbiorcza sprawności systemu przygotowania ciepłej wody |  |  |
| --- | --- | --- |
| Handel |  |  |
| Nazwa źródła | Kocioł gazowy |  |
| Nr źródła | 1 | - |
| Udział procentowy | 10,00 | % |
| Rodzaj nośnika energii | Miejscowe wytwarzanie energii w budynku - Gaz płynny |  |
| Współczynnik WW | 1,10 | - |
| Współczynnik Wel | 2,50 | - |
| Energia użytkowa QW,nd | 98,99 | kWh/rok |
| Wybrany wariant wytwarzania | Kotły kondensacyjne, opalane gazem ziemnym lub olejem opałowym lekkim, o mocy do 50 kW |  |
| Sprawność wytwarzania ηW,g | 0,85 | - |
| Wybrany wariant przesyłu | Centralne podgrzewanie wody - systemy z obiegami cyrkulacyjnymi z ograniczeniem czasu pracy, z pionami instalacyjnymi i zaizolowanymi przewodami rozprowadzającymi |  |
| Rodzaj przesyłu ciepłej wody | Liczba punktów poboru ciepłej wody do 30 |  |
| Sprawność przesyłu ηW,d | 0,80 | - |
| Wybrany wariant akumulacji | Zasobnik ciepłej wody użytkowej wyprodukowany po 2005 r. |  |
| Sprawność akumulacji ηW,s | 0,85 | - |
| Całkowita sprawność systemu zasilania i-tego nośnika ηW,tot | 0,58 | - |
| Energia na urządzenia pomocnicze Eel,pom,W% | 39,82 | kWh/rok |
| Nazwa źródła | Termodynamiczny podgrzewacza wody |  |
| Nr źródła | 2 | - |
| Udział procentowy | 90,00 | % |
| Rodzaj nośnika energii | Sieć elektroenergetyczna systemowa - Energia elektryczna |  |
| Współczynnik WW | 2,50 | - |
| Współczynnik Wel | 2,50 | - |
| Energia użytkowa QW,nd | 890,90 | kWh/rok |
| Wybrany wariant wytwarzania | Pompa ciepła typu powietrze/woda, sprężarkowa, napędzana elektrycznie |  |
| Sprawność wytwarzania ηW,g | 2,60 | - |
| Wybrany wariant przesyłu | Centralne podgrzewanie wody - systemy z obiegami cyrkulacyjnymi z ograniczeniem czasu pracy, z pionami instalacyjnymi i zaizolowanymi przewodami rozprowadzającymi |  |
| Rodzaj przesyłu ciepłej wody | Liczba punktów poboru ciepłej wody do 30 |  |
| Sprawność przesyłu ηW,d | 0,80 | - |
| Wybrany wariant akumulacji | Zasobnik ciepłej wody użytkowej wyprodukowany po 2005 r. |  |
| Sprawność akumulacji ηW,s | 0,85 | - |
| Całkowita sprawność systemu zasilania i-tego nośnika ηW,tot | 1,77 | - |
| Energia na urządzenia pomocnicze Eel,pom,W% | 71,90 | kWh/rok |

| 8) Tabela zbiorcza sprawności systemu chłodzenia |  |  |
| --- | --- | --- |
| Handel |  |  |
| Nazwa źródła | Nowe źródło chłodzenia |  |
| Nr źródła | 1 | - |
| Udział procentowy | 100,00 | % |
| Rodzaj nośnika energii | Sieć elektroenergetyczna systemowa - Energia elektryczna |  |
| Współczynnik WC | 2,50 | - |
| Współczynnik Wel | 2,50 | - |
| Energia użytkowa QC,nd | 5751,94 | kWh/rok |
| Wybrany wariant wytwarzania | Sprężarki spiralne typu scroll + czynnik R410A, ... |  |
| Sprawność wytwarzania ESEER | 3,90 | - |
| Wybrany wariant regulacji | System bezpośredni |  |
| Sprawność regulacji ηC,e | 1,00 | - |
| Wybrany wariant przesyłu | Klimatyzator rozdzielczy (duo-split) ze skraplaczem chłodzonym powietrzem |  |
| Sprawność przesyłu ηC,d | 0,98 | - |
| Wybrany wariant akumulacji | System chłodzenia bez zasobnika chłodu |  |
| Sprawność akumulacji ηC,s | 1,00 | - |
| Całkowita sprawność systemu zasilania i-tego nośnika ηC,tot | 3,82 | - |
| Energia na urządzenia pomocnicze Eel,pom,C% | 0,00 | kWh/rok |

9) Tabela zbiorcza sprawności systemu oświetlenia

| Handel |  |  |
| --- | --- | --- |
| Nazwa źródła | System oświetlenia |  |
| Nr źródła | 1 | - |
| Rodzaj nośnika energii | Energia elektryczna - produkcja mieszana |  |
| Współczynnik WL | 2,50 |  |
| Współczynnik Wel | 2,50 | - |
| Energia użytkowa El,i% | 325,00 | kWh/rok |
| Powierzchnia użytkowa grupy pomieszczeń Af | 151,38 | m2 |
| Czas użytkowania oświetlenia dzień tD | 3000,00 | h/rok |
| Czas użytkowania oświetlenia noc tN | 2000,00 | h/rok |
| Rodzaj regulacji | Ręczny łącznik włączenie/wyłączenie |  |
| Wpływ światła dziennego FD | 1,00 | - |
| Rodzaj regulacji | Ręczna |  |
| Wpływ nieobecności pracowników FO | 1,00 | - |
| Regulacja prowadzona do utrzymania oświetlenia na wymaganym poziomie | Nie |  |
| Współczynnik obciążenia natężenia oświetlenia FC | 1,00 | - |
| Energia na urządzenia pomocnicze Eel,pom,L% | - | kWh/rok |
| Nazwa źródła | System oświetlenia |  |
| Nr źródła | 2 | - |
| Rodzaj nośnika energii | Energia elektryczna - produkcja mieszana |  |
| Współczynnik WL | 2,50 |  |
| Współczynnik Wel | 2,50 | - |
| Energia użytkowa El,i% | 185,00 | kWh/rok |
| Powierzchnia użytkowa grupy pomieszczeń Af | 11,04 | m2 |
| Czas użytkowania oświetlenia dzień tD | 3000,00 | h/rok |
| Czas użytkowania oświetlenia noc tN | 2000,00 | h/rok |
| Rodzaj regulacji | Ręczny łącznik włączenie/wyłączenie |  |
| Wpływ światła dziennego FD | 1,00 | - |
| Rodzaj regulacji | Ręczna |  |
| Wpływ nieobecności pracowników FO | 1,00 | - |
| Regulacja prowadzona do utrzymania oświetlenia na wymaganym poziomie | Nie |  |
| Współczynnik obciążenia natężenia oświetlenia FC | 1,00 | - |
| Energia na urządzenia pomocnicze Eel,pom,L% | - | kWh/rok |
| Nazwa źródła | System oświetlenia |  |
| Nr źródła | 3 | - |
| Rodzaj nośnika energii | Energia elektryczna - produkcja mieszana |  |
| Współczynnik WL | 2,50 |  |
| Współczynnik Wel | 2,50 | - |
| Energia użytkowa El,i% | 3000,40 | kWh/rok |
| Powierzchnia użytkowa grupy pomieszczeń Af | 97,31 | m2 |
| Czas użytkowania oświetlenia dzień tD | 2000,00 | h/rok |
| Czas użytkowania oświetlenia noc tN | 2000,00 | h/rok |
| Rodzaj regulacji | Ręczny łącznik włączenie/wyłączenie |  |
| Wpływ światła dziennego FD | 1,00 | - |
| Rodzaj regulacji | Ręczna |  |
| Wpływ nieobecności pracowników FO | 1,00 | - |
| Regulacja prowadzona do utrzymania oświetlenia na wymaganym poziomie | Nie |  |
| Współczynnik obciążenia natężenia oświetlenia FC | 1,00 | - |
| Energia na urządzenia pomocnicze Eel,pom,L% | - | kWh/rok |

10) Tabela zbiorcza wyników energii użytkowej, końcowej i pierwotnej

| Handel |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Ogrzewanie i wentylacja |  |  |  |  |
| Nr źródła | Nazwa źródła | QU,H | QK,H | QP,H |
|  |  | kWh/rok | kWh/rok | kWh/rok |
| 1 | Gaz | 2346,28 | 2825,17 | 3267,70 |
| 2 | Energia elektryczna | 9385,11 | 3742,07 | 9355,17 |
| Suma |  | 11731,38 | 6567,24 | 12622,86 |
| Przygotowanie ciepłej wody |  |  |  |  |
| Nr źródła | Nazwa źródła | QU,W | QK,W | QP,W |
|  |  | kWh/rok | kWh/rok | kWh/rok |
| 1 | Kocioł gazowy | 98,99 | 171,26 | 287,93 |
| 2 | Termodynamiczny podgrzewacza wody | 890,90 | 503,90 | 1439,51 |
| Suma |  | 989,89 | 675,16 | 1727,44 |
| Oświetlenie wbudowane |  |  |  |  |
| Nr źródła | Nazwa źródła | QU,L | QK,L | QP,L |
|  |  | kWh/rok | kWh/rok | kWh/rok |
| 1 | System oświetlenia | - | 325,00 | 812,50 |
| 2 | System oświetlenia | - | 185,00 | 462,50 |
| 3 | System oświetlenia | - | 3000,40 | 7501,00 |
| Suma |  | - | 3510,40 | 8776,00 |
| Chłodzenie |  |  |  |  |
| Nr źródła | Nazwa źródła | QU,C | QK,C | QP,C |
|  |  | kWh/rok | kWh/rok | kWh/rok |
| 1 | Nowe źródło chłodzenia | 5751,94 | 1504,95 | 3762,39 |
| Suma |  | 5751,94 | 1504,95 | 3762,39 |
| Zestawienie energii użytkowej EU=(QU,H+QU,W+QU,C) / Af |  |  | 71,12 | kWh/(m2∙rok) |
| Zestawienie energii końcowej EK=(QK,H+QK,W+QK,L+QK,C+Eel,pom) / Af |  |  | 47,87 | kWh/(m2∙rok) |
| Zestawienie energii pierwotnej QP=QP,H+QP,W+QP,L+QP,C |  |  | 26888,69 | kWh/rok |
| Roczny wskaźnik obliczeniowy zapotrzebowania na nieodnawialną energię pierwotną na cele ogrzewania, wentylacji i przygotowania ciepłej wody oraz chłodzenia EP=QP/Af |  |  | 103,52 | kWh/(m2∙rok) |

| Budynek referencyjny wg WT2021 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Powierzchnia użytkowa ogrzewanego budynku | Af | 259,74 | m2 |
| Powierzchnia użytkowa chłodzonego budynku | Af,C | 104,37 | m2 |
| Cząstkowa maksymalna wartość wskaźnika EP na potrzeby ogrzewania, wentylacji oraz przygotowania ciepłej wody użytkowej | EPH+W | 45,00 | kWh/(m2∙rok) |
| Cząstkowa maksymalna wartość wskaźnika EP na potrzeby chłodzenia | Δ EPC | 10,05 | kWh/(m2∙rok) |
| Cząstkowa maksymalna wartość wskaźnika EP na potrzeby oświetlenia | Δ EPL | 50,00 | kWh/(m2∙rok) |
| Maksymalną wartość wskaźnika EP określającego roczne obliczeniowe zapotrzebowanie budynku na nieodnawialną energię pierwotną do ogrzewania, wentylacji, chłodzenia, przygotowania ciepłej wody użytkowej oraz oświetlenia | EPmax | 105,05 | kWh/(m2∙rok) |

| Sprawdzenie warunku na EP |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| EP kWh/(m2∙rok) |  | EPmax kWh/(m2∙rok) | Uwagi |
| 103,52 | < | 105,05 | Warunek spełniony |

11) Wyliczenia dla budynku wielofunkcyjnego

| Dane zbiorcze ze stref budynku |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Powierzchnia ogrzewana całości budynku | Af | 259,74 | m2 |
| Powierzchnia użytkowa chłodzonego budynku | Af,C | 104,37 | m2 |
| Grupa: Handel |  |  |  |
| Roczny wskaźnik obliczeniowy zapotrzebowania na nieodnawialną energię pierwotną na cele ogrzewania, wentylacji i przygotowania ciepłej wody oraz chłodzenia | EP | 103,52 | kWh/(m2∙rok) |
| Maksymalna wartość rocznego wskaźnika obliczeniowego zapotrzebowania na nieodnawialną energię pierwotną do ogrzewania, wentylacji i przygotowania ciepłej wody oraz chłodzenia | EPmax | 105,05 | kWh/(m2∙rok) |
| Średnioważony współczynnik EPm |  |  |  |
| Roczny wskaźnik obliczeniowy zapotrzebowania na nieodnawialną energię pierwotną na cele ogrzewania, wentylacji i przygotowania ciepłej wody oraz chłodzenia | EPm | 103,52 | kWh/(m2∙rok) |
| Maksymalna wartość rocznego wskaźnika obliczeniowego zapotrzebowania na nieodnawialną energię pierwotną do ogrzewania, wentylacji i przygotowania ciepłej wody oraz chłodzenia | EPm,max | 105,05 | kWh/(m2∙rok) |
| Roczny wskaźnik obliczeniowy zapotrzebowania na energię końcową do ogrzewania, wentylacji i przygotowania ciepłej wody oraz chłodzenia | EKm | 47,87 | kWh/(m2∙rok) |

| Sprawdzenie warunku na EP |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| EP kWh/(m2∙rok) |  | EPmax kWh/(m2∙rok) | Uwagi |
| 103,52 | < | 105,05 | Warunek spełniony |

12) Sprawdzenie warunków granicznych wg WT2021