1. Bendrieji duomenys.

Žemiau tekste naudojamos sąvokos, trumpinimai, nuorodos:

Kranto LDS – Kranto nuotekų paieškos sistema (Leak Detection System)

Importo režimas – režimas, kurio metu Būtingės terminalas perpumpuoja naftą į Orlen Lietuva

Eksporto režimas – režimas, kurio metu Orlen Lietuva perpumpuoja naftą į Būtingės terminalą

OL – Orlen Lietuva (Užsakovas)

Reikalinga atlikti darbus:

- Suprojektuoti vamzdyno „Būtingės terminalas –Lenkimai-Skuodas- Orlen Lietuva“ kranto LDS

- Pagal projektą įdiegti kranto LDS

- Įdiegtos sistemos testavimas, įvedimas į eksploataciją

- Užsakovo personalo mokymai

2. Priedai.

Priedas AVS1_Kibernetinio saugumo reikalavimai (OL-TR-IR-021 rev01)

Priedas AVS2_Esamos sistemos architektūra

Priedas AVS3_Kranto LDS tikslumo  reikalavimai

Priedas AVS7_AVS programavimo konfiguravimo aktas

Priedas AVS8_Reikalavimai kompiuteriams

Priedas AVS9_Reikalavimai dokumentacijai

Priedas AVS10_Technical Query

Priedas_SOW_OLP02652_PVA_rev0 2024-11-22, bei priedai

3. Darbų aprašymas ir darbų specifika.

3.1. Darbų aprašymas.

3.1.1. Trumpas dabartinės situacijos aprašymas.

Matuojami slėgiai (prieš ir po atkertamąsias sklendes) keturiose lokacijose (toliau – lokacijos): OL siurblinėje Nr.25, tarpinėje sklendžių stotyje Skuode, tarpinėje sklendžių stotyje Lenkimuose, Būtingės terminale. Slėgių duomenys patenka į Modicon M340 valdiklius, atitinkamai esančius kiekvienoje lokacijoje. Per optinį tinklą, kompiuteris KNPS1 surenka duomenis iš visų keturių valdiklių, apdoroja gautus duomenis, detektuoja nuotėkį, apskaičiuoja nuotėkio vietą ir pan. Kompiuteryje KNPS2 archyvuojamas tam tikras kiekis duomenų. Būtingės terminalo operatoriui yra pateikiami duomenys, grafikai, pranešimai ir pan. kompiuteryje KNPS_oper. Preliminari esamos kranto LDS architektūra pateikta priede AVS2_Esamos sistemos architektūra.

p.s. atkreipti dėmesį, kad ryšys tarp terminalo, tarpinių stočių, OL yra vykdomas vienu fiziniu optiniu kabeliu per 4 skaidulas.  Šios skaidulos naudojamos ir kitoms valdymo sistemoms. Daugiau laisvų skaidulų šiame kabelyje nėra.

3.1.2. Projektavimo darbai.

Suprojektuoti vamzdyno „Būtingės terminalas –Lenkimai-Skuodas- Orlen Lietuva“ naują kranto LDS. Darbų apimtys, reikalavimai projektavimui bei priedai projektavimui nurodyti priede Priedas_SOW_OLP02652_PVA_rev0 2024-11-22 (toliau – projektavimo apimtys).

p.s. dabar sumontuoti slėgio davikliai yra UNIK 5000 serijos, PTX59J2-TC-A3-CA-H4-PR.

Reikalavimai naujai projektuojamai kranto vamzdyno produkto nuotėkio sistemai:

Nuotėkio aptikimo sistema turi pateikti operatoriui informaciją apie atsiradusį magistralinio vamzdyno nesandarumą. Kranto LDS sistema turi turėti atskirą kompiuterį, skirtą tik kranto LDS.

Preliminariai numatyta nekeisti nuotėkio aptikimui skirtų pačių prietaisų bei jų įsipjovimo taškų, išskyrus atvejus, kai neįmanoma pasiekti reikalingo tikslumo nuotėkio aptikimui. Jei tai būtina –reikia projektavimo metu pakeitimus suderinti su Užsakovu.

Jei būtina Rangovas kranto LDS privalo suprojektuoti ir pateikti naują spintą (kompiuteriams ir kitai įrangai). Jei bus projektuojama nauja spinta, jai turi būti suprojektuota ir dūmų aptikimo sistema, praplečiant esamą.

Reikalavimai kompiuterinei, programinei įrangai pateikti priede AVS8_Reikalavimai kompiuteriams.

Nauja sistema tūri veikti Būtingės terminalui dirbant tiek Importo, tiek Eksporto režimu;

Pranešimai apie aptiktą nuotėkį turi atsispindėti operatoriaus kompiuteryje  ne ilgiau nei per 5 min. nuo fakto;

Pranešimai apie nuotėkius, gedimus ir pan. turi būti archyvuojami ir prieinami bent 5 metų laikotarpiui.

Minimali informacija pranešime – data ir laikas, nuotėkio vieta nuo kiekvienos artimiausios lokacijos, nuotėkio intensyvumas (m3/h), aptikto nuotėkio tikimybė (%).

Pranešimuose apie aptiktą nuotėkį turi atsispindėti ši informacija (per 5 min. nuo fakto):

data ir laikas;

nuotėkio vieta nuo artimiausių lokacijų (km);

intensyvumas (litrais per sekundę ir m3/val.);

aptikto nuotėkio tikimybė (0-100%).

Visi pranešimai, kuriuos sistema sugeneruoja be realaus pratekėjimo, skaitomi kaip klaidingi pranešimai. Tokių pranešimų skaičius neturi būti dažnesnis kaip 1 kartą per mėnesį;

Visi nuotėkių pranešimai turi būti sugeneruoti sistemos automatiškai.

Tikslumo reikalavimai kranto LDS pateikti priede AVS3_Kranto LDS tikslumo reikalavimai.

Projektas, susijęs su nuotėkio aptikimui magistraliniame vamzdyne pateikti priede projektavimo dalies 6 priede.

Turi būti numatyta galimybė plėsti sistemą, prijungiant kitus magistralinius vamzdynus.

Nuotėkių sistema turi veikti bet kokiai naftos rūšiai ir jos produktams, kurių tankis yra nuo 0,7 iki 1,0 kg/litre.

3.1.3. Kranto LDS įdiegimas, sistemos testavimo darbai.

Po sėkmingų gamyklinių priimamųjų bandymų (FAT), naujos kranto LDS įdiegimas (esamos įrangos demontavimas, naujos įrangos įdiegimas, SAT/SIT, kilpų tikrinimas ir pan.).

Atlikti programavimo ir testavimo darbus susijusius dūmų aptikimo sistemos pakeitimais (jei suprojektuota).

3.1.4. Paleidimo ir testavimo darbai. Naujo kranto LDS paleidimas ir testavimas, kuriame Rangovas privalo dalyvauti ir iš karto šalinti atsiradusias problemas.

3.1.5. Sistemos pridavimas Užsakovui. Operatorių, aptarnaujančio personalo mokymai

3.2. Specifiniai reikalavimai (jei taikoma).

3.2.1. 5 metus nuo atnaujinimo/naujos sistemos įdiegimo, pridavimo datos nemokamai taisyti atsiradusius ar išaiškėjusius trūkumus, jei šie trūkumai yra viršijantys minimalius techninius parametrus išvardintus šio dokumento žemiau pateiktoje lentelėje. Trūkumai turi būti pašalinti nevėliau kaip per 3 mėnesius nuo elektroniniu paštu pateiktos pretenzijos datos.

3.2.2. Jei Rangovas darbus atlikinės etapais, privalo tai suderinti su Užsakovu dėl darbų vykdymo galimybės ir laiko, skirto etapo įgyvendinimui, taip pat pasiūlyme pateikti preliminarias etapų datas, jų trukmes, numatomų darbų apimtis ir bendrais bruožais trumpai aprašyti darbų esmę.

3.2.3. Jei Rangovas pageidauja, kad būtų atliekami keli tarpiniai  mokėjimai projekto įgyvendinimo metu, pasiūlymo metu privalo nurodyti mokėjimo grafiką dalimis (pvz. apmokėjimas po projekto suderinimo, po FAT pridavimo ir pan.), bet ne daugiau nei 5 mokėjimai.

3.2.4. Rangovas pasiūlyme privalo pateikti detalią sąmatą, išskirstytą į:

Projektavimas;

Medžiagos;

Programavimas;

Montavimo darbai;

Dokumentacijos pridavimas;

3.3. Reikalavimai darbų vykdymui ir dokumentacijai.

3.3.1. Be dokumentacijos nurodytos projektavimo apimtyse, Rangovas privalo pateikti Užsakovui dokumentaciją, kuri pateikta priede AVS9_Reikalavimai dokumentacijai.

3.3.2. Rangovas techninius klausimus, pasiūlymus ir pan. vykdo pildydamas bei pateikdamas formą pateiktą priede AVS10_Technical Query

3.3.3 Reikalavimai dokumentacijos tvarkymui, darbų užbaigimui nurodyti skyriuose 3.3., 6., 7.

3.3.4. Rangovas (arba Subrangovas), vykdantis montavimo darbus veikiančiuose elektros įrenginiuose, privalo turėti reikiamus leidimus (pagal Lietuvos Respublikos normatyvinius aktus) tokiems darbams atlikti

3.4. Kvalifikaciniai reikalavimai Rangovui.

3.4.1. Rangovas privalo turėti patirties vykdyti tokio pobūdžio projektus. Privaloma pateikti tokio pobūdžio įvykdytų projektų sąrašą per paskutinius 3 metus.

3.4.2. Rangovas turi pateikti subrangovų (jei tokių bus) sąrašą ir jų atestatus, suteikiančius

teisę atlikti tokius darbus pagal norminių teisės aktų reikalavimus. Visus subrangovus turi

patvirtinti Užsakovas

4. Užsakovo tiekiamos medžiagos, įranga ir paslaugos.

## Užsakovas medžiagų, įrangos, paslaugų netiekia.

5. Rangovo tiekiamos medžiagos, įranga ir paslaugos.

5.1. Rangovas privalo patiekti visas medžiagas būtinas projekto įgyvendinimui. Rangovas taip pat tiekia medžiagas, neįtrauktas į specifikaciją, bet būtinas užbaigti projektą pagal šią darbų apimtį. Į pasiūlymą turi būti įtraukti visi darbai, kurie yra aprašyti arba numatyti brėžiniuose, specifikacijose,  projektavimo apimtyse ir pan. Visi kiti smulkūs brėžiniuose ar specifikacijose nenurodyti darbai, kurie yra būtini norint užtikrinti darbų funkcionalumą ir užbaigtumą, laikomi įtrauktais į pasiūlymo kainą.

5.2. Projekte numatytai techninei įrangai turi būti suteikta ne mažesnė nei 3 metų garantija.

Tiekiama įranga turi būti palaikoma bei gaminama bent 5 metus (life cycle)

5.3. Projekte numatyta techninė įranga turi būti tik nauja. Jei siūlomo gaminio modifikacija turi kelias versijas, tai projekte turi būti numatyta naujausia (su naujausiais atnaujinimais) tinkanti šiam projektui.

5.4. Visa įranga ir medžiagos turi turėti reikiamus sertifikatus ir kokybės dokumentus (nurodytus techniniuose reikalavimuose).

5.5. Rangovas privalo į apimtis įsitraukti FAT, SAT, SIT procedūras.

5.6. Rangovas privalo į apimtis įsitraukti sistemos bandymus, priduodant naują kranto LDS Užsakovui.

5.7. Rangovas greitam sistemos funkcionalumo atstatymui privalo pateikti optimalų atsarginių medžiagų kiekį, kuris Užsakovui turi būti priduotas iš karto po priduotos kranto LDS.

5.8. Projektavimo klaidos įtakojančios testavimo, įdiegimo, pridavimo darbams turi būti ištaisytos ir padengtos Rangovo lėšomis ir neįtakojant numatytam darbų atlikimo grafikui.

5.9. Išlaidos, susijusios su medžiagų išmuitinimu turi būti įtrauktos pasiūlyme.

5.10. Įranga, sugadinta kranto LDS testavimo, pridavimo Užsakovui metu, turi būti nedelsiant pakeista Rangovo lėšomis, ne iš atsarginių medžiagų numatytų punkte 5.7.

6. Reikalavimai darbų užbaigimui.

6.1 Siūlomų sprendimų peržiūra ir suderinimas su Užsakovu.

6.2 Projekto paruošimas.

6.3 Įrangos sumontavimas.

6.4 Paleidimo derinimo darbai.

6.5 Nebenaudojamos įrangos demontavimas (tiek kiek susiję su projektu).

6.6 Po darbų įvykdymo turi būti pateikta elektroniniame formate (USB laikmena):

6.6.1 Sumontuotos aparatūros konfigūravimo programinė įranga (jei tokia buvo naudojama);

6.6.2 Valdiklių konfigūravimo failai, atsarginės kopijos (backup), duomenų bazės ir pan;

6.7 Po darbų įvykdymo turi būti pateikta elektroniniame formate (USB laikmena) arba popieriuje:

6.7.1 Naujai sukurti (arba pakeisti) programinės įrangos vartotojai, slaptažodžiai, tinklo adresai, nustatymai, kita informacija, kuri būtina tolimesniam aptarnavimui bei gedimų paieškai;

6.7.2 Naujos įdiegtos (arba atnaujintos/praplėstos) programinės įrangos licenzijos

6.8 Rangovas turi apmokyti:

6.8.1 Technologinį personalą, jei pasikeitė sistemos principas ar įdiegta esminė naujovė ir pan.

7. Reikalavimai darbų pridavimui.

7.1. Darbai laikomi visiškai baigti, kai pagal AB „ORLEN Lietuva“ parengtą tvarką išduodama „AVS programavimo-konfigūravimo darbų priėmimo aktas“ (priedas AVS7_AVS programavimo konfiguravimo aktas) ir pašalinti visi joje nurodyti trūkumai. Pridavimo dokumentacijoje Rangovas taip pat turi pridėti USB laikmeną su „Taip pastatyta“ stadijos projekto brėžiniais dwg. formatu. bei reikalingais duomenimis darbų užbaigimui (6 skyrius).

7.2. Visi projektiniai brėžiniai turi būti pažymėti „TAIP PASTATYTA“, pasirašyti Rangovo ir

perduoti Užsakovui (1 kopija elektroniniu formatu ir 2 atspausdintos kopijos). Taip Rangovas projekto vadovui USB laikmenoje pateikia techninį darbo projektą, paruoštą pridavimui į archyvą pagal OL archyvo reikalavimus.

7.3. Užbaigęs darbus pagal projekto reikalavimus, Rangovas priduoda techninę dokumentaciją pagal Lietuvos Respublikos norminių aktų ir Užsakovo reikalavimus.

8. Reikalavimai darbų grafikui.

Rangovas privalo pateikti detalų darbų ir mokėjimų grafiką, išskaidytą pagal metus, mėnesius ir atliekamus darbus. Apmokėjimas už medžiagas ir darbus bus vykdomas remiantis šiuo grafiku.

Projektavimas – per kalendorinius 2025m.

Darbų atlikimas, pridavimas Užsakovui – iki 2026m. gegužės 16d.

Nebenaudojamos įrangos demontavimas, dokumentacijos pridavimas - 1 mėn. po įrenginio paleidimo.