SIWZ

- Przedmiot zakupu:

Usługa inwestycyjna w formule PC dla realizacji zadania polegającego na montażu nowego czujnika temperatury dla kolumny 2-C2 zlokalizowanej na instalacji Paraksylenu, wraz z wymaganą dokumentacją, pozyskaniem zgód i wszelkimi uzgodnieniami dla potrzeb realizacji zadania. Montaż pomiaru temperatury wymaga wspawania nowego króćca i podłączenie do systemu DCS na podstawie przekazanej dokumentacji opracowanej na etapie E.

Lokalizacja: Blok Aromatów, instalacja Paraksylen, działka B-7

Zadanie polega na wykonaniu prac w branży Mechanicznej oraz PiA.

- Skrócony opis prac (br. Mechaniczna):

Prace w branży Mechanicznej obejmują zabudowę króćca pomiaru temperatury, bezpośrednio na kolumnie na instalacji Paraksylenu.

Konstrukcję i materiał króćca dobrano analogicznie jak dla istniejących króćców pomiaru temperatury. Osłona termometryczna jest elementem składowym nowego przetwornika temperatury.

|  | DANE CHARAKTERYSTYCZNE KOLUMNY 2-C2 Nr fabryczny: 8172; Nr rejestracyjny 2318014837 ; Nr archiwalny dok. technicznej: 72505 Nr inwentarzowy: 1469944 Inne dane: Pojemność kolumny V= 353 200 I, średnica φ= 3 600 mm , wysokość h= 42 080 mm. Półki otworowe - ilość półek 50 szt. Materiał płaszcza i dennic kolumny SA-516 Gr.70N gr.15,16 i 17mm. Króćce /kołnierz i rura/ SA-106N+SA-105N+T , SA-516 Gr.70N Ciśnienie próbne P=0,5 MPa. |
| --- | --- |
|  | Zakres prac do realizacji branży mechanicznej (wyszczególnienie zasadniczych czynności): - Uzgodnienie dokumentacji projektowej w zakresie wprowadzanych zmian na kolumnie 2C2 z Urzędem Dozoru Technicznego /użytkownikiem. - Montaż i demontaż zaślepek # 150RF : 30”- szt.1 , 24”- szt.1 , 20”- szt.1 ,12”- szt.2,6” - szt.1 , 2” - szt.3; # 300RF : 12”- szt.1 , 2”- szt.6., celem przygotowania kolumny do prac mechaniczno-montażowych i spawalniczych. - D-ż i m-ż włazów 24” 150RF - szt.4 na wysięgniku. - Montaż króćca i termopochwy na kolumnie. - Wykonanie wskazanych w dokumentacji technicznej badań uzgodnionych z UDT oraz próby ciśnieniowej - P=0,5 MPa (V= 353200 I). - Odbiór prac przez inspektora UDT. - Czyszczenie kuba kolumny po zakończeniu prac. - Wykonanie zabezpieczenia antykorozyjnego oraz demontaż/montaż izolacji. - Aktualizacja schematów P&ID. - Analizy HAZOP pod kątem wprowadzonych zmian. - Dokumentację opracować w 3 egz. oraz wersji elektronicznej PDF na nośniku CD. - Opracowaną dokumentację zamieścić w systemie ARCHEO. |
|  | Zakres prac (nie limituje/ limituje*) odbiór instalacji Potrzebne materiały i części zamienne:. Materiał; Zabezpiecza; Wymagane dokumenty odbiorowe. Niezbędne materiały wg dokumentacji projektowej; Wykonawca; Świadectwo Jakości 3.1 wg EN10204. Uszczelki spiralne SS.304 + grafit wg ASME B16.20; Wykonawca; Świadectwo Jakości 3.1 wg EN10204. Termopochwa - 1szt; Wykonawca; Świadectwo Jakości 3.1 wg EN10204. Warunki techniczne realizacji prac: - zgodnie z obowiązującymi przepisami i normami oraz dokumentacją projektową. Warunki techniczne odbioru prac: Próba: hydrauliczna na ciśnienie w płaszczu: 0,5 MPa. Medium próby: woda Inne parametry próby: wg dokumentacji technicznej Próba odebrana będzie przez: UDT/SUR Wymagane dokumenty umożliwiające odbiór prac: - dokumentacja powykonawcza (protokoły odbioru, wypełnione karty wymiany uszczelek, dokumentacja powykonawcza/odbiorowa z przeprowadzonej modernizacji) |
|  | Informacja o odpadach: Kod; Nazwa odpadu; Ilość (ton lub m3); Wytwórca Odpadu. 17 04 05; Żelazo i stal; 0,031; Zlecający. 17 04 07; Zdemontowane uszczelki; 0,031; Zlecający. 17 06 04; Wełna mineralna; 0,031; Wykonawca. 05 01 03*; Osad z dna zbiornika; 0,041; Wykonawca. |

Dokumentacja dla prac w branży Mechanicznej zostanie przekazana po podpisaniu odpowiednich umów o zachowaniu poufności NDA.

- Skrócony opis prac (branża PIA):

Prace w branży PIA obejmują montaż czujnika temperatury na kolumnie, który należy (odpowiedniej osłonie) przykręcić do przygotowanego króćca pomiarowego, wydanego w branży mechanicznej.

Sygnał należy przesłać kablem iskrobezpiecznym do skrzynki złącznej. Stamtąd, za pośrednictwem istniejącego kabla, sygnał dostarczony zostanie do szafy DCS. Nie przewiduje się rozbudowy szafy DCS, a jedynie wykonanie odpowiednich połączeń wydanych w dokumentacji dla tego zadania.

Zabudowę układu pomiarowego na obiekcie należy wykonać zgodnie z rysunkami i schematami zawartymi w projekcie. Ponadto należy przestrzegać zaleceń podanych w DTR producenta urządzeń.

Połączenie kablowe pomiędzy czujnikiem temperatury a skrzynką złączną należy prowadzić w trasie kablowej dla instalacji iskrobezpiecznych. Trasę należy wykonać z koryt ocynkowanych ogniowo 50x50. Koryta należy pokryć farbą w kolorze niebieskim i/lub oznaczyć znakiem „Ex i”. Konstrukcje wsporcze pod projektowane koryta kablowe wykonać z wydanych w projekcie ceowników montażowych, prętów gwintowanych lub wsporników.

Zakres prac do realizacji branży automatycznej (wyszczególnienie zasadniczych czynności): - Uzgodnienie dokumentacji projektowej w zakresie doboru właściwego czujnika temperatury, miejsca jego wpięcia do skrzynek obiektowych oraz do systemu DCS z użytkownikiem. - Konfiguracja punktu pomiarowego w systemie DCS. - Montaż czujnika na króćcu termopochwy, podłączenia przewodów, sprawdzenie funkcjonalne nowo zabudowanego układu (loop test - protokół) wg wykonanej dokumentacji. - Aktualizacja grafik operatorskich DCS. - Spis urządzeń PiA w wykonaniu przeciwwybuchowym wraz z zestawieniem certyfikatów oraz zatwierdzenie spisu w dziale IAA. - Dokumentację opracować w 3 egz. oraz wersji elektronicznej PDF na nośniku CD. - Opracowaną dokumentację techniczną zamieścić w systemie ARCHEO.

Warunki techniczne odbioru prac: - zgodnie z obowiązującymi przepisami i normami oraz dokumentacją projektową. Warunki techniczne odbioru prac: Wymagane dokumenty umożliwiające odbiór prac: - certyfikaty ATEX, protokoły sprawdzenia czujników, przetworników, protokoły z pomiarów parametrów RLC kabli obwodów iskrobezpiecznych

Do niniejszego zakresu załączono: Dokumentacja kolumny 2-C2 do wglądu u Inżyniera Wsparcia Produkcji. Dokumentacja zakresu E wykonaną przez ATECHEM

Nadzór nad realizacją prac z ramienia Orlen: Jarosław Gradecki jaroslaw.gradecki@orien.pl Jarosław Żołnowski jaroslaw.zolnowski@orlen.pl Mariusz Gasik mariusz.gasik@orlen.pl

Dokumentacja dla prac w branży PIA zostanie przekazana po podpisaniu odpowiednich umów o zachowaniu poufności NDA.

Nadzór nad realizacją prac z ramienia Orlen: Jarosław Żołnowski jaroslaw.zolnowski@orlen.pl - INŻYNIER Jarosław Gradecki jaroslaw.gradecki@orien.pl – BRANŻA MECHANICZNA Mariusz Gasik mariusz.gasik@orlen.pl – BRANŻA AUTOMATYCZNA

Zakres dokumentacji opracowanej dostępnej w zakresie projektu.

Raport z analizy HAZOP dla zadania „Modyfikacja układu regulacji i rozkładu wskazań temperaturowych kolumny 2-C2 z instalacji Paraksylen".

Kosztorys inwestorski, Branża Mechaniczna i PiA

Kosztorys nakładczy, Branża Mechaniczna i PiA

Dokumentacja techniczna, Branża mechaniczna - aneks zabudowy nowego króćca pomiaru temperatury do książki rewizyjnej kolumny 2-C2 (Opis techniczny, Rysunki wykonawcze, Zestawienie materiałów)

Dokumentacja techniczna, Branża PiA - zagadnienia pomiarowe

- BHP i organizacja prac

Podczas prowadzenia prac obligatoryjne jest stosowanie się do zasad i regulaminów obowiązujących na terenie Zakładu, Wydziału oraz wytycznych wydanych w poleceniach na pracę.

Z uwagi na specyfikę prac branży mechanicznej realizacja projektu wymaga wyłączenia instalacji z ruchu. Termin realizacji zadania planowany na wstępnie na 16.04 - 25.05.2027 (engineering days)

Zaleca się a by prace branży PiA były przeprowadzone w tym samym czasie. W zakresie prac koniecznych do wykonania przed przystąpieniem do prac wykonawczych oraz ewentualnego złożenia oferty, należy uwzględnić: przeprowadzenie wizji lokalnej.

- Uwagi, uwarunkowania, wymogi organizacyjne.

  - Przed przystąpieniem do prac wymagane jest odbycie spotkania z Zamawiającym w celu przedstawienia i omówienia oczekiwań obu stron związanych z efektami przedmiotowej pracy oraz uczestnictwo w wizji lokalnej.

  - Wykonawca skoordynuje wszystkie prace we wszystkich branżach, a także przeprowadzi uzgodnienia z Użytkownikiem i służbami ORLEN S.A.

  - Na Wykonawcy spoczywa obowiązek wykonania prac budowlano-montażowych wraz z zapewnieniem funkcji Kierowników robót z odpowiednimi uprawnieniami budowlanymi w dla danej specjalności. W przypadku zatrudniania Podwykonawców na budowie - Wykonawca ma obowiązek wyznaczenia Koordynatora BHP;

  - Na wykonawcy spoczywa obowiązek przeprowadzenia rozruchu mechanicznego i udział w rozruchu technologicznym oraz uruchomieniu obiektów wraz z dostawą niezbędnych materiałów i części zapasowych na czas rozruchu (jeśli jest to konieczne);

  - Wykonanie prób i badań odbiorowych. Skompletowanie i przekazanie Inwestorowi dokumentacji powykonawczej w tym jakościowej z kompletem atestów, certyfikatów materiałowych/urządzeń oraz protokołów z prób oraz projektu technicznego  powykonawczego dla potrzeb UDT/ZDT – w wersji elektronicznej oraz papierowej 3 egzemplarze. Wymagany pełen komplet  dokumentacji związany z realizacją zadania, pozwalający na użytkowanie.

  - Dokumentacja dla potrzeb zadania powinna  przewidywać konieczność wykonania analizy ryzyka pożaru i w razie potrzeby zabezpieczeń przeciwpożarowych, klasyfikacji przestrzeni zagrożonych wybuchem oraz Dokumentu Zabezpieczenia Przed Wybuchem lub aktualizacji istniejącego obecnie,  analizy HAZOP (wykonana do weryfikacji),  uzgodnień z UDT/JN/ZDT/SUR, wraz z niezbędnymi pracami projektowymi, które mogą z w/w dokumentacji wynikać.

  - Ewentualna legalizacja i sprawdzenie przyrządów pomiarowych.

  - Wykonawca robót powinien przewidzieć konieczność aktualizacji dokumentacji, eksploatacyjnej, technologicznej oraz przekazać materiały wsadowe do aktualizacji instrukcji stanowiskowych.