1. Bendrieji duomenys.

GP-2 plovimo darbų paketo M10_KT-PLO darbai atliekami 2027 metų kapitalinio remonto metu. Plovimo darbų rangovas turi atlikti darbų paketo, M10_KT-PLO Darbų sąraše (angl. Job list) ir jo prieduose nurodytus darbus sekcijose S-400;S-500;S-800. Tai yra atlikti talpų, vandeninių ir orinių aušintuvų, šilumokaičių, lygio matavimo kolonėlių plovimo darbus pagal pridedamas plovimo-valymo schemas, brėžinius ir slėginių įrenginių formuliarus. Rangovas turi suplanuoti savo resursus, kad po aklių montavimo, talpų liukų atidarymo, esant poreikiui galėtų atlikti papildomus plovimo, valymo darbus. Papildomos remonto apimtys būna nuo 5 iki 20% pagrindinių darbų apimčių, už šiuos darbus atsiskaitoma pagal atskirą susitarimą vienetiniais ir valandiniais įkainiais numatytais sutartyje.

2. Priedai.

2.1 Paketo M10_KT-PLO darbų sąrašas (Job list) 2.2 Talpų, kolonų, šilumokaičių, aušintuvų, separatorių, orinių aušintuvų plovimo, valymo schemos 2.3 Talpų, kolonų, šilumokaičių, aušintuvų, separatorių, orinių aušintuvų formuliarai iš TP Shell programos

3. Darbų aprašymas ir darbų specifika.

3.1. Bendrieji reikalavimai.

3.1.1 RANGOVAS atlieka visus plovimo ir valymo darbus pagal darbų paketo M10_KT-PLO darbų sąrašą, remdamasis pateiktomis plovimo ir valymo schemomis. Pagal preliminarų kapitalinio remonto grafiką įrenginio stabdymas pradedamas 2027 metų balandžio 26 dieną, paleidimo darbai planuojami užbaigti 2027 metų gegužės 31 dieną. Preliminariai įrenginio stabdymas trunka 3 paras, paleidimo po remonto procesas trunka preliminariai 3 paras. Plovimo darbai atskiruose įrenginiuose priklausomai nuo stabdymo trukmės preliminariai prasidės balandžio 29 –gegužės 1 dienomis, jų trukmė, konkrečiame įrenginyje negali būti ilgesnė nei 7 paros nuo darbų atlikimo pradžios. 3.1.2 Rangovas iki darbų atlikimo pradžios turi parengti ir su Užsakovu suderinti atliekų tvarkymo planą. Šis planas turi būti suderintas su Užsakovo projekto vadovu, Užsakovo Gamybos padalinio vadovu bei Užsakovo Ekologijos skyriaus specialistu. Susidariusias atliekas sutvarkyti laikantis patvirtinto atliekų tvarkymo plano ir vadovaujantis Užsakovo Atliekų tvarkymo taisyklėmis. 3.1.3 Vadovaujantis ORLEN Lietuva Rangovų saugos ir sveikatos instrukcija BDS-40 (patalpinta adresu https://www.orlenlietuva.lt/LT/OurOffer/Forcontractors/Puslapiai/Darbuotoju-saugos-ir-sveikatos-dokumentai.aspx), Rangovas turi parengti Darbuotojų saugos ir sveikatos planą. 3.1.4 Rangovas turės pats gauti visus leidimus ir suderinimus, kurių reikės įsivežti savo įrangą ir atlikti darbus Užsakovo teritorijoje 3.1.5 Tam, kad galėtų prisijungti savo elektros įrenginius prie Užsakovo elektros tinklų, Rangovas turės įvykdyti visus Užsakovo reikalavimus, nustatytus ORLEN Lietuva Rangovų saugos ir sveikatos instrukcijoje BDS-40 3.1.6 Rangovas turi pasiruošti laikiną paruošiamųjų darbų atlikimo ir medžiagų saugojimo aikštelę. Už laikinosios aikštelės saugumą, ten esančių medžiagų apsaugą darbų metu atsakingas Rangovas. Aikštelės vieta ir reikalingas jos dydis derinamas su Užsakovo projekto vadovu, Užsakovo Gamybos padalinio vadovu, darbų saugos specialistu ir Priešgaisrine gelbėjimo tarnyba. Minėtos aikštelės įrengimui (aikštelės paruošimui, aptvėrimui, jei reikalinga, ir pan.) visas medžiagas tiekia Rangovas. 3.1.7 Į Rangovo apimtis įeina visi darbai, kurie yra aprašyti arba numatyti brėžiniuose (prieduose), specifikacijose. Bet kurie smulkūs brėžiniuose ar specifikacijose nenurodyti darbai, kurie yra būtini darbų funkcionalumui ir užbaigtumui užtikrinti, laikomi įtrauktais į Rangovo darbų apimtis. 3.1.8 Rangovas pats turi pasirūpinti savo darbuotojų buitinėmis, administracinėmis, sanitarinėmis patalpomis bei užtikrinti šių patalpų bei darbo vietos priežiūrą ir tvarkos palaikymą . 3.1.9 Buitiniai vagonėliai ir įrankių vagonėliai, įskaitant jų mobilizaciją / demobilizaciją, turi būti įvertinti darbų kainoje. Užsakovas suteiks vagonėlių pastatymo vietą, elektros, vandens ir nuotekų pasijungimo galimybę. Biotualetus tiek buitinių vagonėlių miestelyje, tiek įrenginiuose pateiks Užsakovas. 3.1.10 Rangovas turi turėti savo atestuotą elektriką, turintį teisę vykdyti Rangovo el. įrangos pajungimo/atjungimo darbus. 3.1.11 Rangovas į Užsakovo teritoriją įrenginius, medžiagas ir kt. priemones įveža tik su krovinio važtaraščiu. Krovinio važtaraštis privalo turėti žymą, paliudijančią įvežimo faktą. Krovinio važtaraščiai pateikiami Užsakovo darbų prižiūrėtojui kartu su medžiagų nurašymo aktais. Šis punktas taikomas tik toms medžiagoms, kurias tiekia Rangovas. 3.1.12 Laikinus statinius (vagonėlius, buitines ir sanitarines patalpas, suvirinimo postus ir visa kita, kas reikalinga Rangovui darbams atlikti) Rangovas turės pats prisijungti prie esamų komunikacijų (pajungimo vietas nurodys Užsakovas 3.1.13 Visas vamzdynų, bei slėginės įrangos valymo, plovimo darbų metu susidariusias atliekas Rangovas privalo paruošti utilizavimui pagal iš anksto suderinto su Užsakovu atliekų tvarkymo planu ir išvežti į atliekų saugojimo aikštelę, preliminariai už 2 kilometrų nuo darbų atlikimo vietos 3.1.14Užbaigęs darbus, Rangovas turės sutvarkyti teritoriją, atstatyti montavimo, surinkimo, transportavimo metu pažeistą teritoriją, kelius. Mobilizacijos kaštai turi būti įskaičiuoti į darbų kainą.

3.2. Darbų aprašymas.

- Visi darbai turi būti atlikti pagal pateiktą Darbų sąrašą (Job list) - RANGOVAS prieš teikdamas pasiūlymą atvyksta į objektą, betarpiškai susipažinti su esama situacija. - RANGOVAS atlieka: 3.2.1 S-400 šilumokaičių TK-616/1;TK-616/2A,B;TK-402 korpusų, paskirstymo kamerų plaukiojančių galvučių ir vamzdinių pluoštų plovimą po jų demontavimo. TK-616/1;TK-616/2A,B vamzdiniai pluoštai yra plaunami plovimo aikštelėje, kuri yra apie 2 km atstumu nuo GP-2 įrenginio. S-400 separatorius SP-607/4,talpa T-408, T-411 yra plaunami įrenginyje, kaip ir lygio matavimo kolonėlės iškart po liukų atidarymo ir lygio kolonėlių demontavimo. 3.2.2 S-500 vandeninių aušintuvų AV-501;AV-502;AV-503 korpusų, paskirstymo kamerų plovimas įrenginyje, po jų demontavimo. AV-501 ir AV-503 vamzdiniai pluoštai plaunami plovimo aikštelėje, o AV-502 pluoštą plaus kitas rangovas, pagal kitą darbų paketą, nes šiam vamzdiniam pluoštui bus atliekama inspekcija sūkurinių srovių metodu (EC) 3.2.3 S-500 šilumokaičių TK-501/A,B;TK-502;TK-503; TK-504;TK-505A,B;TK-505C,D;TK-506/A,B;TK-507/A,B;TK-508;TK-509 korpusų ir jų gaubtų plovimas įrenginyje , iškart po demontavimo. Šilumokaičių vamzdinius pluoštus plaus kitas rangovas, pagal kitą darbų paketą, nes šiems vamzdiniams pluoštams bus atliekama inspekcija sūkurinių srovių metodu (EC). 3.2.4 S-500 talpų T-501;T-502;T-503;T-504;T-505;T-506;T-507;T-508, separatoriaus S-501, drenažinės talpos T-700 plovimas, valymas po liukų atidarymo ir lygio kolonėlių plovimas, po jų demontavimo prieš inspekciją. 3.2.5 S-500 krosnies KR-501 Y formos kuro dujų filtrų (2 vnt.) plovimas po demontavimo pagal pridedamą schemą; sklendžių ir lygio kolonėlių plovimas po demontavimo prieš reviziją remontą, pagal pridedamus sąrašus 3.2.6 Vandenilio gamybos įrenginio (VGĮ), S-800 krosnies KR-801 kuro dujų filtrų plovimas (2 vnt.) pagal pridedamą schemą po jų demontavimo. 3.2.7 S-800 šilumokaičių TK-807;TK-808;TK-809 paketų plovimas iš išorės, prieš plovimo darbus, reikia įrengti futeruotės (išklojos ) apsaugą, sumontuojant palei sienas plėvelę arba kitą neperšlampamą audinį, kad plovimo metu būtų plaunami tik paketų vamzdeliai, bet nesušlaptų futeruotė (iškloja). 3.2.8 S-800 šilumokaičio TK-812 paviršių sausas valymas, naudojant kompresorių ir dulkių siurblius, TK-813 vamzdelių išorės plovimas, įrengiant futeruotės (išklojos ) apsaugą iš neperšlampamo audinio pagal pridedamas schemas 3.2.9 S-800 filtro F-801;separatorių SP-801;SP-802;SP-805;SP-804;SP-806;SP807, katilo būgno T-802 ir jų vidinės įrangos, lygio matavimo kolonėlių plovimas po liukų atidarymo pagal pridedamas schemas ir formuliarus. 3.2.10 S-800 talpų T-805;T-810;T-813;T-814 vidaus ir lygio kolonėlių plovimas po liukų atidarymo pagal pridedamas schemas ir formuliarus 3.2.11 S-800 šilumokaičių TK-802;TK-803;vandeninio aušintuvo AV-802 korpuso elementų plovimas po demontavimo prieš inspekciją pagal pridedamas schemas. 3.2.12 S-800 vandeninio plokštelinio aušintuvo AV-801 cheminis plovimas pagal pridedamas schemas ir Užsakovo patvirtintą plovimo procedūrą. Rangovas teikdamas pasiūlymą patvirtina kad plovimo darbus atliks pagal Užsakovo pateiktos plovimo procedūros reikalavimus ir naudodamas procedūroje nurodytas medžiagas. Medžiagų keitimas kitomis, nenurodytomis pridedamoje procedūroje, turi būti suderintas su Užsakovu iki sutarties pasirašymo 3.2.13 S-800 orinio aušintuvo AO-801 paketų plovimas iš išorės, prieš plovimą, demontuojant elektros variklių ir reduktorių apsaugas pagal pridedamą schemą, patekimui po aušintuvų sekcijomis, uždengiant jų elektros variklius ir reduktorius neperšlampamų audeklu, kad apsaugoti nuo pašalinės drėgmės patekimo. Po plovimo audeklą pašalinti, variklių ir reduktorių apsaugas atstatyti į pradinę padėtį. .-Vamzdinius pluoštus į plovimo aikštelę nuveš ir iš jos parveš, kitas užsakovo samdomas rangovas, atliekantis vamzdinių pluoštų demontavimo-montavimo darbus

3.3. Specifiniai reikalavimai (jei taikoma).

- Reikalavimai rangovui nurodyti kvalifikaciniuose ir techniniuose kriterijuose - Teikdamas pasiūlymą Rangovas privalo atsižvelgti bei įsipareigoti atlikti darbus pagal Užsakovo pateiktą grafiką ir pateikti savo darbų grafiką, kuriame turi būti nurodyti žmogiškieji resursai, brigadų kiekis, kaip to reikalaujama pagal techninius kriterijus, o taip pat suprasti ir įvertinti, kad tuo pačiu laiku bus atliekami kiti darbai, susiję su remontuojama įranga tame pačiame įrenginyje. - Užsakovo reikalavimas – darbų vadovų kiekis turi būti ,nemažiau kaip 1 darbų vadovas 15-ai tiesioginių darbuotojų kiekvienoje pamainoje. - Mobilizacijos kaštai turi būti įskaičiuoti į darbų kainą, - Buitiniai vagonėliai, įrankių vagonėliai turi būti įvertinti į darbų kainą, įskaitant jų mobilizaciją, demobilizaciją. - Rangovas talpose, separatoriuose, darbų atlikimui, bei darbų kokybės patikrinimui turi įrengti laikiną apšvietimą Užsakovo nustatyta tvarka. Apšvietimas remonto, apžiūros ir inspekcijos metu krosnies ar slėginio indo viduje privalo būti >300Lx. - Rangovas talpų ir separatorių patikrinimo po atliktų valymo darbų, atlikimo metu privalo skirti angų stebėtoją - Rangovas kartu su pasiūlymu pateikia darbuotojų valandinius įkainius pagal specialybes ir naudojamos plovimo įrangos ir mechanizmų valandinius įkainius. - Rangovas teikdamas pasiūlymą turi įsivertinti, kad po inspekcijos gali būti papildomų darbų iki 20 procentų nuo pagrindinių apimčių ir jis turi tūrėti resursų, papildomų darbų atlikimui, neviršijant nustatytų sustojimo terminų.

3.4. Reikalavimai darbų vykdymui ir dokumentacijai.

- Visi atlikti plovimo, valymo darbai, jų kokybės įvertinimui turi būti pateikti įvertinti Užsakovo darbų koordinatoriui ir jam patikrinus ir patvirtinus kad valymo darbai atlikti kokybiškai, teritorija apie plovimo darbų vietą sutvarkyta , forminamas darbų atlikimo aktas, pagal kurį pradedamas atsiskaitymo už- atliktus darbus procesas.

3.5. Kvalifikaciniai reikalavimai Rangovui.

v; Kvalifikaciniai kriterijai; TAIP/NE (jei pažymėta TAIP, būtina pridėti tai patvirtinančius dokumentus, priešingu atveju toks pasiūlymas nebus toliau vertinamas). 1; Galiojantis Lietuvos Respublikos Valstybinės Energetikos Reguliavimo Tarybos (VERT) atestatas naftos pramonės įrengimų remontui /eksploatacijai: Naftos perdirbimo įrenginių remonto darbai, nepriklausomai nuo jų parametrų; Naftos ir (ar) naftos produktų (išskyrus suskystintų naftos dujų) bei kito skystojo kuro talpyklų ir jų priklausinių remonto darbai nepriklausomai nuo tūrio. Neturint galiojančio atestato pasiūlymas nesvarstomas.; TAIP/NE. 2; Nurodyti subrangovus (jeigu tokių bus). Nurodžius subrangovus, būtina pateikti jų galiojančius (VERT) atestatus atitinkamiems darbams. Jeigu nurodote, kad subrangovai bus, bet jų neįvardinate ir/arba nepateikiate galiojančių VERT atestatų, pasiūlymas atmetamas, arba, esant poreikiui, papildomai tikslinama.; TAIP/NE. 3; Tiksliai nurodykite kiek ir kokie (pateikti technines charakteristikas) įrengimai bus skiriami kiekvienai iš brigadų. Įrengimų skaičius turi sutapti su brigadų skaičiumi, nes darbai bus vykdomi vienu metu. Užsakovo reikalavimas, kad plovimo darbai būtų vykdomi ne mažiau nei 7 brigadomis, kadangi plaunama įranga išsidėsčiusi trijuose skirtinguose įrenginiuose. Jei rangovas pasiūlo mažesnį įrengimų skaičių nei pagal nurodytą brigadų kiekį arba siūlomos įrangos slėgis mažesnis nei 1000 barų, o debitas mažiau nei 100 l/min, pasiūlymas toliau nevertinamas. Šią informaciją pageidautina pateikti kartu su darbų vykdymo grafiku.; TAIP/NE. 4; Pateikti įmonės kokybės vadybos sistemos atitikties dokumentus pagal ISO 90001:2015 (LST EN ISO 90001:2015).; TAIP/NE. 5; Pateikti įmonės aplinkos apsaugos vadybos sistemos atitikties dokumentus pagal ISO 14001:2015 (LST EN ISO 14001:2015).; TAIP/NE. 6; Pateikti įmonės darbuotojų sveikatos ir saugos vadybos sistemos atitikties dokumentus pagal ISO 45001:2018 (LST EN ISO 45001:2018) ar kitą darbuotojų saugos ir sveikatos vadybos sistemos Europos Sąjungos standartą.; TAIP/NE. 7; Pridėti pasirašytą darbų sąrašą (ang. job list). Tai patvirtins, kad visi darbai įvertinti į jūsų pasiūlymą. Pastaba: nepateikus pasirašytų darbų sąrašų, pasiūlymas nevertinamas; TAIP/NE. 8; Pateikti darbų atliktų naftos perdirbimo įmonėse sąrašą (per paskutinius 5 metus). Rangovas turi tūrėti patirties plaunant ir valant technologinių vamzdynus, šilumokaičius, aušintuvus, kolonas ir talpas. Nepateikus šios informacijos pasiūlymas nebus vertinamas; TAIP/NE. 9; Patvirtinti kad RANGOVAS turi apmokytus žmones galinčius dirbti su suspausto oro balionais ir esant poreikiui galės atlikti tokio pobūdžio darbus. Užpildytus suspausto oro balionus esant poreikiui pateiks užsakovas; TAIP/NE. 10; Pateikti planuojamus žmonių resursus, pagal kiekvieną ID ir kiekvieną darbų pamainą. Be šios informacijos pasiūlymas nebus vertinamas. Paklaida iki -20% nuo Užsakovo skaičiuotų .; TAIP/NE. 11; Pateikti pasirašytą, rangovo paruoštą darbų grafiką, kuriame yra nurodyti mobilizacijos terminai, pasiruošimo darbų terminai, darbų atlikimo grafikas. Darbų atlikimo grafikas sustojimo metu neturi būti ilgesnis už Užsakovo pateiktą grafiką.; TAIP/NE. 12; Prašome patvirtinti, kad tūrėsite galimybių ir esant poreikui, atliksite papildomus plovimo darbus (po inspekcijos, ) iki 20 procentų apimčių, nuo pagrindinio darbų paketo. Nepatvirtinus pasiūlymas gali būti atmestas ir toliau nevertinamas; TAIP/NE. 13; Pateikti subrangovų sąrašą (jei tokie bus) bei jų žmonių resursus, planuojamus panaudoti darbų vykdymui. Subrangovo vykdomos apimtys negali viršyti 30 proc. generalinio rangovo apimčių. Jei subrangovo vykdomos apimtys sudarys daugiau nei 30 proc. pasiūlymas nebus vertinamas. Subrangovą reikės suderinti su Užsakovu iki sutarties pasirašymo; TAIP/NE. 14; Rangovas turi patvirtinti, kad teikdamas pasiūlymą įsivertino galimas situacijas, kai vykdant plovimo darbus, gal užsikimšti pramoninė kanalizaciją , arba slėginių indų vidiniai drenažiniai atvamzdžiai ir bus reikalingas vakuuminis automobilis susikaupusio purvo su angliavandeniliais surinkimui ir išvežimui į utilizavimo vietą, esančia už 2 km nuo darbų atlikimo vietos. Užsakovo pageidavimas, kad rangovas tūrėtų ne mažiau vieno vakuuminio automobilio su cisterna ir žarnų komplektu; TAIP/NE. 15; Nurodyti kiek darbų vadovų bus. Užsakovo reikalavimas ne mažiau kaip 1 darbų vadovas 15-ai darbuotojų kiekvienoje pamainoje. Šiam punktui pateikti preliminarią darbų organizavimo struktūrą pagal šio paketo darbus. Nepateikus šios informacijos pasiūlymas nevertinamas.; TAIP/NE. Techniniai kriterijai; TAIP/NE (jei pažymėta TAIP, būtina pridėti tai patvirtinančius dokumentus, priešingu atveju toks pasiūlymas nebus toliau vertinamas). 1; Sąrašas įmonės darbuotojų, turinčių darbo sutartis ir krovinių prikabinėtojo kvalifikaciją.; TAIP/NE. 2; Sąrašas įmonės darbuotojų turinčių darbo sutartis ir kėlimo kranų darbų vadovo (kranų priežiūros meistro) pažymėjimus.; TAIP/NE. 3; Patvirtinti, kad AV-801 cheminis plovimas bus vykdomas pagal užsakovo patvirtintą plovimo procedūrą, o vis galimi pakeitimai nuo Užsakovo procedūros ,bus suderinti su Užsakovu iki sutarties pasirašymo; TAIP/NE. 4; Patvirtinti kad Rangovas apsirūpins neperšlampamų audeklu AO-801 elektros variklių ir reduktorių uždengimui prieš plovimą kaip nurodyta šiose darbų apimtyse.; TAIP/NE. 5; Pateikti sąrašą kiek kompresorių ir kiek dulkių siurblių arba sauso siurbimo automobilių Rangovas pateiks TK-812 sausam valymui.; TAIP/NE. 6; Pateikti sąrašus Rangovo disponuojamos savo, arba nuomojamos plovimo, valymo įrangos su jų techninėmis charakteristikomis: aukšto slėgio siurbliai, vakuuminiai automobiliai, kompresoriai, dulkių siurbliai ir panašiai.; TAIP/NE. 7; Patvirtinti, kad rangovas suprato, kad iki darbų atlikimo pradžios turi apsirūpinti neperšlampamų audeklu ir jį sumontuoti vandens nuvedimui ir futeruotės apsaugai atliekant TK-807;TK-808;TK-809 ir TK-813 plovimą; TAIP/NE.

4. Užsakovo tiekiamos medžiagos, įranga ir paslaugos.

- Elektros ir vandens , reikalingų plovimo ar valymo darbų atlikimio , pajungimo vietas nurodys - Užsakovas; - Kranai ir autopakrovėjai plovimo rangovo įrangos užkėlimui, pervežimui įrenginių viduje ir plovimo aikštelėje– Užsakovo samdomas specializuotas rangovas; - Pastoliai ir izoliacija - kitas Užsakovo samdomas specializuotas rangovas; - Vamzdinių pluoštų pervežimas į plovimo aikštelę ir iš jos– kitas Užsakovo samdomas specializuotas rangovas; -200 litrų statinės piroforinių junginių surinkimui -Užsakovo

5. Rangovo tiekiamos medžiagos, įranga ir paslaugos.

| 5.1 Visa reikalinga įranga valymo/plovimo darbams atlikti – Rangovo. 5.2 Vakuuminė mašima plovimo, valymo produktų surinkimui – Rangovo. 5.3 Įranga vandens pašildymui, atliekant plovimo darbus – Rangovo. 5.4 Įranga pluoštų vamzdelių , paketų briaunų išpūtimui nuo vandens likučių, mechaninių apnašų – rangovo. 5.5 Medžiaga, TK-807,TK-808,TK-809,TK-813 futeruotės (išklojos) apsaugojimui nuo vandens ir jos uždengimas prieš plovimą ir nuėmimas po plovimo– Rangovo. 5.6 Rangovas privalo turėti darbuotojus, turinčius kranų darbų vadovo arba kranų priežiūros meistro kvalifikaciją, galinčius vadovauti įrangos ir darbo priemonių perkėlimui, montavimui, iškrovimui. 5.7 Visiems atliktiems valymo, plovimo darbams Rangovas privalo įforminti darbų pridavimo aktus pagal „OL“ reikalavimus. 5.8 Šlapias atliekas, purvą, dumblą rangovas surenka su vakuuminiu automobiliu ir išpila į užsakovo nurodytą nuotekų surinkimo šulinį, esantį už 2 km nuo darbų atlikimo vietos. 5.9 Statines su piroforiniais junginiais (jeigu tokių bus), rangovas uždaręs statines ir sužymėjęs jas atitinkamais atliekų kodo lipdukais išveža į Užsakovo atliekų surinkimo aikštelę, esančią maždaug už 2 km nuo darbų atlikimo vietos, ir perduoda Užsakovui saugojimui ir tolimesniam utilizavimui. |  |
| --- | --- |

6. Reikalavimai darbų užbaigimui.

6.1 Visi darbai turi būti atlikti pagal pateiktą ir suderintą grafiką;. 6.2 Visi išplauti/išvalyti slėginiai indai turi būti pateikti Užsakovo darbų koordinatorių patikrinimui . 6.3 Visos atliekos susidariusios plovimo metu turi būti išrūšiuotos, supakuotos, pažymėtos ir sutvarkytos pagal atliekų tvarkymo plano reikalavimus; 6.5 Po darbų užbaigimo darbo vieta ir teritorija turi būti sutvarkyta ir priduota Užsakovo atstovui.

7. Reikalavimai darbų pridavimui.

- Po darbų atlikimo, įrenginio paleidimo metu rangovas privalo skirti darbuotojų budėjimui, galimų darbo brokų ir praleidimų šalinimui 3 paras po 3 šaltkalvius ir 1 vadovą.

8. Reikalavimai darbų grafikui.

- Visi darbai turi būti atlikti pagal Užsakovo nurodytus terminus, kad stabdymo darbai trunka apie 3 paras ,plovimo darbai atskiruose įrenginiuose paprastai prasideda 2-3 stabdymo dieną ir vykdomi 6-7 dienas , dviem pamainomis grafiku 2x11x7. - Preliminari kapitalinio remonto data – 2027.04.26-2027.05.31