PL-OIL-WHR-2022-000721

Załącznik nr 1

Kraków, 23.01.2026

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Zamawiający:

Pełna nazwa zamawiającego:	ORLEN OIL Sp. z o. o.  z siedzibą w Gdańsku
Adres:	80-718 Gdańsk, ul. Elbląska 135
NIP	675 – 11 –90 – 702
Internet:	http://www.orlenoil.pl., e-mail: centrala@orlenoil.pl
Numer telefonu:	0 – 12 66 – 555 – 00, fax: 0 – 12 66 – 555 – 01

- Wstęp

Przedmiotem postępowania jest realizacja rzeczowa zadania polegającego na budowie 4 zbiorników operacyjnych o pojemności całkowitej 125m3 każdy, wraz z budową niezbędnej infrastruktury technicznej na potrzeby Zakładu Produkcyjnego ORLEN OIL w Trzebini.

Zamawiający udostępni link do dokumentacji projektowej po podpisaniu przez Wykonawcę oświadczenia o zachowaniu poufności oraz odbyciu obowiązkowej wizji lokalnej.

Oferta powinna być przygotowana w oparciu o udostępnioną dokumentację projektową  opracowaną dla zadania inwestycyjnego pn.: „Budowa 4 zbiorników operacyjnych o pojemności całkowitej 125 m3 każdy wraz z budową niezbędnej infrastruktury technicznej na potrzeby Zakładu Produkcyjnego ORLEN OIL w Trzebini” przez firmę WRK PRODES, w tym: projekt budowlany, projekty branżowe wykonawcze, przedmiar robót oraz o dodatkowe wytyczne i wymagania Zamawiającego wskazane w niniejszym Opisie Przedmiotu Zamówienia (dalej: OPZ) z załącznikami.

W ofercie należy uwzględnić wszystkie pozostałe uzgodnienia uzyskane w trakcie postępowania zakupowego i wizji lokalnej oraz wszystkie elementy nie uwzględnione w przedmiarze.

Zamawiający przewiduje realizację Inwestycji w czterech etapach rozliczeniowych, w których zostały wskazane zadania do realizacji (zgodnie z propozycją harmonogramu rzeczowo-finansowego, która stanowi załącznik do SWZ)

- Informacje o przetargu

Postępowanie prowadzone jest według wewnętrznych procedur obowiązujących w ORLEN OIL Sp. z o.o. tj. Instrukcji Zakupowej w ORLEN OIL Sp. z o.o.

- Warunki lokalizacyjne

- Planowana inwestycja będzie realizowana na terenie Zakładu Produkcyjnego ORLEN OIL 
w Trzebini ul. Fabryczna 22.

- Prace należy prowadzić wyłącznie w godzinach 7: 00 – 15: 00, w dniach roboczych 
od poniedziałku do piątku. Ewentualna praca w dni wolne do każdorazowego uzgodnienia z Dyrektorem Zakładu Produkcyjnego.

- Prace kolidujące z procesem produkcyjnym, wszystkie wyłączenia aparatury lub infrastruktury wspierającej należy realizować od poniedziałku do czwartku, jeśli to konieczne przez całą dobę.

- Wszelkie prace ograniczające dostęp do napięcia, systemu DCS, instalacji lub zbiorników, należy zgłaszać na 15 dni roboczych przed ich planowanym rozpoczęciem. Zakres, termin oraz czas tych prac muszą uzyskać akceptację Zakładu Produkcyjnego.

- Realizacja prac z użyciem sprzętu ciężkiego, która będzie ograniczała możliwości rozładunkowe surowców i drożność dróg dojazdowych oraz ppoż., będzie musiała być zgłaszana z odpowiednim wyprzedzeniem ustalonym z Zamawiającym.

- Prace z użyciem otwartego ognia należy zgłosić do Zamawiającego min. 7 dni przed ich rozpoczęciem w związku koniecznością zapewnienia asekuracji Straży Pożarnej.

- Informacje techniczne

Wszystkie urządzenia, materiały, rozwiązania konstrukcyjne oraz sposoby prowadzenia prac muszą być dostosowane do warunków lokalizacyjnych i być zgodne z obowiązującymi przepisami.

Każdy Oferent składając ofertę akceptuje istniejące warunki prowadzenia prac na obiekcie.

Zakres oferty powinien obejmować w szczególności:

- Realizację rzeczową inwestycji;

- Opracowanie dokumentacji powykonawczej;

- Uzyskanie pozwolenia na użytkowanie;

- Przeprowadzenie szkolenia z zakresu budowy, obsługi i konserwacji.

Przed przystąpieniem do robót Wykonawca opracuje IBWR - Instrukcję Bezpiecznego Wykonywania Robót – uzgodnioną z koordynatorem BHP, Plan BIOZ - Plan Bezpieczeństwa 
i Ochrony Zdrowia oraz Ocenę bezpieczeństwa podczas wykonywania robót budowlanych, które zostaną uzgodnione i zatwierdzone przez ORLEN OIL.

Zamawiający powoła Zespół Nadzoru Inwestorskiego (ZNI) na cały okres realizacji inwestycji.

- Specyfikacja zamówienia

- Prace projektowe obejmują między innymi:

  - Analizę i zoptymalizowanie połączenia i adresację aparatów wewnątrz szaf sterowniczych, aby podnieść niezawodność układów sterowania oraz poprawić podatność na awarie.

  - Zoptymalizowanie rozmieszczenia aparatów wewnątrz szaf sterowniczych, aby poprawić ergonomię oraz uzyskać odpowiednie odległości od tras kablowych ułatwiające montaż podzespołów.

  - Przeanalizowanie i zoptymalizowanie rozmiarów oraz przebiegu grzebieniowych tras kablowych wewnątrz szaf sterowniczych tak aby zapewnić możliwość wykorzystania przewidzianych rezerw i wprowadzenia pełnego okablowania w celu ich wykorzystania z zachowaniem min 20% wolnej przestrzeni.

  - Pełną analizę zaprojektowanych układów bezpieczeństwa w celu zoptymalizowania 
i dostosowania do istniejących standardów i urządzeń zabudowanych na obiekcie Zamawiającego z uwzględnieniem wytycznych HAZZOP. W opracowaniu należy uwzględnić możliwość zabudowy opracowanych rozwiązań w istniejącej infrastrukturze zakładu.

  - Analizę i zoptymalizowanie obwodów podtrzymania zasilań kart sterowniczych przemienników częstotliwości zabudowanych wewnątrz kontenera MCC05 z uwzględnieniem zachowania separacji z układami automatyki (jeśli wymagane to należy zastosować niezależne układy podtrzymania napięcia UPS).

  - Przekazanie Dokumentacji Projektowo-Wykonawczej w formie plików źródłowych w tym projektu w środowisku Eplan. W projekcie należy kontynuować istniejące na Zakładzie nazewnictwo. Dokumentacja Obwodowa w środowisku Eplan: montażowa, alokacja na modułach, lista kontroli dostaw, pliki oznaczeń przewodów, kabli, modułów objętych zakresem. Uaktualnienie pliku alokacji (w Excel) w zakresie wszystkich sygnałów objętych zakresem zadania.

  - Dokumentacja Projektowo Wykonawcza istniejącej części systemu DCS powinna zostać w pełni zaktualizowana i uzupełniona z nowo opracowaną Dokumentacją Projektowo Wykonawczą i wykonana w środowisku Eplan tworząc jedną spójną dokumentację całego systemu DCS funkcjonującego na terenie Zakładu Produkcyjnego ORLEN OIL w Trzebini.

  - Oferta powinna zawierać wszystkie koszty związane z opracowaniem, analizą, przeprojektowaniem oraz z wykonaniem i uruchomieniem na obiekcie wszystkich prac opisanych w powyższych punktach oraz dokumentacji.

  - Prowadzona analiza, optymalizacja oraz dokumentacja projektowa będzie podlegała weryfikacji i akceptacji przez Zamawiającego. W szczególności Zamawiający może zgłaszać uwagi, zastrzeżenia oraz wnioski do przedłożonej dokumentacji oraz rozwiązań w ciągu 14 dni od jej przedłożenia. Takie wnioski, uwagi i zastrzeżenia są wiążące dla Wykonawcy, który zobowiązuje się je uwzględnić, uzupełniając stosownie odbieraną Dokumentację Projektową w terminie do 7 dni od ich zgłoszenia. Jeśli zdaniem Wykonawcy zgłoszone uwagi, wnioski lub zastrzeżenia są niezgodne z przepisami prawa lub nieuzasadnione w świetle zasad sztuki lub aktualnej wiedzy technicznej, winien zamiast uzupełniać dokumentację, przedstawić odmowę jej uzupełnienia z uzasadnieniem. Do ponownego przedłożenia Dokumentacji Projektowej do akceptacji Zamawiającego postanowienia zdań poprzedzających stosuje się odpowiednio.

  - Wykonawca akceptuje fakt, że opinie, wnioski, uwagi i zastrzeżenia Zamawiającego lub osób działających w jego imieniu, wydawane do Dokumentacji Projektowej, niezależnie od etapu realizacji przedmiotu Umowy nie zwalniają Wykonawcy od ciążącej na nim odpowiedzialności, za kompletność dokumentacji i za zgodność dokumentacji z obowiązującymi przepisami. Ponadto zatwierdzenie dokumentacji nie zwalnia Wykonawcy z pełnej koordynacji branżowej, jej zgodności z uwarunkowaniami na Zakładzie Produkcyjnym, w tym dostępnymi mediami, ich parametrami oraz zapewnienia pełnej kompatybilności zastosowanych rozwiązań z istniejącą infrastrukturą znajdującą się na terenie Zakładu Produkcyjnego.

  - Wszelka dokumentacja udostępniana przez Wykonawcę będzie przesyłana poprzez narzędzie/ środowisko udostępnione przez Zamawiającego po zawarciu Umowy, np. NextFile.

- Wytyczne dodatkowe dla branży elektrycznej

  - Należy zastosować aparaturę zabezpieczająca produkcji ABB/Legrand lub inną - do akceptacji Zamawiającego. Stosować wyłączniki RCD w kat A.

  - Oświetlenie zasilić zabezpieczeniami nadprądowymi poprzez odrębne aparaty dla każdego obwodu (zmiana projektowa).

  - Wszystkie elementy wchodzące w skład układu grzewczego produkcji Raychem, na końcu każdego obwodu stosować sygnalizacje stanu pracy (zmiana projektowa).

  - Stosować koryta kablowe Baks system ciężki – cynkowana metodą zanurzeniową PN-EN ISO 1461:2023-02 wraz z deklami zamykanymi na zamek. Należy stosować podpory spawane zabezpieczone antykorozyjnie.

  - Rozdzielnie ETHP 01 zmodernizować poprzez wymianę obudowy na Rittal Inox, obecną aparaturę wymienić na nową tego samego producenta, odseparować funkcjonalnie istniejące obwody grzewcze od obwodów dobudowanych, przewidzieć 20% rezerwy, wykonać zadaszenie rozdzielnicy (zmiana projektowa).

  - Rozwiązania oraz materiały stosowane zamiennie winny posiadać takie same parametry oraz funkcjonalność oraz każdorazowo podlegają akceptacji przez zamawiającego.

  - Zamawiający nie dopuszcza wykonywania muf na nowo prowadzonych przewodach.

  - Oferta powinna zawierać wszystkie koszty związane z opracowaniem, analizą, przeprojektowaniem oraz z wykonaniem i uruchomieniem na obiekcie wszystkich prac opisanych w powyższych punktach oraz dokumentacji.

- Realizacja rzeczowa inwestycji:

Realizacja rzeczowa inwestycji zostanie wykonana na podstawie opracowanej przez 
WRK-PRODES, 33-100 Tarnów, ul. Chemiczna 186, dokumentacji projektowej pn. „Budowa 4 zbiorników operacyjnych o pojemności całkowitej 125 m3 każdy wraz z budową niezbędnej infrastruktury technicznej na potrzeby Zakładu Produkcyjnego ORLEN OIL w Trzebini”

Dokumentacja zawiera następujące branże:

- Procesową;

- Montażową;

- AKPiA;

- Elektryczną;

- Architektoniczną, budowlaną, konstrukcyjną;

- Sanitarną.

Kompleksowy spis dokumentacji stanowi załącznik nr 1 do OPZ.

- Ogólny zakres realizacji rzeczowej (z uwzględnieniem dodatkowych wytycznych Zamawiającego, które należy uwzględnić w ofercie) obejmuje m.in.:

  - Prace przygotowawcze i pozostałe konieczne do rozpoczęcia budowy;

  - Utylizację (wydobycie, wywóz, utylizacja) odpadów powstałych w czasie budowy, za wyjątkiem odpadów stalowych i zanieczyszczonego gruntu.

  - Odwodnienie wykopów i wszelkich kosztów z tym związanych – jeśli wystąpi taka konieczność;

  - Wykonanie prac geodezyjnych i ziemnych;

    - Należy przewidzieć kolizję z infrastrukturą podziemną oraz konieczne uzgodnienia z tym związane.

    - W ofercie należy uwzględnić wywóz i załadunek ziemi oraz gruzu i odpadów pochodzących z wykopów.

    - W obszarze prac stwierdzono wysoki poziom wód gruntowych podczas odwiertów geologicznych.

    - Obszar prac został zakwalifikowany jako potencjalnie skażony. Zamawiający nie wykonywał badań poziomu zanieczyszczeń. Badania gruntu pod kątem ich potencjalnego skażenia należy wykonać na etapie przygotowania budowy. Ilość próbek powinna być zgodna z wytycznymi geologa oraz Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 1 września 2016 r. w sprawie sposobu prowadzenia oceny zanieczyszczenia powierzchni ziemi (Dz.U. z 2016 r. poz. 1395 z późn. zm.).

    - W przypadku konieczności utylizacji gruntu zanieczyszczonego (bez wydobycia i wywozu – zakres będzie traktowany jako prace dodatkowe na podstawie przesłanej Oferty od Wykonawcy. Zamawiający zastrzega możliwość weryfikacji kosztów związanych z ewentualną utylizacją ziemi zanieczyszczonej we własnym zakresie.

    - Zamawiający nie przewiduje możliwości odkładania ziemi z wykopów na terenie Zakładu. Ziemia musi być na bieżąco wywożona i utylizowana. Ilość ziemi zanieczyszczonej przewożonej do utylizacji powinna być zewidencjonowana przed jej wywiezieniem. Na podstawie tych ilości nastąpi rozliczenie z Zamawiającym.

  - Wykonanie kanalizacji deszczowej;

    - Konieczne będzie włączenie do eksploatacji nowej instalacji przed oddaniem do użytkowania całej inwestycji, jeśli nowe odcinki będą niezbędne do prawidłowego funkcjonowania systemu odprowadzania ścieków.

    - Wykonawca jest zobowiązany do bieżącego oczyszczania instalacji oraz infrastruktury ściekowej, jeśli dojdzie do jej zabrudzenia lub zatkania.

  - Wykonanie fundamentów dla: konstrukcji stalowej, zbiorników, kontenerów: MCC05, PiA-3, pomp, podpór, estakad;

  - Modyfikacje i przeróbki infrastruktury kolidującej przy realizacji inwestycji;

  - Przygotowanie infrastruktury do montażu orurowania i tras kablowych dla branż elektrycznej 
i automatyki;

  - Wykonanie tacy i ścian osłonowych zbiorników ZP13 do ZP16 (istniejących) oraz nowych 
ZP-17 do ZP-20

  - Dostawę i montaż kontenerów MCC05 i PiA-3 na fundamentach;

  - Dostawę i montaż:

    - Konstrukcji stalowej na fundamentach dla 4 zbiorników ZP-17 do Z-20 i ich podestów obsługowych (z uwzględnieniem antykorozji);

    - Zbiorników z dnem stożkowym o pojemności 125 m3 tj. ZP-17, ZP-18, ZP-19, ZP-20 z uwzględnieniem antykorozji, dodatkowo konieczne zabezpieczenie tymczasowe wnętrza zbiornika (przed dostawą konieczne testy FAT);

    - 4 pomp procesowych;

    - 4 mieszadeł bocznych;

    - 4 rurociągów łączących zbiorniki ZP-17 do ZP-20 z kolektorem prowadzącym do linii konfekcyjnych;

    - 4 rurociągów łączących zbiorniki ZP-17 do ZP-20 z terminalem pełnienia;

    - 1 rurociągu piggowego zasilającego między istniejącą czynną infrastrukturą do zbiorników ZP- 13 do - ZP-20 (oprócz 4 nowych zbiorników rurociąg będzie obsługiwał 4 istniejące zbiorniki

    - Stary układ musi pracować do momentu przepięcia na nowy - wymagane maksymalne skrócenie przepięcia instalacji. Wszelkie postoje instalacji bezwzględnie wymagają zgody Zamawiającego po określeniu przez Wykonawcę terminu, zakresu prac oraz czasu realizacji postoju.

    - Instalacji sprężonego powietrza AKPIA – 6 bar oraz technologicznego 3,5 bar umożliwiającą opróżnianie rurociągu w razie potrzeb od tłoczenia zbiorników ZP-17 do ZP-20 do kolektora konfekcyjnego i na terminal załadunkowy.

    - Kolektora i orurowania instalacji grzewczej dla zbiorników ZP-16 do ZP-20;

    - Kompletnego osprzętu i pozostałych materiałów z branży mechanicznej, automatyki.

    - Zamawiający wymaga, aby uwzględnić jako armaturę ręczną zawory kulowe producenta KITZ zgodnie z parametrami (typem) uwzględnionymi w projekcie. W przypadku możliwych różnic w długości zabudowy armatury należy uwzględnić to podczas prefabrykacji montażowej.

  - Zamawiający wymaga dodatkowego uwzględnienia w ofercie dostawy i montażu   4 zaworów   kulowych kołnierzowych pneumatycznych DN100 ETERMO (on-off) pomiędzy pompami, a   istniejącymi zaworami ręcznymi DN 100 przy zbiornikami (ZP-17, ZP-18, ZP-19, ZP-20) uwzględnić włączenia do systemu DCS 800 z wykorzystaniem rezerw sygnałowych oraz sieci sprężonego powietrza AKPiA.

Celem zmiany jest automatyzacja procesu poprzez zestawienie trasy ręcznej z panelu operatora. Funkcjonalność istniejących zaworów ręcznych przy zbiornikach 
(tryb roboczy – otwarty, tryb awaryjny, remontowy – zamknięty) Zmianę należy potwierdzić z nadzorem autorskim i uwzględnić ją w dokumentacji Powykonawczej.

  - Modernizację rurociągu piggowego w hali produkcyjnej z instalacji DDU polegającej na włączeniu blenderów ZM-51 i ZM-61 do istniejącej infrastruktury (Konieczny będzie odbiór częściowy i włączenie do eksploatacji przed oddaniem do użytkowania całej inwestycji);

  - Wykonanie rurociągu piggowego w hali produkcyjnej od blenderów ZM51 i ZM61 wraz włączeniem do istniejącej infrastruktury dystrybucji do z6biorników produktowych (Konieczny będzie odbiór częściowy i włączenie do eksploatacji przed oddaniem do użytkowania całej inwestycji)

  - Dostawę i montaż kompletnych szaf sterowniczych i pozostałego osprzętu w kontenerze 
PiA-3 (przed dostawą konieczne testy FAT);

  - Dostawę i montaż kompletnej rozdzielni elektrycznej i pozostałego osprzętu w kontenerze MCC05 ((przed dostawą konieczne testy FAT);

UWAGI OGÓLNE:

    - W kontenerach PiA-3 i MCC05 należy uwzględnić wyposażenie BHP i P.Poż zgodnie z standardem Orlen OIL.

    - Realizacja pkt. 4.15 i 4.16 musi uwzględniać prace wynikające z projektu, który ma przygotować Generalny Wykonawca na podstawie wytycznych opisanych w punkcie V.1

    - Zamawiający ma możliwość korzystania z przewidzianych rezerw i prowadzenia prac w obrębie kontenerów PiA-3 i MCC05 po ich odebraniu od wykonawcy, nie naruszając przy tym prawa do gwarancji. Zamawiający oświadcza, że będzie korzystał z przestrzeni 
i urządzeń rozdzielni zgodnie z jej przeznaczeniem.

    - Prace na kontenerach PiA-3 i MCC05 należy zaplanować i przeprowadzić możliwie jak najszybciej.

  - Prace izolacyjne na zbiornikach ZP-17 do ZP20.

  - Prace antykorozyjne i izolację rurociągów.

  - Prace antykorozyjne i izolacyjne dla rurociągów (z uwzględnieniem wykonania instalacji grzewczej elektrycznej).

  - Dostawę i montaż kompletnego osprzętu i materiałów z branży mechanicznej i automatyki wg. dokumentacji wykonawczej i dodatkowych wymagań inwestora opisanych w opisie przedmiotu zamówienia.

  - Wykonanie legalizacji pierwotnej GUM 4 zbiorników.

    - Termin legalizacji powinien uwzględniać operację związaną z płukaniem orurowania już z wykorzystaniem zbiornika.

  - Dodatkowe czynności: osuszenie z wykorzystaniem nagrzewnic wnętrza zbiornika, czyszczenie wnętrza zbiornika, przygotowanie przez GUM tabel litrażowych.

  - W ofercie należy uwzględnić przygotowanie dokumentacji zbiorników pod rejestracje UDT oraz przygotowanie materiałów do rejestracji po stronie Wykonawcy, rejestracja w systemie po stronie Zamawiającego.

  - W ofercie należy uwzględnić przygotowanie zakresu i dokumentacji dotyczącej założenia przez Zamawiającego książek budowlanych;

  - Dostawę części eksploatacyjnych tras piggowych:

  - Demontaż elementów istniejących kolidujących z budowaną infrastrukturą, zgodnie z projektem wykonawczym.

  - Wykonywanie bieżących prac porządkowych, w tym sprzątania dróg, czyszczenia zabrudzonej w czasie budowy infrastruktury, zabezpieczania infrastruktury przed jej zabrudzeniem.

  - Przygotowanie wykazu środków trwałych powstałych w wyniku niniejszej inwestycji zgodnie z tabelą dołączoną w załączniku nr 2 do OPZ.

- Odbiory częściowe i końcowe

Do odbioru danego etapu finansowego w tym końcowego konieczne są tzw. odbiory częściowe (techniczne) zadań wskazanych w harmonogramie rzeczowo – finansowym z uwzględnieniem harmonogramu szczegółowego.

  - Testy FAT

W trakcie testów FAT Zamawiający zweryfikuje zgodność maszyn, urządzeń, aparatów na podstawie wcześniej dostarczonych i zweryfikowanych dokumentacji tychże maszyn/urządzeń/aparatów.

Zakres FAT powinien obejmować w szczególności weryfikację maszyn, urządzeń, aparatów m.in. dla:

    - MCC-05: m.in. ocena wizualna (tj. stopień ochrony IP, rozmieszczenie aparatów, oznaczenia aparatury/przewodów, podłączenia kablowe, przepusty kablowe), testy funkcjonalne wybranych pól zasilającego i zasilanej kasety, sposób, przegląd obwodów okrężnych przygotowania do transportu i rozładunku). Sprawdzenie działania zabezpieczeń wyłączników głównych poprzez najechanie prądem.

    - Systemu sterowania dla PiA-3: m.in. ocena wizualna (tj. weryfikacja sprzętowa, rozmieszczenie aparatów, oznaczenia aparatury/przewodów, podłączenia kablowe i przepusty kablowe), testy funkcjonalne, sposób przygotowania do transportu i rozładunku.

    - Zbiorników: m.in. ocena wizualna tj. rozmieszczenie króćców, włazów i innych elementów zbiorników, dokumentacja/certyfikaty, próba ciśnieniowa, sposób przygotowania do transportu i rozładunku.

    - Oprogramowania (weryfikacja graficzna zgodnie z P&ID): m.in. sprawdzenie komunikacji ze sterownikami i stacjami roboczymi, panelami operatorskimi weryfikacja prawidłowości działania systemu DCS i Lubcel (szczegółowy zakres testu zostanie uzgodniony osobno dla poszczególnych urządzeń), symulacja zadziałania wszystkich alarmów bezpieczeństwa (krytycznych, wskazanych i wytycznych algorytmizacji w analizie HAZZOP) i technologicznych, weryfikacja instrukcji obsługi do tego zakresu.

    - Test oprogramowania powinien być ponownie weryfikowany na testach SAT (DCS i LUBCEL).

  - Rozruch instalacji

    - Planowana inwestycja polega na rozbudowie istniejącej infrastruktury produkcyjnej. Przygotowując tzw. „Procedurę Rozruchu Mechanicznego” musi brać pod uwagę ograniczenia związane z koniecznością funkcjonowania Zakładu Produkcyjnego w Trzebini. W związku z tym, wszystkie testy, rozruchy muszą być uzgodnione z Zamawiającym, w szczególności konieczność wyłączenia z eksploatacji całej instalacji lub jej części.

    - Do rozruchu instalacji należy przystąpić po przeprowadzeniu szkoleń oraz po odbiorach wszystkich branż i wcześniejszych etapów.

    - Procedura rozruchowa może być rozpoczęta dopiero po pozytywnych i potwierdzonych przez zamawiającego próbach ciśnieniowych: rurociągów, po sprawdzeniu szczelności przy użyciu detektora ultradźwiękowego (dla instalacji sprężonego powietrza), zbiorników i innych urządzeń, aparatów, gdzie jest ona wymagana. Próby wodne mogą być realizowane tylko po potwierdzeniu z Zamawiającym.

    - W skład Komisji Odbiorowej od strony Zamawiającego wejdą m.in. Dyrektor Zakładu Produkcyjnego i Kierownicy obszaru inwestycji, nadzorujący ze strony Właściciela Biznesowego, koordynator BHP, Zakładowa Straż Pożarna, służby techniczne (osoby odpowiedzialne za automatykę, elektrykę, mechanikę), ZNI. Ostateczny skład Komisji Odbiorowej ze strony Zamawiającego każdorazowo zostanie ustalony przez Zamawiającego przed odbiorem.

UWAGA:

    - „Procedura Rozruchu Mechanicznego” zostanie opracowana i przekazana Wykonawcy przed rozpoczęciem Etapu II.

    - Zamawiający wymaga obecności branżystów z uprawnieniami na wszystkich odbiorach prac dla poszczególnych branż

    - Prace zgłaszane do odbioru Zamawiającemu powinny być wcześniej zweryfikowane pod względem zasadności zgłoszenia z branżystą posiadającym odpowiednie doświadczenie zawodowe.

    - Na etapie rozruchów Wykonawca musi zabezpieczyć dodatkowo służby techniczne w dni robocze poza godzinami pracy i w dni wolne w przypadku zgłoszenia awarii; Osobą kontaktową ze strony Wykonawcy i Zamawiającego będzie wyznaczona w późniejszym terminie, przez Kierowników Projektu.

  - Rozruch z branży mechanicznej

Rozruch z branży mechanicznej powinien obejmować w szczególności:

    - Wszystkie rurociągi (surowcowe, grzewcze, powietrzne). Sprawdzeniu podlegać będzie m.in.:

- wykonanie zgodnie z dokumentacją dla wszystkich rurociągów wraz z osprzętem;

- prawidłowość montażu rurociągów wraz z osprzętem i mocowaniem do podpór;

- działanie całej armatury ręcznej, zaworów bezpieczeństwa (nastawy fabryczne bez otwarcia na budowie);

- dostępność dla obsługi i służb utrzymania ruch do osprzętu;

- jakość zabezpieczenia antykorozyjnego;

- poprawność montażu izolacji termicznej;

- prawidłowość oznakowania rurociągów i innej infrastruktury;

- próby ciśnieniowe;

- płukanie rurociągów olejem ze sprawdzeniem skuteczności czyszczenia; (olej po stronie Zamawiającego – konieczne uwzględnienie w harmonogramie realizacji)

- sprawdzenie skuteczności ciągłości elektrycznej rurociągów.

    - Rurociągi piggowe. Sprawdzeniu podlegać będzie m.in.:

- wykonanie zgodnie z dokumentacją dla wszystkich rurociągów piggowych wraz 
z osprzętem;

- prawidłowość montażu rurociągów wraz z osprzętem i mocowaniem do podpór;

- działanie całej armatury (zawór trójdrożny, zawory typu „T”, stacje początkowe i końcowe piggingu);

- dostępność dla obsługi i służb utrzymania ruch do osprzętu;

- jakość zabezpieczenia antykorozyjnego;

- prawidłowości montażu przewodów grzewczych elektrycznych wraz z osprzętem;

- poprawność montażu izolacji termicznej;

- prawidłowość oznakowanie rurociągów i innej infrastruktury;

- próby ciśnieniowe;

- płukanie rurociągów olejem ze sprawdzeniem skuteczności czyszczenia;

- (olej po stronie Zamawiającego – konieczne uwzględnienie w harmonogramie realizacji);

- sprawdzenie skuteczności ciągłości elektrycznej rurociągów;

- weryfikacja stanu mechanicznego uszczelek tłoka i integralności tłoka po określonej liczbie przebiegów (przed testami technologicznym).

    - Wszystkie pompy, zgodnie z DTR-kami i wytycznymi od producenta w zakresie:

- prawidłowego montażu mechanicznego i elektrycznego (w tym pełnego osprzętu pompy na ssaniu i tłoczeniu);

- sprawdzenia poprawności montażu orurowania pompy pod względem ewentualnych naciągów wstępnych;

- kierunku obrotów poprzez chwilowe włączenie i wyłączenie;

- ustawienia zaworu bezpieczeństwa na pompie;

- sprawdzenia osiowania maszyn bez ich uruchamiania;

- ewentualnego uzupełnienia płynów eksploatacyjnych tj. smarów, olejów.

    - Zbiorniki magazynowe od ZP-17 do ZP-20 (po ich prawidłowym montażu wraz z osprzętem oraz po potwierdzonych próbach ciśnieniowych, penetrantem (łącznie z wężownicą) i legalizacją GUM. Sprawdzeniu podlegać będzie m.in.:

- wykonanie zgodnie z dokumentacją zbiornika, w szczególności usytuowanie króćców, włazów itd., zastosowanych materiałów;

- prawidłowość montażu zbiornika wraz z osprzętem (mechanicznym, pomiarowym, odgromowym);

- czystość wnętrza zbiornika; należy uwzględnić zabezpieczenie tymczasowe do czasu uruchomienia;

- wizualna ocena zbiornika po montażu;

- możliwość dostępu do odpowiedniego osprzętu zbiornika dla obsługi m.in. możliwość pobierania próbek i wykonania pomiarów zbiornika, dostępności do zaworów, czujników, radarów itp.;

- jakość zabezpieczenia antykorozyjnego;

- poprawność montażu izolacji termicznej;

- prawidłowość oznakowania zbiorników (tabliczka - zgodnie ze standardem Zakładu);

- poprawność litrażowania;

- sprawdzenie dopuszczalnych obciążeń na króćce technologiczne – brak naciągów wstępnych;

- poprawność montażu mieszadeł.

    - Podesty i etażerki obsługowe dla zbiorników ZP-17 do ZP-20 na etapie rozruchu powinno dotyczyć przede wszystkim sprawdzeniu funkcjonalności dla obsługi i służb utrzymania ruchu, w przypadku, gdyby nie było to zrealizowano zakres należy uwzględnić w procedurze – odbiór obowiązkowo z wewnętrznymi służbami BHP– założono, że ta część została.

    - Instalacje grzewcze– należy przygotować zgodnie DTR urządzeń, maszyn i aparatów, w które jest ona wyposażona.

UWAGA:

    - Branża mechaniczna powinna zostać zweryfikowana przez przedstawicieli Wykonawcy posiadających kwalifikacje i doświadczenie zawodowe w branży mechanicznej.

    - Zamawiający zweryfikuje pozostałe, nieuwzględnione w OPZ parametry, w zakresie zgodności z dokumentacją projektową.

  - Rozruch z branży elektrycznej

    - Rozruch należy opracować w szczególności na podstawie „Wytycznych przeprowadzania po montażowych badań odbiorczych wg. normy PN-E-04700 – „Urządzenia i układy elektryczne w obiektach elektroenergetycznych” oraz DTR dla poszczególnych urządzeń elektrycznych.

    - Rozruch z branży elektrycznej powinien obejmować w szczególności:.

- ocenę wizualną oraz weryfikację zgodności z dokumentacji projektowej w stosunku do zamontowanych wszystkich urządzeń w rozdzielni i poza nią, obwodów (połączeń) oraz kabli elektrycznych;

- sprawdzenie jakości montażu urządzeń, obwodów (połączeń) i instalacji elektrycznej, m. innym: kolejność faz;

- sprawdzenie ciągłości i oporności instalacji odgromowej zbiorników;

- sprawdzenie ciągłości i oporności uziemienia urządzeń, aparatów i konstrukcji stalowych;

- sprawdzenie skuteczności ochronny przeciwporażeniowej wszystkich urządzeń;

- sprawdzenie ciągłości i oporności izolacji wszystkich kabli elektrycznych;

- dokonanie innych niezbędnych pomiarów technicznych, jeżeli będą konieczne np. obciążenie, pobór prądu itd.;

- sprawdzenie funkcjonalne: działania urządzeń, maszyn, układów regulacyjnych i blokadowych;

- sprawdzenie działania instalacji zasilającej: rozdzielnię MCC-05 i pozostałe urządzenia elektryczne tj. pompy, falowniki, pod rozdzielnie, instalację oświetleniową, kable grzewcze, drobne odpływy itd.;

- sprawdzenie działania instalacji oświetleniowej w szczególności natężenia oraz równomierności oświetlenia;

- weryfikacja ergonomicznego dostępu dla służb utrzymania ruchu elementów instalacji elektrycznej wymagającej obsługi i kontroli;

- weryfikacja oznaczenia urządzeń i kabli elektrycznych zgodnie z dokumentacja;

- opracowanie Instrukcji Współpracy Ruchowej opisującej sposób eksploatacji instalacji w trakcie prac rozruchowych.

UWAGA:

    - Branża elektryczna powinna zostać dodatkowo zweryfikowana przez przedstawicieli Wykonawcy posiadających uprawnienia budowlane w branży elektrycznej bez ograniczeń oraz doświadczenie zawodowe. W przypadku wprowadzenia rozwiązań zamiennych do projektu wykonawczego – konieczność weryfikacji rozwiązania w miejscu prowadzonych prac.

  - Rozruch z branży automatyki

    - Rozruch z branży automatyki jest niezbędny do wykonania w następnej kolejności testów technologicznych, które muszą być wykonane z udziałem obsługi instalacji (tzw. grupy rozruchowej). Zakres rozruchu musi obejmować:

- ocenę wizualną wraz z weryfikacją zgodności wykonania z dokumentacją (w tym certyfikatów, protokołów) zamontowanych urządzeń, obwodów (połączeń), kabli pomiarowych i innych dotyczących zakresu automatyki (grzewczych, pneumatycznych itd.), w stosunku do zamontowanych urządzeń w kontenerze PiA-3 i poza nim;

- sprawdzenie, jakości montażu urządzeń, obwodów (połączeń), kabli pomiarowych (sygnałowych) i innych dotyczących zakresu automatyki w kontenerze PiA-3 i poza nim;

- próby funkcjonalne wszystkich urządzeń wykonawczych: pomp z falownikami, zaworów pneumatycznych i regulacyjnych, sprawdzenie protokołów check in-out;

- próby funkcjonalne wszystkich urządzeń pomiarowych w tym: czujników, przepełnienia, poziomu, ciśnienia, pozycji zaworów, temperatury, przepływu;

- próby funkcjonalne działania systemów grzewczych;

- weryfikacja poprawności działania blokad bezpieczeństwa, blokad technologicznych, alarmów, ostrzeżeń;

- weryfikacja oznaczenia urządzeń, kabli elektrycznych, przewodów 
i poszczególnych żył zgodnie ze zoptymalizowaną dokumentacją.

UWAGA:

    - Wykonawca przygotuje wcześniej zestawienie tabelaryczne urządzeń obiektowych w branży automatyki, które podlegać będą testom prawidłowości funkcjonowania wraz ze szczegółowym wypunktowaniem wszystkich weryfikowanych funkcjonalności.

    - Branża automatyki powinna zostać zweryfikowana przez przedstawicieli Wykonawcy posiadających odpowiednie certyfikaty, świadectwa szkoleń poparte minimum 2 letnim   doświadczeniem zawodowe.

  - Rozruch oprogramowania

Rozruch oprogramowania należy uzgodnić z ABB Sp. z o.o. oraz ABB Cellier przy udziale Zamawiającego. Zakres musi obejmować:

- weryfikację dodanych elementów graficznych dla nowej instalacji;

- sprawdzenie działania systemu DCS i Lubcel na wskazanych przez Zamawiającego stacjach w oparciu o opracowaną dokumentację i algorytmizację);

- sprawdzenie bezbłędnego, płynnego i w pełni automatycznej możliwości wykonania receptur produkcyjnych z blenderów SMB, ZM51, ZM-61, ZM5, ZM-6, ZM7, ZM8 z wykorzystaniem DDU.

- weryfikacja możliwości zestawiania tras ssawno-tłocznych do linii konfekcyjnych i na Terminal Załadunkowy

UWAGA:

    - Testy oprogramowania (symulacji) muszą być zrealizowane przed testami końcowymi (SAT)

  - Testy końcowe (SAT), rozruch technologiczny:

    - Przed przystąpieniem do testów końcowych Wykonawca musi:

- Potwierdzić dodatkowo zakończenie prac z wszystkich branż

- Przeprowadzić i potwierdzić pozytywnie rozruchy z wszystkich branż

- Przeprowadzić i potwierdzić wszystkie szkolenia dla obsługi i służb utrzymania ruchu;

UWAGA:

Szkolenia w siedzibie Zamawiającego (min. po 2 terminy niżej wymienionych szkoleń uzgodnionych z Zamawiającym) przeprowadzone w języku polskim (lub z tłumaczem) potwierdzone podpisami uczestników obejmują:

  - Szkolenia stanowiskowe z obsługi urządzeń, narzędzi oraz oprogramowania systemu sterowania,

  - Szkolenia służb technicznych z diagnostyki usterek, procedury postepowania w sytuacjach awaryjnych oraz standardowych czynności eksploatacyjno- konserwacyjnych.

  - Szkolenia inżynieryjne – w zakresie systemu DCS i LUBCEL.

Liczba osób zostanie wskazana przez Zamawiającego przed szkoleniem.

- Dostarczyć oryginał prawomocnej decyzji pozwolenia na użytkowanie;

- Dodatkowo zweryfikować prawidłowość wykonania inwestycji pod kątem zgodności z dokumentacją wykonawczą. Wymagana pisemna akceptacja Nadzoru autorskiego;

- Brak realizacji powyższych punktów (od ,,a” do ,,e”) limituje możliwość rozpoczęcia testów końcowych (SAT);

    - Szczegółowy zakres testów SAT i rozruchu technologicznego zostanie przygotowany przez Zamawiającego na podstawie zaakceptowanego opisu algorytmizacji (dotyczy wszystkich blokad bezpieczeństwa, w tym krytycznych i technologicznych) oraz sterowania procesem.
W pierwszym etapie testy należy przeprowadzić w formie symulacji (tam, gdzie to możliwe). 
Oprócz powyższego, głównym zadaniem testów jest weryfikacja parametrów gwarantowanych, które należy przeprowadzić na produkcie właściwym lub zamiennym w zależności od uzgodnień z Zamawiającym.

Ostateczny wybór receptur zostanie podany 2 miesiące przed rozpoczęciem testów w zależności od aktualnego dostępu surowców.

Należy założyć, że testy SAT będą trwały min. 3 tygodnie, z uwagi na bieżące plany produkcyjne Zamawiającego.

    - Testy można podzielić na:

- Wydajnościowe dla nowej infrastruktury dotyczą:

- Pomp rozładunkowych zbiorników ZP17 do ZP20 (sprawdzenie możliwości uzyskania wydajności min. i max. dla każdego zbiornika) podczas:

- Załadunku autocystern samochodowych

- Pełnienia na liniach konfekcyjnych w kilku wariantach: np. praca tylko na jednej linii (min. wydajność), praca przy dwóch, trzech lub czterech liniach (max. wydajność);

- Sprawdzenie możliwości jednoczesnego załadunku na autocysterny i pełnienia na liniach konfekcyjnych. - ustalenia możliwego wariantu pracy.

- Cyrkulacji na każdym zbiorniku.

- Wydajnościowe z uwzględnieniem istniejącej infrastruktury w celu weryfikacji dotychczasowych wydajności (sprawdzenie min. i max. wydajności)

- Przepompowanie przez SMB

- Pompowanie z ZM51 i ZM61

- Pompowanie z wykorzystaniem instalacji DDU

Weryfikacja będzie odbywała się na podstawie wagi, przepływomierzy, pomiarach na zbiornikach i aparatach i czasu danej operacji w wykorzystaniem DCS i Lubcel.

- Pozostałe testy, które dotyczą:

- Weryfikacji prawidłowości działania układu grzewczego wodnego dla zbiorników

- Weryfikacji prawidłowości działania systemu piggowego na podstawie stanu

- mechanicznego uszczelek tłoka i integralności tłoka po określonej liczbie przebiegów oraz na podstawie badań laboratoryjnych obecności/śladu substancji poprzednio tłoczonej

- Weryfikacji prawidłowości grzania elektrycznego dla rurociągu pigggowego;

- Weryfikacji procesu ujednorodnienia produktu w zbiorniku w czasie z wykorzystaniem mieszadła,

- Weryfikacji poziomu ujednorodnienia produktu w zbiorniku w czasie z wykorzystaniem cyrkulacji (awaria mieszadła, lub skrócenie procesu)

- Testów funkcjonalnych ustawienia armatury na poszczególnych drogach technologicznych (na sucho i podczas produkcji)

- Sprawdzenia odpowiedzi układów regulacyjnych (skuteczność strojenia regulatorów, rampy)

- Sprawdzenia nastaw termików

- Testów funkcjonalnych czujników poziomi i działania blokad

  - Przygotowanie dokumentacji odbiorowej

    - Dokumentacja odbiorowa powinna obejmować w szczególności:

  - Dokumentację powykonawczą wszystkich branż.

  - Dokumentację techniczno-ruchową.

Dokumentacja ta powinna dotyczyć maszyn, urządzeń i aparatów projektowanej instalacji i zawierać w szczególności:

- opis obsługi maszyn/urządzeń/aparatów przeznaczonych dla obsługi i służb utrzymania ruchu,

- listy rekomendowanych części zamiennych z podaniem producenta,

- listy części szybko zużywających w okresie gwarancji producenta;

Do dokumentacji techniczno-ruchowej należy załączyć dokument w formie tabelarycznej z wyszczególnieniem wszystkich prac serwisowych, które będą musiały być wykonane przez certyfikowanego serwisanta, aby utrzymać gwarancję producenta.

  - Kopię bezpieczeństwa

Dostawa kopii bezpieczeństwa i backup wszystkich elementów, które wymagają konfiguracji m.in., panele operatorskie, falowniki itp. (2 egzemplarze na dysku zewnętrznym / pendrivie).

  - Dokumentację jakościową

M.in. certyfikaty, atesty, deklaracje zgodności CE, protokoły odbioru dostaw, listy materiałowe, zatwierdzenia typu i legalizacji GUM dla zbiorników, protokoły pomiarów: elektrycznych, odgromowych i oświetlenia.

  - Instrukcję stanowiskową dla obsługi instalacji, zatwierdzoną przez BHP oraz użytkownika na wzór istniejących, dostarczoną w wersji papierowej i z dostępem z poziomu DCS w pdf*.

  - Instrukcję dla służb technicznych (utrzymania ruchu)

M.in. plan konserwacji i remontu w okresie gwarancji i po jej zakończeniu. (w formie opisowej i tabelarycznej w postaci harmonogramu).

UWAGA:

  - Całość dokumentacji należy przygotować i dostarczyć Zamawiającemu w jęz. polskim – w 2ch egzemplarzach w wersji papierowej oraz 1 egz. w wersji elektronicznej na dysku zewnętrznym np. pendrive oraz w wersji cyfrowej na narzędziu/ środowisku udostępnionym przez Zamawiającego. Wersje papierowe powinny być spięte, aby uniemożliwić dekompletację (np. segregatory).

  - Każdy egzemplarz wersji elektronicznej powinien zawierać opracowana w formacie w formacie pdf oraz formacie źródłowym m.in. MS Word, MS Excel, MS Project, Visio oraz AutoCad,. Dla branży automatyki i elektryki wymagany jest format oprogramowania E-Plan.

  - Wykonawca w sposób widoczny i czytelny dla odbiorcy zamieści do każdej dokumentacji, następującą formułę: Wszelkie prawa autorskie oraz prawa pokrewne do niniejszej dokumentacji należą do ORLEN OIL sp. z o.o.

  - Dodatkowe egzemplarze dokumentacji Wykonawca wykona na żądanie Zamawiającego za oddzielnym, uzgodnionym wynagrodzeniem i w terminach obustronnie uzgodnionych.

- Dodatkowe Szczególne wymagania w stosunku do realizacji przedmiotu umowy

  - Wykonawca przed przystąpieniem do prac, przygotuje szczegółowy harmonogram rzeczowo-finansowego i harmonogram szczegółowy prac na bazie przedmiaru robót oraz OPZ, z którymi zapoznał się na etapie postępowania zakupowego. Harmonogram rzeczowo-finansowy musi pokrywać się z harmonogramem szczegółowym, oba dokumenty będą stanowiły załączniki do Umowy.

  - Wszystkie projektowane urządzenia, materiały, rozwiązania konstrukcyjne oraz projektowany sposób prowadzenia prac muszą być dostosowane do warunków lokalizacyjnych i zgodne z obowiązującymi przepisami i wewnętrznymi procedurami Zamawiającego.

  - Po zakończeniu robót Wykonawca w ramach opracowywania dokumentacji powykonawczej sporządzi wykaz środków trwałych powstałych w ramach zadania zgodnie z załącznikiem nr 2 do OPZ.

- Inne wymogi:

  - Realizacja prac musi przebiegać w sposób zapewniający możliwość prowadzenia procesu produkcyjnego.

  - Należy zapewnić dostęp do szczytowego poziomu etażerki zbiorników ZP13-ZP16 oraz pomp i zaworów przy zbiornikach ZP13-ZP16, przyległych ZP01-ZP10, ZM-52-ZM54, Z49-Z54 przez cały okres prowadzenia inwestycji z wyłączeniem okresów prac kolidujących opisanych poniżej:

- Montaż zaworu trójdrożnego - czasowe wyłączenie systemu pigingowego (blokada Zakładu)

- Wpalanie zaworu trójdrożnego w taki sposób, aby fizycznie go zamontować i zapewnić użytkowanie instalacji w sposób bezpieczny do czasu testów i odbioru końcowego inwestycji.

- Montaż systemu piggingowego (zaworów typu "T") w obszarze belnderów oraz zbiorników ZP13-ZP20, wyłączenia zbiorników kilkudniowe, należy uwzględnić dokładne płukania rurociągów, zaślepienia

- Montaż trasy piggingowej od ZM51, ZM,61 do ZM5- czasowe wyłączenie stacji piggowej i nitki spod ZM5 Brak możliwości użytkowania blenderów ZM51, ZM61 oraz ZM5 jako zbiornik produkcyjny z przeznaczeniem do przepompowania do zbiornika manipulacyjnego (konfekcja możliwa jedynie bezpośrednio z w/w blenderów).

- Montaż konstrukcji i nowych zbiorników, na tym etapie częściowe wyłącznie ZP13-ZP16 oraz w ich obrębie z użytkowania na czas prac największego ryzyka, tj przy pracach z sprzętem ciężkim (dźwigiem) itp.

  - Biorąc pod uwagę możliwość wystąpienia wielu trudności/ ryzyk, Zamawiający wymaga codziennych odpraw w przed dzień z udziałem działu BHP wykonawcy na placu budowy/ w siedzibie Zamawiającego.

  - Zmiany konstrukcji estakad, przebiegu ciągów pieszych należy przedstawić do zaakceptowania służbie BHP oraz osobie z ramienia Zamawiającego z wyprzedzeniem. Dostęp do infrastruktury musi być nieprzerwany.

  - Prace programistyczne w DCS i Lubcell muszą być wykonywane na miejscu. Połączenia zdalne dopuszczone są jedynie w formie wsparcia po odbiorze w ustalonym z Zamawiającym terminie.

  - Prace ziemne z głębokimi wykopami które będą prowadzone w obrębie terenu użytkowanego w sposób ciągły przez obsługę Zakładu, wymagają doszczegółowienia przez służby BHP Zamawiającego w zakresie stosowanych środków zabezpieczeń.

  - Wszelkie odstępstwa od projektu opisane w OPZ należy uwzględnić w ofercie.

  - Wszelkie prace kolidujące z bieżącą produkcją wymagają szczegółowego harmonogramu godzinowego i wymagają zatwierdzenia przez zamawiającego.

  - Wszystkie urządzania powinny być zabezpieczone antykorozyjnie również tymczasowo do czasu odebrania inwestycji.

  - Jeżeli stopień antykorozyjności nie został opisany w projekcie należy zastosować stopień zabezpieczania C5. Wszelkie odstępstwa wymagają zgody zamawiającego.

  - Oferenci mają obowiązek zweryfikowania zakresu zamówienia i istniejących warunków lokalizacyjnych podczas wizji lokalnej, której termin przeprowadzenia należy uzgodnić z osobami wskazanymi w treści Zaproszenia do złożenia oferty.

  - W zakresie Oferty należy uwzględnić wszystkie konieczne prace do wykonania, które przy zachowaniu należytej staranności można przewidzieć dla wykonania zamówienia.

  - Oferowana cena za wykonanie przedmiotu zamówienia obejmuje wszystkie czynności i koszty z nim związane, łącznie z opłatami pobieranymi przez urzędy i instytucje z tytułu uzgodnień prac projektowych i inne w tym miejscu nie wyszczególnione;

  - Oferent zobowiązany jest do zweryfikowania zakresu niniejszego zapytania oraz zgłoszenia ewentualnych zastrzeżeń w ramach postępowania zakupowego (dopytania na platformie Connect).

  - Wszystkie materiały, rozwiązania oraz przewidywany sposób prowadzenia prac muszą być dostosowane do warunków lokalizacyjnych i środowiskowych.

  - Wszystkie prace muszą być wykonane zgodnie z polskim prawem i wewnętrznymi procedurami Zamawiającego (standardami BHP, procedurami i instrukcjami wewnętrznymi obowiązującymi na obszarze objętym inwestycją).

  - Wszystkie materiały, rozwiązania oraz przewidywany sposób prowadzenia prac muszą być dostosowane do warunków lokalizacyjnych i środowiskowych.

  - Wszystkie prace muszą być wykonane zgodnie z polskim prawem i wewnętrznymi procedurami Zamawiającego.

  - Wykonawca min. 3 dni przed przystąpieniem prac przedstawi IBWR na realizowany zakres robót zaakceptowany przez służby BHP – Zamawiającego

  - W trakcie prowadzenia prac należy odpowiednio zabezpieczyć inne elementy infrastruktury (lub innego majątku).

  - Wszelkie dokumenty (w tym m.in. projekty, instrukcje, certyfikaty, raporty) muszą być dostarczone w języku polskim.

  - Usunięcie oraz utylizacja we własnym zakresie z terenu realizacji prac wszelkich odpadów (żelazo i stal oraz zanieczyszczony grunt zgodnie z zapisami zawartymi w Umowie), powstałych podczas realizacji zadania. W trakcie prowadzenia prac należy odpowiednio zabezpieczyć inne elementy infrastruktury (lub innego majątku).

  - Zakłady Produkcyjne ORLEN OIL w trakcie prowadzenia prac są obiektami czynnymi, w związku z czym Wykonawca bezpośrednio przed przystąpieniem do prac dokona przeglądu miejsc prowadzenia prac, upewniając się, czy nie pojawiły się czynniki, które powinny być uwzględnione w sposobie prowadzenia prac.

- Załączniki do Opisu Przedmiotu Zamówienia:

Załącznik nr 1 - Kompleksowy spis dokumentacji

Załącznik nr 2 - Wykaz środków trwałych