1. Bendrieji duomenys.

1.1. Atlikti AB „ORLEN Lietuva“ (toliau – Užsakovas) naftos perdirbimo produktų gamyklos Gamybos padalinio Nr. 3 (GP-3) įrenginiuose elektros dalies remonto darbus pagal darbų paketus R_ERP07-GP-3 ir R_ERP08-GP-3.

1.2. Pateikti įrangos remonto aktus, bandymų ir matavimų protokolus.

PASTABA: visi darbai vykdomi išdavus atitinkamą darbų leidimą ir Užsakovo nustatyta tvarka įrenginius izoliavus nuo pavojingos energijos šaltinių. Neatjungus įrenginių nuo energijos šaltinių ir neturint rašytinio leidimo, darbus atlikti draudžiama. Rangovas ir visi rangovo darbuotojai privalo vadovautis Užsakovo reikalavimais ir instrukcijomis (žr. ORLEN Lie https://www.orlenlietuva.lt/LT/OurOffer/Forcontractors/Puslapiai/Darbuotoju-saugos-ir-sveikatos-dokumentai.aspxtuva)

2. Priedai.

- R_ERP07-GP-3_Attachments;

- R_ERP07-GP-3 works contractors_mhrs_EUR;

- R_ERP07-GP-3_Job list;

- R_ERP08-GP-3_Attachments;

- R_ERP08-GP-3 works contractors_mhrs_EUR;

- R_ERP08-GP-3_Job list.

3. Darbų aprašymas ir darbų specifika.

3.1. Darbų sąrašas:

- TPP-17 KTP-1 skydo apžiūra / remontas;

- SGĮ-1 TP-16 KTP skydo apžiūra / remontas;

- SGĮ-2 TP-74 KTP skydo apžiūra / remontas;

- CKS TP-15 KTP skydo apžiūra / remontas;

- TPP-7 0,4kV šynų sekcijos remontas;

- TPP-30 0,4kV šynų sekcijos remontas;

- TP-33 izoliuojančio intarpo sumontavimas tarp skirtingų sekcijų šynų (SDN-3242, SDN-3241, SDN-3243);

- TPP-18 izoliuojančio intarpo sumontavimas tarp skirtingų sekcijų šynų (SDN-3246, SDN-3247, SDN-3248);

- TPP-21 JVS-4 izoliuojančio intarpo sumontavimas tarp skirtingų sekcijų šynų (SDN-3280).

3.2. Darbų detalizavimas:

3.2.1. TPP-17 KTP šynų sekcijų (spintų) apžiūra,  remontas, el. matavimai

KTP  skirstyklą sudaro dvi atskiros sekcijos, 11 spintų.

Darbų apimtys:

Skirstyklos surenkamų šynų, izoliatorių, kontaktinių peilių, gnybtynų  valymas, pašalinant dulkes ir senus tepalus, būklės įvertinimas;

Izoliatorių, gnybtynų keitimas, atsižvelgiant į būklę (suskilimai, įtrūkimai ir pan.), prieš keitimą informuojant Užsakovą;

Skirstyklos šynų sekcijos jėgos ir valdymo grandinių varžtinių sujungimų  ir kt. suveržimas, nustatytų defektų šalinimas;

Jėgos ir valdymo kabelių prijungimų gnybtynuose patikrinimas, suveržimas;

Kontaktinių peilių sutepimas elektrotechniniu kontaktiniu tepalu;

Surenkamų šynų izoliacijos patikrinimas, matavimai izoliacijos varžos matuokliu.

PASTABA: skirstyklos spintų ištraukiamajai daliai (įvadiniams automatiniams jungikliams, sekcijiniam automatiniam  jungikliui, vartotojų automatiniams jungikliams-kontaktoriams) remonto, bandymo, el. matavimų atlikti nereikės.

Užsakovui pateikiami dokumentai:

Atliktų darbų (remonto) aktai ir el. matavimų protokolai.

TPP-30 KTP  šynų sekcijų 3  (spintų) ir srovėlaidžio apžiūra,  remontas, el. matavimai

KTP skirstyklą sudaro dvi  atskiros sekcijos, 3  spintos, 2  srovėlaidžiai  į JVS-1.

Darbų apimtys:

Skirstyklos surenkamų šynų, izoliatorių, kontaktinių peilių, gnybtynų valymas, pašalinant dulkes ir senus tepalus, būklės įvertinimas;

Srovėlaidžio apžiūra, valymas, suveržimas, rastų defektų šalinimas;

Izoliatorių, gnybtynų keitimas, atsižvelgiant į būklę (suskilimai, įtrūkimai ir pan.), prieš keitimą informuojant Užsakovą;

Skirstyklos šynų sekcijos jėgos ir valdymo grandinių varžtinių sujungimų  ir kt. suveržimas;

Jėgos ir  valdymo kabelių prijungimų gnybtynuose patikrinimas, suveržimas;

Kontaktinių peilių sutepimas elektrotechniniu kontaktiniu tepalu;

Nustatytų defektų šalinimas, apie nustatytus defektus prieš jų šalinimą informuojant Užsakovą;

Surenkamų šynų izoliacijos tikrinimas, matavimai varžos matuokliu.

PASTABA: skirstyklos  spintų  ištraukiamiems  įvadiniams ir sekcijiniams automatiniams jungikliams remonto, testavimo, el. matavimų atlikti nereikės.

Užsakovui pateikiami dokumentai:

Atliktų darbų (remonto) aktai ir el. matavimų protokolai.

3.2.3 Nesaugių darbo vietų (SDN) šalinimas - izoliuojančių  intarpų sumontavimas jėgos valdymo skyduose (skirstyklose) tarp sekcijų

Darbų apimtys:

JVS (uždaro tipo) skirstykloms (skirstyklą sudaro dvi atskiros šynų sekcijos):

Skirstyklose tarp  atskirų sekcijų surenkamų šynų spintų sumontuoti apie 1-2 mm elektrotechninio tekstolito intarpus. Intarpus montuoti  išsukant spintų tarpusavio sujungimų varžtinius sujungimus,  spintas praplečiant mechaniškai. Sumontavus intarpus, susukti spintų sujungimo varžtinius sujungimus.

JVS (atviro tipo) skirstykloms:

Skirstyklose tarp atskirų sekcijų surenkamų šynų sumontuoti apie 1-2 mm elektrotechninio tekstolito intarpus. Intarpus montuoti ant individualiai  parinktų / sukonstruotų tekstolito plokščių  tvirtinimo konstrukcijų.

Užsakovui pateikiami dokumentai:

Atliktų darbų (remonto)  aktas.

3.2.4. TP-74 KTP 0,4kV kompleksinės transformatorinė pastotės remontas

KTP skydą sudaro 8 spintos, 19 ištraukiamų vežimėlių

Darbų apimtys:

Šynų nuvalymas pašalinant dulkes, kontaktinių jungčių nuvalymas pašalinant seną tepalą ir sutepimas nauju tepalu;

Izoliatorių nuvalymas, apžiūra ir keitimas atsižvelgiant į būklę;

Komutacinių aparatų (automatinių jungiklių, kontaktorių, šiluminių relių), valdymo schemos elementų (relių, gnybtų, laidų) būklės įvertinimas ir keitimas naujais atsižvelgiant į būklę;

Išeinančių kabelinių linijų sujungimo dėžučių patikrinimas, keitimas naujomis atsižvelgiant į būklę;

Išeinančių kabelių pajungimo patikrinimas;

Įstūmimo mechanizmo (vežimėlio) patikrinimas;

El. variklių ir kitų valdymo schemų ir grandinių funkcinis patikrinimas;

Skydo izoliacijos bandymas, kaip nurodyta standarte IEC 61439.

Užsakovui pateikiami dokumentai:

Atliktų darbų (remonto) aktai, patikrinimo / bandymo protokolai.

3.2.5. TPP-17 KTP-1 0,4kV kompleksinės transformatorinė pastotės remontas

KTP-1 skydą sudaro 9 spintos, 14 ištraukiamų vežimėlių

Darbų apimtys:

Šynų nuvalymas pašalinant dulkes, kontaktinių jungčių nuvalymas pašalinant seną tepalą ir sutepimas nauju tepalu;

Izoliatorių nuvalymas, apžiūra ir keitimas atsižvelgiant į būklę;

Komutacinių aparatų (automatinių jungiklių, kontaktorių, šiluminių relių), valdymo schemos elementų (relių, gnybtų, laidų) būklės įvertinimas ir keitimas naujais atsižvelgiant į būklę;

Išeinančių kabelinių linijų sujungimo dėžučių patikrinimas, keitimas naujomis atsižvelgiant į būklę;

Išeinančių kabelių pajungimo patikrinimas;

Įstūmimo mechanizmo (vežimėlio) patikrinimas;

Automatinių jungiklių testavimas;

El. variklių ir kitų valdymo schemų ir grandinių funkcinis patikrinimas;

Skydo izoliacijos bandymas, kaip nurodyta standarte IEC 61439.

Užsakovui pateikiami dokumentai:

Atliktų darbų (remonto) aktai, patikrinimo / bandymo protokolai.

3.2.6. TP-15 KTP 0,4kV kompleksinės transformatorinė pastotės remontas

KTP skydą sudaro 7 spintos, 14 ištraukiamų vežimėlių.

Šynų nuvalymas pašalinant dulkes, kontaktinių jungčių nuvalymas pašalinant seną tepalą ir sutepimas nauju tepalu;

Izoliatorių nuvalymas, apžiūra ir keitimas atsižvelgiant į būklę;

Komutacinių aparatų (automatinių jungiklių, kontaktorių, šiluminių relių), valdymo schemos elementų (relių, gnybtų, laidų) būklės įvertinimas ir keitimas naujais atsižvelgiant į būklę;

Išeinančių kabelinių linijų sujungimo dėžučių patikrinimas, keitimas naujomis atsižvelgiant į būklę; Išeinančių kabelių pajungimo patikrinimas;

Įstūmimo mechanizmo (vežimėlio) patikrinimas;

El. variklių ir kitų valdymo schemų ir grandinių funkcinis patikrinimas;

Skydo izoliacijos bandymas, kaip nurodyta standarte IEC 61439.

Užsakovui pateikiami dokumentai:

Atliktų darbų (remonto) aktai, patikrinimo / bandymo protokolai.

3.2.7. TP-16 KTP 0,4kV kompleksinės transformatorinė pastotės remontas

KTP skydą sudaro 9 spintos, 20 ištraukiamų vežimėlių

Šynų nuvalymas pašalinant dulkes, kontaktinių jungčių nuvalymas pašalinant seną tepalą ir sutepimas nauju tepalu;

Izoliatorių nuvalymas, apžiūra ir keitimas atsižvelgiant į būklę;

Komutacinių aparatų (automatinių jungiklių, kontaktorių, šiluminių relių), valdymo schemos elementų (relių, gnybtų, laidų) būklės įvertinimas ir keitimas naujais atsižvelgiant į būklę;

Išeinančių kabelinių linijų sujungimo dėžučių patikrinimas, keitimas naujomis atsižvelgiant į būklę; Išeinančių kabelių pajungimo patikrinimas;

Įstūmimo mechanizmo (vežimėlio) patikrinimas;

El. variklių ir kitų valdymo schemų ir grandinių funkcinis patikrinimas;

Skydo izoliacijos bandymas, kaip nurodyta standarte IEC 61439.

Užsakovui pateikiami dokumentai:

Atliktų darbų (remonto) aktai, patikrinimo / bandymo protokolai.

4. Reikalavimai darbų vykdymui, dokumentams, pasiūlymo pateikimui

Atlikti visus remonto darbus vadovaujantis Užsakovo reikalavimais;

Pateikti remontuotos įrangos bandymų / matavimų protokolus;

Gauti leidimą eksploatacijai iš Elektros ir automatikos skyriaus Techninės kontrolės ir analizės grupės;

Nusimatyti, atsiradus būtinybei, turėti darbuotojų rezervą (apie 10- 20 proc.).

PASTABA: Prieš pateikdamas pasiūlymą, rangovas privalo atvykti į darbų  suvestinėje išvardintus  Užsakovo objektus ir vietoje įsivertinti apimtis, reikalingus resursus, įrenginių konstrukcinius ypatumus ir pan.

5. Kvalifikaciniai reikalavimai Rangovui

Galiojantis Valstybinės energetikos reguliavimo tarybos (VERT) išduotas atestatas eksploatuoti energetikos (elektros) įrenginius, suteikiantis teisę vykdyti šioje darbų apimtyje nurodytus darbus.

VERT išduodami elektros darbų atestatai, kuriuos privalo turėti juridinis asmuo, dirbdamas AB „ORLEN Lietuva“:

Elektros tinklo ir įrenginių iki 1000 V eksploatavimo darbai;

Elektros tinklo ir įrenginių iki 1000 V bandymo darbai;

Specialiųjų elektros įrenginių eksploatavimo darbai;

Elektros instaliacijos iki 1000 V eksploatavimo darbai.

PASTABA: Atestatas turi atitikti atliekamų darbų apimtį ir minimalų reikiamą įtampos lygį.

6. Užsakovo tiekiamos medžiagos, įranga ir paslaugos

Energetiniai ištekliai (elektros energija) rangovo darbo zonoje: elektros energija rangovo prašymu jo darbo zonoje tiekiama nemokamai. Rangovo įranga prijungiama prie ~220V ir ~380V tinklo pateikus paraišką ir sudarius atsakomybės ribų aktus, vadovaujantis AB „ORLEN Lietuva“ Elektros įrenginių laikino prijungimo instrukcija BE-16;

Medžiagos intarpų montavimui (elektrotechninis tekstolitas) ir pavyzdžiai, kaip montuojami izoliuojantys intarpai;

Antgaliai kabelių galų remontui;

Laidai elektros srovei, tepalas peiliams;

Sujungimo gnybtai;

Elektros komutaciniai ir apsaugos aparatai, atsarginės dalys.

7. Rangovo tiekiamos medžiagos, įranga ir paslaugos

Darbų (remonto) bei dokumentacijos kokybės užtikrinimas, siūlomi nenumatytų problemų sprendimo būdai;

Aerozoliniai  valikliai, tepalai ir pan.

8. Reikalavimai darbų užbaigimui

Rangovas turi būti Užsakovui pridavęs šioje darbų apimtyje nurodytus dokumentus su pašalintais jų peržiūros metu Užsakovo nustatytais trūkumais, jei tokių būtų;

Rangovas turi būti pateikęs visus kitus reikalingus dokumentus, įskaitant faktiškai sunaudotų medžiagų žiniaraščius;

Rangovas turi būti grąžinęs jam pateiktas darbams nesunaudotas medžiagas, sutvarkęs darbų vietą, surinkęs ir išvežęs darbų metu susidariusias šiukšles;

Rangovas turi būti pašalinęs visus nustatytus trūkumus.

PASTABA: Darbų užbaigimą patvirtina Užsakovo ir Rangovo pasirašytas darbų priėmimo - perdavimo aktas.

9. Reikalavimai darbų pridavimui

Darbai priimami Užsakovo nustatyta tvarka.

Darbai laikomi priimtais, įvykdžius 8 punkte nurodytus reikalavimus ir visus įrenginius išbandžius su apkrova (po pasileidimo).

10. Reikalavimai darbų grafikui

Darbus planuojama atlikti „ORLEN Lietuva“ naftos perdirbimo produktų gamyklos 2027 m. kapitalinio remonto metu (preliminariai 2027 m. pavasaris - darbų pradžia ir trukmė bus patikslinta vėliau). Esant gamybiniam būtinumui, darbų grafikai gali keistis.

Darbo grafikas: 1 pamaina (po 11 valandų) 7 dienas per savaitę.

Preliminarus darbų laikotarpis: 2027 m. balandis-gegužė.

Darbo laikas kiekvienai konkrečiai vietai (skirstyklai) nurodytu laikotarpiu bus derinamas  individualiai atsižvelgiant į technines galimybes.

PASTABA: Mokėjimai dalimis (etapais) pagal Rangovo pareikalavimą bus atliekami tik tuo atveju, jeigu Rangovas iš anksto savo pasiūlyme bus nurodęs darbų etapus, už kuriuos reikalaus atitinkamo apmokėjimo (pateiks mokėjimo grafiką pagal darbų atlikimo etapus).