AB „ORLEN Lietuva“

Šilumos punktų praplovimas, išbandymas, paleidimas, priežiūra, santechnikos darbai bei remontas avariniais atvejais; geriamo vandens filtrų priežiūra ir aptarnavimas; vandens šildytuvų praplovimas 2027/29m.

Pirminė dokumentacija statybos darbų kainos apklausai

2026m. kovo 17 d.

Juodeikiai

AB „ORLEN Lietuva“  šilumos punktai, geriamo vandens filtrai, elektriniai vandens šildytuvai  kainos apklausa, ilgalaikės sutarties sudarymui.

DARBŲ APIMTYS

I. Darbų aprašymas.

1.1. Šilumos punktų praplovimas, išbandymas, paleidimas, santechnikos darbai bei remontas avariniais atvejais.

1.2. Geriamo vandens filtrų priežiūra ir aptarnavimas.

1.3. Elektrinių vandens šildytuvų praplovimas.

II. Šildymo sistemų ir šilumos punktų eksploatavimas.

2.1. AB,,ORLEN Lietuva“ pastatų šildymo ir karšto vandens sistemos priežiūros darbai turi būti atliekami apimtyje nurodytoje:

2.2. ,,Šildymo ir karšto vandens komponentuose privalomų atlikti priežiūros (eksploatavimo) darbų techninių veiksmų struktūra“. Energetikos ministerija įsakymas Nr.1-229;2009.11.26d.

2.3. Įmonės instrukcijoje BE-8 ,,Šilumos punktų priežiūros instrukcija“

2.4. Vandens ir elektrinių vandens šildytuvų eksploatacijos instrukcijose“.

III. Minimalus atliekamų darbų sąrašas.

Darbai, kurie atliekami įmonės pastatų šildymo sistemose nustatytų periodiškumu:

3.1. Atjungimo armatūros einamasis remontas (riebokšlių sutepimas, paveržimas).

3.2. Bendrojo naudojimo karšto vandens tiekimo vamzdžių priežiūra iki karšto vandens čiaupų.

3.3. Cirkuliacinės karšto vandens tiekimo sistemos namo vamzdyno atšakų ir stovų reguliavimas ir valymas.

3.4. Šildymo ir karšto vandens sistemos sezoninis arba poavarinis paleidimas ir nuorinimas.

3.5. Šildymo sistemos praplovimas hidropneumatiniu būdu, hidraulinis išbandymas, paruošimas šildymo sezonui.

3.6. Šilumos punkto sklendžių ir ventilių priežiūra , jų riebokšlių paveržimas, einamasis remontas.

3.7. Tiesioginio veikimo karšto vandens kiekio ir temperatūros reguliatorių ir termorelių priežiūra, remonto organizavimas.

3.8. Šilumos punktų patalpose ir vėdinimo sistemose įrengtų siurblių einamasis remontas.

3.9. Šilumokaičių remontas (protekio pašalinimas suveržiant tarpines, tarpinių keitimas, kiaurų vamzdelių galų užaklinimas, mechaninis užaklėjusių vamzdelių pravalymas, sandarumo išbandymas, praplovimas cheminiu būdu).

3.10. Tiesioginio veikimo kontrolės ir matavimo patikros ir remonto organizavimas (demontavimas/sumontavimas, pristatymas į patikros/remonto vietą).

3.11. Elevatoriaus tūtos išvalymas ir keitimas.

3.12. Filtrų ir purvo rinktuvų išvalymas ir praplovimas.

3.13. Aklių, apsaugančių namo šildymo sistemą nuo padidinto slėgio lauko tinklų hidraulinio bandymo metu, įrengimas šilumos punktuose prie įvadinių sklendžių.

3.14. Šildymo sistemų pridavimas šiluminės energijos tiekimo skyriui.

3.15. Kaloriferių ir šildymo prietaisų paviršių valymas.

3.16. Apskaitos prietaisų patikros ir remonto organizavimas (demontavimas/sumontavimas, pristatymas į patikros/remonto vietą).

Darbai kurie atliekami įmonės pastatų šildymo sistemose pagal poreikį.

3.17. Avarijų sistemose lokalizavimas ir likvidavimas (srieginių jungčių suveržimas, apkabų uždėjimas, įtrūkimų suvirinimas, susidėvėjusių vamzdžių pakeitimas.

3.18. Nuotėkio iš atvirai paklotų arba sienose, perdangose bei pogrindiniuose kanaluose esančių šildymo ir karšto vandens tiekimo vamzdžių likvidavimas (statybinės konstrukcijos išardymas, srieginių jungčių suveržimas, apkabų uždėjimas, įtrūkimų suvirinimas ar vamzdžių pakeitimas).

3.19. Vamzdynų ir armatūros izoliacijos, pažeistos eksploatavimo metu, atkūrimas.

3.20. Kiaurų radiatorių nuėmimas, remontas, įsigijimas, keitimas.

3.21. Termoreguliatorių radiatoriuose, balansinių ventilių, temperatūros matavimo prietaisų įrengimas, keitimas pagal norminių dokumentų reikalavimus.

3.22. Blogai šylančių radiatorių ir dušų šildytuvų šildymo efekto atkūrimas.

3.23. Optimalių valdymo programų nustatymas, programų keitimas pagal šilumos tiekimo skyriaus nurodymus, nepažeidžiant higienos normų.

3.24. Karšto vandens pašildymo sistemų perjungimas iš elektrinio į gamyklos apšildymo kontūro  ir atvirkščiai.

3.25. Droselinių plokštelių gamyba ir keitimas.

3.26. Vamzdynų ir armatūros žymėjimų atnaujinimas.

3.27. Sugedusių cirkuliacinių siurblių, automatinių valdymo sistemų, reguliavimo armatūros įsigijimas ir keitimas.

Darbai, atliekami aptarnaujant elektrinius vandens šildymo boilerius

3.28. Elektrinių vandens šildytuvų plovimas pagal patvirtintą metinį grafiką.

3.29. Apsauginių vožtuvų patikrų vykdymas pagal metinį žiniaraštį (nuėmimas-pastatymas ir pristatymas į patikros vietą pagal patvirtintą grafiką).

3.30. Termoreguliatorių, termometrų-manometrų patikros (nuėmimas-pastatymas).

3.31. Elektrinių kaitinimo elementų priežiūra ir remontas (nuėmimas-pastatymas, valymas).

3.32. Avarijų lokalizavimo darbai (trūkusių vamzdynų ir eksploatacijai netinkamų boilerių keitimas).

Bendrovės Šildymo sistemų ir šilumos punktų priežiūra

Kasdieniai darbai (darbus būtina atlikti 1 kartą per savaitę):

I. Neautomatizuoto šilumos punkto priežiūra

1.1. Patikrinti tiekiamojo (toliau TTV ) ir grąžinamojo (toliau TGV) vandens temperatūrą. Duomenis įrašyti į Šilumos punkto registracijos žurnalą (toliau Žurnalą). Esant temperatūros TGV nukrypimui ± 3  nuo temperatūrinio grafiko informuoti atsakingą už šilumos ūkį.

1.2. Patikrinti TTV ir TGV slėgius. Duomenis įrašyti į Žurnalą. Jeigu slėgių skirtumas mažesnis kaip 0,1 baro apie tai informuoti atsakingą už šilumos ūkį.

1.3.Vizualiai apžiūrėti šilumos punktą (armatūrą, purvo surinkėjus, filtrus), patikrinti ar nėra vandens praleidimų ar veikia manometrai , termometrai ar termometrų gilzes pakankamai  užpildytos tepalu. Esant reikalui papildyti.

1.4.Vizualiai apžiūrėti (jei yra sumontuotas ) šiluminės energijos apskaitos prietaisą ir įsitikinti ar jis veikia , ar vietoje plombos.

1.5. Pamatuoti kiekvienos grąžinamos atšakos ,iš šildymo sistemos, temperatūrą ir įsitikinti, kad ji neviršija temperatūrinio grafiko. Esant nukrypimui ± 3 informuoti atsakingą už šilumos ūkį.

1.6. Vizualiai apžiūrėti visus šildymo prietaisus patalpose, kuriose pastoviai nebūna žmonių.

1.7. Išvalyti ir papildyti vandens trapus (jeigu reikalinga).

1.8. Patikrinti ar veikia apšvietimas.

Pastabos:

- Pirmą mėnesio darbo dieną nurašyti apskaitos prietaisų parodymus per perduoti į šilumos energijos  tiekimo skyrių.

II. Automatizuoto šilumos punkto priežiūrą

2.1. Patikrinti tiekiamojo (toliau TTV ) ir grąžinamojo (toliau TGV) vandens temperatūrą. Duomenis įrašyti į Šilumos punkto registracijos žurnalą (toliau Žurnalą). Esant temperatūros TGV nukrypimui ± 3  nuo temperatūrinio grafiko informuoti atsakingą už šilumos ūkį.

2.2. Patikrinti TTV ir TGV slėgius. Duomenis įrašyti į Žurnalą. Jeigu slėgių skirtumas mažesnis kaip 0,1 baro apie tai informuoti atsakingą už šilumos ūkį.

2.3. Patikrinti TTV į šilumos įrenginius ir TGV  iš šilumos įrenginių vandens temperatūrą. Duomenis įrašyti į Žurnalą . Esant temperatūros TGV nukrypimui ± 3  nuo temperatūrinio grafiko informuoti atsakingą už šilumos ūkį. Esant Šiluminės energijos tiekimo skyriaus nurodymui pakeisti temperatūrinę kreivę.

2.4.  Patikrinti šildymo vandens  slėgį vidiniame kontūre. Duomenis įrašanti į Žurnalą. Jeigu slėgis mažesnis kaip 1 baras, įsitikinti ar veikia automatinis papildymo prietaisas. Esant būtinumui papildyti sistemą vandeniu iki 2 bar.

2.5. Patikrinti karšto vandens temperatūrą. Esant temperatūrai mažesnei kaip  55 0C  išsiaiškinti priežastis ir jas pašalinti.

2.6. Patikrinti ar veikia,  ar nekaista, nekelia triukšmo cirkuliaciniai šildymo ir karšto vandens siurbliai.

2.7. Patikrinti ar veikia reguliavimo šildymo sistemos ir karšto vandens reguliavimo vožtuvai.

2.8. Patikrinti ar veikia elektroninis valdymo prietaisas.

2.9..Patikrinti ar išsiplėtimo induose faktinis slėgis atitinka nurodytą slėgį informacinėse lentelėse.

2.10. Patikrinti slėgio perkrytį filtruose. Esant 0,5 bar perkryčiui išvalyti filtrus.

2.11. Vizualiai apžiūrėti šilumos punktą (armatūrą, šilumokaičius, filtrus), patikrinti ar nėra vandens praleidimų ar veikia manometrai , termometrai ar termometrų gilzes pakankamai  užpildytos tepalu. Esant reikalui papildyti.

2.12.Vizualiai apžiūrėti (jei yra sumontuotas ) šiluminės energijos apskaitos prietaisą ir įsitikinti ar jis veikia , ar vietoje plombos.

2.13. Pamatuoti kiekvienos grąžinamos atšakos, iš šildymo sistemos, temperatūrą ir įsitikinti, kad ji neviršija temperatūrinio grafiko. Esant nukrypimui ± 3 informuoti atsakingą už šilumos ūkį.

2.14. Išvalyti ir papildyti vandens trapus (jeigu reikalinga).

2.15.  Patikrinti ar veikia apšvietimas.

Pastabos:

1.Pirmą mėnesio darbo dieną nurašyti apskaitos prietaisų parodymus per perduoti į šilumos energijos  tiekimo skyrių.

III. Kaloriferių ar rekuperatorių priežiūra

3.1. Vizualiai apžiūrėti kaloriferius (rekuperatorius), apžiūrėti ar nėra praleidimų ar veikia ventiliatoriai.

3.2. Patikrinant TGV temperatūrą išėjime iš  kaloriferio. Esant nukrypimui nuo temperatūrinio grafiko informuoti atsakingą už šilumos ūkį.

3.3. Patikrinti tiekiamo oro temperatūrą. Nurodžius Šiluminės energijos tiekimo skyriui pakeisti parametrus.

3.4. Patikrinti   reguliavimo vožtuvų veikimą  (jeigu sumontuotas).

3.5. Patikrinti ar veikia elektroninis valdymo prietaisas (jeigu sumontuotas).

3.6. Patikrinti oro slėgio perkritį  filtruose. Jeigu reikia pakeisti filtrus.

IV. Elektriniai vandens šildytuvai (toliau EVŠ)

  - Patikrinti išorinę EVŠ būklę, sujungimų sandarumą, armatūrą , apsauginius ir nuorinimo įtaisus. Patikrinimo rezultatus įrašyti į  Žurnalą.

  - Patikrinti slėgį, temperatūrą karšto vandens ir šildančio vandens rezervuare. Patikrinimo duomenis įrašyti į  Žurnalą Esant mažam slėgiui šildančio vandens rezervuare, ji papildyti chemiškai valytu vandeniu

4.3.Patikrinti oro slėgį išsiplėtimo inde. Patikrinimo duomenis įrašyti į  Žurnalą.

4.4. Vizualiai įsitikinti ar nėra pažeisti elektros tiekimo ir įžeminimo kabeliai.

V.Geriamo vandens filtrai

5.1. Papildyti vandeniu, kalio permanganatu, tabletuota druska  druskų talpas.

5.2. Patikrinti elektroninio valdymo prietaiso veikim1 ir  nustatymus.

5.3. Sutepti specialiu tepalu vožtuvinius mazgus.

Pastabos:

1.  Šilumos tiekimo sustabdymas/paleidimas, pastebėti pažeidimai, remonto darbai turi būti suderinti su atsakingu už  pastato šilumos ūkį.

- Rangovas taip pat turi atlikti kitus, šiame sąraše nenurodytus, darbus, kurių atlikimą reglamentuoja LR galiojantys norminiai dokumentai.

- Įvykus avarijai dėl Rangovo neatliktų arba nekokybiškai atliktų darbų, Rangovas avarijos padalinius šalina savo lėšomis.

Šie darbai turi būti atliekami vadovaujantis Šilumos tinklų ir šilumos vartojimo įrenginių priežiūros (eksploatavimo) taisyklių ir saugos taisyklių, eksploatuojant šilumos įrenginius, nuostatų reikalavimams.

REIKALAVIMAI RANGOVUI, KURIS RUOŠIASI EKSPLOATUOTI

AB  ”ORLEN Lietuva” PASTATŲ ŠILDYMO IR KARŠTO VANDENS

PARUOŠIMO SISTEMAS

Rangovas privalo:

1. Turėti leidimą eksploatuoti šilumos tinklus ir šilumos punktus (išduoda Valstybinės energetikos inspekcija), šiems darbams:

- šilumos tinklų iki 500 mm sąlyginio skersmens DN bandymo darbai;

- šilumos tinklų iki 500 mm sąlyginio skersmens DN technologinio valdymo ir techninės priežiūros darbai:

- šilumos punktų iki 1 MW eksploatavimo darbai;

2. Turėti atestuotus statinio specialiųjų darbų (pastatų šildymas vėdinimas) darbų vadovus.

3. Turėti patirtį, eksploatuoti senas ir modernizuotas pastatų šildymo ir karšto vandens sistemas ne mažiau 3 metai.

4. Turėti pakankamą skaičių kvalifikuotų darbuotojų  atestuotų pagal „Energetikos įrenginius eksploatuojančių darbuotojų atestavimo nuostatus“  eksploatuoti AB “ORLEN Lietuva“ šildymo ir karšto vandens sistemas.

5. Turėti pakankamą kiekį  įrangos (oro kompresoriai - plovimui, suvirinimo įranga – remontui, hidraulinio bandymo įranga ir t.t.) eksploatuoti AB “ORLEN Lietuva“ šildymo ir karšto vandens sistemas.

6. Esant avarinei situacijai į gamyklą atvykti per 1 val. ( įskaitant ne darbo valandas, poilsio bei šventines dienas)

7. Savaitgaliais ir švenčių dienomis numatyti budėjimą namuose.

Pateikti darbų kainos ir laiko sąnaudų paskaičiavimus detalioje sąmatinėje nomenklatūroje. Darbų eigoje iškilus šiose techninėse sąlygose nenumatytiems darbams jie bus įvertinami abipusiu užsakovo ir rangovo raštišku susitarimu pagal šiuo metu tiems darbams galiojančius darbo, medžiagų ir mechanizmų sąnaudų statyboje normatyvus ir kainas.

Pasiūlymą ruošti ir pateikti iš dviejų dalių:

1. Komercinė atliekamų darbų kaina

2.Techninė - atsakymai į šiose sąlygose pateiktus techninius klausimus ir atliekamų darbų suvestinę ir kalendorinį grafiką.

PRIEDAI:

Priedas A  Šildymo sistemų ir šilumos punktų sąrašas

Priedas B  Bendrovės pastatų šildymo sistemų ir šilumos punktų išskirstytų pagal galingumus sąrašas

Priedas C  Pagrindinių medžiagų, kurios esant poreikiui per 2 val. turi būti pateiktos defektinei detalei pakeisti, sąrašas

Priedas D Pagalbinių medžiagų, kurios įskaičiuotos į vienetinius įkainius, sąrašas

Priedas E  Objektų šilumos punktų praplovimo grafikas 2024 -2031 metams

Priedas F  Vienetiniai eksploatavimo darbų įkainiai, lentelė

Medžiagos ir įranga:

1. Visomis reikalingomis pagalbinėmis ir pagrindinėmis medžiagomis darbams, numatytiems šiame darbų aprašyme, atlikti apsirūpina Rangovas, išskyrus darbų apimtyje numatytus atvejus.

Darbų atlikimo grafikas:

Tikslios darbų pradžios ir pabaigos datos bus nurodytos konkrečiose darbų paskyrose/užsakymuose.