- Bendrieji duomenys.

ORLEN Lietuva Būtingės terminalo priešgaisrinėje siurblinėje esančio dyzelinio variklio „Detroit Diesel – Allison DDFP-08FH 8075V išdirbis valandomis yra nedidelis tačiau dirbant varikliui iš variklio alyvos alsuoklių smarkiai veržiasi balti garai. Atliekant paskutinius remonto darbus (cilindrų galvučių patikrą/defektavimą) ir giliau praardžius variklį pastebėta, kad visa stūmoklinė grupė, alkūninio veleno slydimo guoliai, švaistiklių slydimo guoliai, švaistikliai, vožtuvai, vožtuvų lizdai, vožtuvų kreipiančiosios ir kt. dalys yra smarkiai sudilusios. Todėl norima variklį pilnai pakeisti nauju.

- Priedai.

  - Dyzelinio variklio eksploatavimo instrukcija anglų k.: „Operation and Maintenance Instructions Manual“,

  - Dyzelinio variklio remonto instrukcija anglų k.: „Service Manual Detroit Diesel Engines Series 92“

- Darbų aprašymas ir darbų specifika.

Atlikti dyzelinio variklio „Detroit Diesel – Allison DDFP-08FH 8075V pilną pakeitimą remiantis senojo variklio gamintojo reikalavimais.

  - Darbų aprašymas.

- Tinkamo variklio parinkimas ir pasiūlymo pateikimas;

- Paruošiamieji darbai prieš demontavimą;

- Variklio atjungimas nuo siurblio ir sistemų;

- Variklio demontavimas (nuėmimas);

- Variklio transportavimas

- Variklio surinkimas

- Variklio prijungimas prie siurblio

- Sistemų prijungimas

- Paleidimo ir derinimo darbai

- Bandomasis darbas (testavimas vietoje)

- Dokumentacijos parengimas ir perdavimas

- Darbo vietos sutvarkymas

- Reikalavimai darbų vykdymui ir dokumentacijai.

  - Visi darbai turi būti atliekami griežtai laikantis AB „ORLEN Lietuva“ ir Lietuvos Respublikos norminių aktų reikalavimų bei taikomų specifikacijų, brėžinių, medžiagų gamintojo rekomendacijomis ir kitų dokumentų;

  - Visiems Rangovo atliktiems darbams turi būti suteikta garantija bei nurodytas ilgaamžiškumas;

  - Rangovas privalo turėti visas darbui reikiamas priemones ir susijusius dokumentus, pažymėjimus leidžiančius atlikti darbų apimtyje nurodytus darbus;

  - Rangovas atsakingas už visus veiksmus, turinčius įtakos įrangos ir darbų kokybei.

- Kvalifikaciniai reikalavimai Rangovui.

Rangovas turi turėti patirties tokių darbų atlikimui. Pateikti atliktų darbų sąrašą.

- Užsakovo tiekiamos medžiagos, įranga ir paslaugos.

Užsakovas pateiks remontui reikalingas medžiagas pagal Rangovo pateiktus sąrašus.

- Rangovo tiekiamos medžiagos, įranga ir paslaugos.

Rangovas turi pats apsirūpinti darbui reikalingais įrengimais, įrankiais.

Rangovas pateikia sunaudotų medžiagų sąrašą ir sąskaitas.

- Reikalavimai darbų pridavimui.

Darbų pridavimui rangovas pateikia:

- panaudotų bei sunaudotų įrankių, atsarginių detalių, bandymo prietaisų ir visos kitos įrangos, reikalingos darbams atlikti sąrašus;

- po variklio remonto išbandyti ir priduoti eksploatacijai dyzelinį variklį;

- atliekamų įvairių bandymų aktus;

- atliktų darbų aktus, ataskaitą;

- garantiją.

- Reikalavimai darbų grafikui.

Preliminari darbų pradžia 2026 Rugsėjo mėn.

Preliminari darbų pabaiga 2026 Spalio mėn.

Pateikti darbų atlikimo grafiką kalendorinėmis dienomis.