- Bendrieji duomenys.

  - Šiluminės elektrinės garo turbina PT-80/100-130/13, technologinis numeris T-2, gamintojas „Leningradskij metaličeskij zavod“ (Rusija), gamyklinis Nr.1588, pagaminta 1980 m. Šiluminėje elektrinėje garo turbina eksploatuojama nuo 1981 m. Garo turbina nuo eksploatacijos pradžios dirbo 221672 val., paleidimų/stabdymų skaičius – 322. Turbinos darbo resurso pratęsimui atlikti reikalingų darbų ir jų apimčių kiekį ir eiliškumą nusako normatyvinis dokumentas ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРОДЛЕНИЮ СРОКА ЭКСПЛУАТАЦИИ ПАРОВЫХ ТУРБИН СВЕРХ ПАРКОВОГО РЕСУРСА СО 153-34.17.440-2003;

  - Pagrindiniai turbinos elementai, kuriems turi būti pratęstas darbo resursas:

- žemo ir aukšto slėgio rotoriai;

- korpusinės detalės, dirbančios cilindruose su garo temperatūra išėjime 450°C ir daugiau, kuriuose vyksta negrįžtami metalo struktūros ir savybių pakitimai bei kaupiasi metalo struktūros pažeidimai dėl valkšnumo ir ciklinio nuovargio.

  - Atlikti sekančius bandymus ir kontrolės rezultatų analizės kompleksą:

- Šiluminės elektrinės techninės/technologinės dokumentacijos analizė (turbinos darbo režimai, pagrindinių elementų pažeidimai, keitimai ir atnaujinimai, pagrindinių elementų metalo kontrolės rezultatų analizė per visą eksploatavimo laikotarpį)

- Pagrindinių elementų metalo neardomosios kontrolės bandymas tikslu nustatyti defektus ir eksperimentiškai įvertinti susikaupusius pažeidimus.

- Pagrindinių elementų metalo struktūros ir savybių tyrimas.

- Rotorių ir korpusinių detalių liekamųjų įtempimų skaičiavimai ir jų analizė.

- Priedai.

  - Turbinos pagrindinių elementų brėžiniai (6 lapai);

  - ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРОДЛЕНИЮ СРОКА ЭКСПЛУАТАЦИИ ПАРОВЫХ ТУРБИН СВЕРХ ПАРКОВОГО РЕСУРСА СО 153-34.17.440-2003;

  - Tikrinamų turbinos elementų schemos.

3. Darbų aprašymas, jų specifika.

3.1. Bendrieji reikalavimai.

Šiluminės elektrinės garo turbinos Nr.2 pagrindinių elementų metalo neardomos kontrolės, bandymų analizė, liekamojo tarnavimo laiko skaičiavimai.

3.2. Darbų aprašymas.

3.2.1. Šiluminės elektrinės techninės/technologinės dokumentacijos analizė (turbinos darbo režimai, pagrindinių elementų pažeidimai, keitimai ir atnaujinimai, pagrindinių elementų metalo kontrolės rezultatų analizė per visą eksploatavimo laikotarpį).

3.2.2. Pagrindinių elementų metalo neardomosios kontrolės bandymas tikslu nustatyti defektus ir eksperimentiškai įvertinti susikaupusius pažeidimus.

3.2.3. Pagrindinių elementų metalo struktūros ir savybių tyrimas.

3.2.4. Rotorių ir korpusinių detalių liekamųjų įtempimų skaičiavimai ir jų analizė

3.3. Reikalavimai darbų vykdymui ir dokumentacijai.

3.4. Specifiniai reikalavimai (jei taikoma).

3.4.1 Rekomenduojama Rangovui turėti turbinos gamintojo ,,Leningradskij metaličeskij zavod“ (LMZ) įgaliojimą (authorisation) vykdyti LMZ turbinų remonto techninę priežiūrą, darbo resurso įvertinimą. 3.4.2. Pateikti dokumentus, įrodančius analogiškų darbų patirtį, pateikti atlikto analogiško darbo apskaitos pavyzdį.

3.5. Kvalifikaciniai reikalavimai Rangovui.

3.5.1. Rangovas turi turėti ne mažesnę kaip 5 metų darbo patirtį, atliekant turbinų likutinio darbo resurso skaičiavimą bei techninį įvertinimą.

3.5.2. Kvalifikaciniam įvertinimui Užsakovas gali paprašyti Rangovo atvykti į OL pokalbiui.

4. Užsakovo tiekiamos medžiagos, įranga ir paslaugos.

4.1. Metalo paviršių paruošimas neardomai kontrolei.

4.2. Neardomos kontrolės, metalo struktūros tyrimų organizavimas.

5. Rangovo tiekiamos medžiagos, įranga ir paslaugos.

5.1. Papildomos darbo priemonės ir įranga, reikalingos turbinos darbo resursui įvertinti yra tiekiamos Rangovo.

6. Reikalavimai darbų užbaigimui.

6.1. Parengia galutinę ataskaitą apie turbinos pagrindinių elementų techninę būklę, liekamojo tarnavimo laiko skaičiavimus

6.2. Parengia detalių ir elementų sąrašą, kuriuos būtina pakeisti kito kapitalinio remonto metu.

7. Reikalavimai darbų grafikui.

Darbus vykdyti turbinos T-2 kapitalinio remonto metu.

Pateikti preliminarų planuojamų tyrimų, skaičiavimų planą su metodais ir apimtimis.

Pateikti preliminarų grafiką.

Darbų pradžios data 2028m. I pusmetis, trukmė ~2 mėnesiai.