- Bendrieji duomenys.

  - Šiluminės elektrinės garo turbina PT-80/100-130/13, technologinis numeris T-2, gamintojas ,,Leningradskij metaličeskij zavod“ (Rusija), gamyklinis Nr.1588, pagaminta 1980 m. Šiluminėje elektrinėje garo turbina eksploatuojama nuo 1981 m.

Dėl patikimos įrenginio eksploatacijos ir savalaikių defektų išaiškinimo bei šalinimo, pagal gamyklos gamintojos rekomendacijas, eksploatacijos patirtį ir išdirbio valandas (43800 val.) garo turbinai T-2 būtina atlikti kapitalinį remontą. Kapitalinio remonto metu bus pašalinti defektai, kurie nebuvo pašalinti dėl atsarginių detalių trūkumo 2017 m. remonto metu. Taip pat bus atlikti ir kiti žemiau išvardinti darbai turbinos ekonomiškumo ir patikimumo didinimui.

  - Turbogeneratorius TVF-120-2Y3, technologinis numeris TG-2, gamintojas – „Sibelektrotiažmaš”, Novosibirskas, Rusija. Pagamintas 1980 m., gamyklinis Nr.179. Turbogeneratorius TG-2 paskutinį kartą buvo remontuotas 2017 m. Pagal gamyklos gamintojos rekomendacijas generatorius turi būti remontuojamas kas 4–5 metai. Siekiant tolimesnio patikimo turbogeneratoriaus TG-2 darbo reikalinga atlikti kapitalinį remontą.

- Priedai.

  - Priedas „A“	Garo turbinos T-2 kapitalinio remonto darbų apimtys.

  - Priedas „B“	Turbogeneratoriaus TG-2 kapitalinio remonto darbų apimtys.

  - Priedas „C“	Turbinos ir vamzdynų brėžiniai, 16 lapų.

3. Darbų aprašymas, jų specifika.

3.1. Bendrieji reikalavimai.

Šiluminės elektrinės, garo turbinos T-2 (PT-80/100-130/13), turbogeneratoriaus TG-2 (TVF-120-2Y3) kapitalinis remontas.

3.2. Darbų aprašymas.

    - Atlikti garo turbinos T-2 kapitalinį remontą, darbų aprašymas nurodytas priede „A“.

    - Atlikti turbogeneratoriaus TG-2 kapitalinį remontą, darbų aprašymas nurodytas priede „B“.

    - Prieš remonto pradžią Užsakovas kartu su Rangovu atlieka turbinos ir generatoriaus apžiūrą, rangovas pateikia ir suderina darbų vykdymo planą.

    - Išardžius reguliavimo sistemą, atidarius turbinos cilindrų dangčius, išardžius generatoriaus mazgus, Užsakovo ir Rangovo sudaryta komisija atlieka turbinos reguliavimo sistemos, pratekamosios (cartridge) dalies ir generatoriaus mazgų defektaciją.

    - Po garo turbinos ir generatoriaus mazgų defektacijos sudaromas defektų ir matavimų protokolas. Sudaryta Užsakovo ir Rangovo komisija pateikia išvadas – pasiūlymus dėl atliekamų remonto paslaugų apimties ir technologijos, suderintų darbų, atsarginių dalių ir medžiagų tiekimo laikotarpių, jeigu jos nebuvo pateiktos Užsakovo.

    - Atlikti tarpturbininių vamzdynų pakabos sistemos būklės patikrinimą ir įvertinimą (brėžiniai Priede „C“):

- Praleidžiantieji aukšto slėgio vamzdžiai, brėž.. Б-1278491СБ;

- Praleidžiantieji vidutinio slėgio vamzdžiai, brėž. Б-1278512СБ;

- Nuėmimo į aukšto slėgio pašildytuvus vamzdynai, brėž. Бу-1279809СБ;

- Nuėmimo į žemo slėgio pašildytuvus vamzdynai, brėž. Б-1279552СБ;

- Pramoninio nuėmimo vamzdynai, brėž. Б-1280151Сб;

- Garo nuėmimo vamzdynai į TP-1 ir TP-2;

3.3. Reikalavimai darbų vykdymui ir dokumentacijai.

    - Remontinė dokumentacija turbinai, generatoriui ir vamzdynui komplektuojama ir pateikiama atskirai. Turbinos ir generatoriaus atliktų darbų dokumentacijos apimtis yra sekanti:

a)  Turbinos ir generatoriaus defektiniai aktai, sudaryti išardžius ir apžiūrėjus turbiną ir generatorių.

b)     Atliktų remonto darbų apimties aktas.

c)     Normatyvinės techninės ir technologinės dokumentacijos sąrašas.

d)    Garo turbinos reguliavimo sistemos charakteristikos sudarytos po remonto.

e)    Generatoriaus bandymų protokolai, ataskaitos ir išvados.

f)	     Remonto metu panaudotų medžiagų ir atsarginių dalių suvestinė.

g)    Medžiagų kokybės sertifikatai, pasai.

h)    Mazgų remontiniai formuliarai ir protokolai.

i)	    Detalių gamybos kokybės pažymėjimai.

j)	    Neardomos siūlių kontrolės, mechaninių bandymų, magnetinės-miltelinės ar spalvotos defektoskopijos ataskaitos ir išvados.

k)    Centruotės formuliarai.

l)	    Statinio ir dinaminio balansavimo protokolai.

m)   Atliktų darbų priėmimo aktai.

n)    Atskirų mazgų apžiūros, išorinių matmenų patikrinimo, matavimo protokolai.

o)    Suvirinimo darbų dokumentacija.

p)    Kita dokumentacija numatyta atskiru susitarimu.

    - Rangovas užtikrina darbo vietų ir teritorijos tvarkingumą, kiekvienos pamainos pabaigoje sutvarko darbų atlikimo vietą, išrūšiuoja ir pašalina darbų atlikimo metu susidariusias atliekas į su užsakovu suderintas vietas pagal AB „ORLEN Lietuva“ Atliekų tvarkymo taisykles.

    - Dėl turbinos ir turbogeneratoriaus konstrukcijos, Rangovas remonto darbus privalo atlikti turbinos sumontavimo vietoje. Išimtis taikoma turbinos ir generatoriaus rotoriams, demontavus juos galima remontuoti ir Rangovo dirbtuvėse.

    - Rangovas remontinę dokumentaciją pateikia lietuvių kalba. Užsienio kalba gali būti tik medžiagų gamintojo pasai, sertifikatai.

    - Rangovas parengia detalių ir elementų sąrašą, kuriuos būtina pakeisti kito kapitalinio remonto metu.

    - Rangovas suteikia garantiją įrenginiui, mazgui ne mažesniam kaip 12 mėnesių laikotarpiui, jo     suteiktų paslaugų apimtyje.

3.4. Specifiniai reikalavimai (jei taikoma).

3.5. Kvalifikaciniai reikalavimai Rangovui.

3.5.1.  Galiojantys atestatai, išduoti Valstybinės energetikos reguliavimo tarnybos, suteikiantys teisę atlikti didesnės kaip 1 MW galios turbinų bei elektros generatorių remonto darbus.

3.5.2.   Ne mažesnė kaip 5 metų patirtis atliekant garo turbinų PT-80/100-130/13 ir turbogeneratorių TVF-120-2Y3 arba pagal parametrus labai panašių atitinkamų įrenginių kapitalinius remontus

4.Užsakovo tiekiamos medžiagos, įranga ir paslaugos.

4.1.       Užsakovas atliks izoliavimo darbus.

4.2.  	Visų remontinių darbų atlikimui aukštyje pastolių montavimo-demontavimo darbus.

4.3. 	Kontrolės, matavimo prietaisų kabelių pajungimą ir atjungimą pagal suderintą darbų grafiką arba pagal Rangovo paraišką centriniame valdymo pulte.

4.4. 	Atliks laikinus elektros įrangos pajungimus pagal Bendrovėje nustatytą tvarką. Taip pat leis prisijungti prie techninio suspausto oro ir vandens vamzdynų.

4.5. 	Užsakovas atjungia ir išveda į remontą turbiną pagal suderintą remonto grafiką.

4.6.        Užsakovas pateiks turimus turbinos brėžinius, formuliarus, pasus.

4.7. 	Turbinos ir generatoriaus remontui tiltinį kraną, esantį turbinų salėje (50 tonų keliamosios galios) be operatoriaus.

5. Rangovo tiekiamos medžiagos, įranga ir paslaugos.

5.1.     Rangovas atlieka smulkius, vienetinius, tekinimo, šlifavimo, frezavimo, gręžimo darbus.

5.2.      Rangovas atlieka didelių gabaritų detalių pratekinimo, šlifavimo ir transportavimo (pvz., diafragmos) į kitą įmonę darbus.

5.3.    Rangovas atliks srieginių, pleištinių, fiksacinių sujungimų išardymą su smeigių sriegių pažeidimu, išgręžiant kiaurymes su smeigių likučių pašalinimu ir kiaurymių remontu, srieginio sujungimo atstatymu.

5.4. 	Rangovas atliks terminį suvirintų sujungimų apdirbimą, ten kur reikės pagal patvirtintas SPA ar projektą.

5.5. 	Rangovas atliks visus reikalingus paruošiamuosius ir baigiamuosius darbus bei dalyvaus atliekant paleidimo darbus, atliks budėjimą bandomojo leidimo metu.

5.6. 	Rangovas turi pats apsirūpinti darbui reikalingais įrengimais ir įrankiais įskaitant ir apšvietimą.

5.7. 	Rangovas turi pateikti reikalingas medžiagas bei įrangą suvirintų siūlių terminiam apdirbimui.

5.8. 	Rangovas turi turėti vaizdo kamerą vamzdynų švarumo kokybės nustatymui (prieš uždarant turbinos dangčius ir suvirinant vamzdyną reikalinga įsitikinti, kad jie švarūs ir nepažeis rotoriaus mentelių).

5.9. 	Rangovas pats apsirūpina/pasigamina visus metalo ruošinius, smulkius gaminius ir tvirtinimo detales (spec. atramos, pakabos, metalo konstrukcijos, valcuoti gaminiai, įvairūs štuceriai ir t.t.).

5.10. Rangovas teikia medžiagas turbinos T-2 ir turbogeneratoriaus TG-2 remonto darbams kaip nurodyta prieduose A ir B.

5.11. 	Rangovas teikia visas pagalbines, sunaudojamąsias medžiagas (šlifavimo ir atpjovimo diskeliai, propanas, deguonis ir kitos dujos, valymo priemonės ir kt.), suvirinimo medžiagas elektrodai, suvirinimo viela).

5.12.   Energetinių išteklių (suspausto oro, techninio vandens, elektros energijos) tiekimą rangovui darbo zonoje užsakovas tiekia pagal rangovo pareikalavimą nemokamai. Rangovo remonto įrangos pajungimas prie ~220V ir ~380V tinklo, suspausto oro, techninio vandens atliekamas pagal paraišką centriniame valdymo pulte.

5.13. 	Rangovas pats atliks atsarginių dalių, įrangos, įrankių transportavimą OL įmonės teritorijoje

5.14. 	Rangovas turi pats pasirūpinti tiltinio krano operatoriais.

6. Reikalavimai darbų pridavimui.

6.1.     Galutinį sutartyje numatytų darbų priėmimą atlieka užsakovo sudaryta komisija arba įgaliotas asmuo dalyvaujant rangovo atsakingam asmeniui.

6.2. 	Darbai laikomi užbaigti, jeigu:

a) Darbai visiškai baigti pagal numatytas apimtis.

b) Turbogeneratoriaus bandomasis laikotarpis po remonto 48 valandos. Agregato priėmimo po remonto kriterijai:

•	Santykinės vibracijos lygis (X,Y) guoliams Nr. 1–6 ne daugiau 120μm (S1-165; B1-260)

•	Absoliutinės vibracijos lygis matavimo taškuose Nr.1–6 ne daugiau 2.8mm/s (S-4.5; B-11.2);

•	Ašinio poslinkio dydis matavimo taškuose Nr.1–3 ne daugiau ±0.4 mm (S -0.9+1.4; B -1.2 +1.7)

c)	Pateikta pilna ataskaitinė remontinė dokumentacija.

6.3.    Galutinis turbinos ir generatoriaus priėmimas po remonto bus atliktas užsakovui kartu su rangovu nustačius, kad turbina, generatorius bandymų ir bandomuoju eksploatacijos laikotarpiu tenkina visus techninius reikalavimus ir šiluminius ekonomiškumo ekspres bandymus.  Apie tai įforminant ataskaitinėje dokumentacijoje.

6.4. 	Rangovas suteikia garantiją įrenginiui, mazgui ne mažesniam kaip 12 mėnesių laikotarpiui, jo suteiktų paslaugų apimtyje.

7. Reikalavimai darbų grafikui.

7.1.   Preliminari remonto darbų pradžios data 2028 m. pirmas pusmetis.

7.2. 	Turbinos ir turbogeneratoriaus remontui skiriama 90 kalendorinių dienų, bendras remonto laikotarpis (įskaitant pasiruošimo darbus) - 120 kalendorinių dienų. Rangovas konkursui turės paruošti detalų darbų vykdymo grafiką turbinos ir generatoriaus rekonstrukcijos darbams, pradėjus darbus nuo „X” dienos.

Rangovas turi pateikti fiksuotą darbų atlikimo sąmatą, užpildant prieduose pateiktas kainos dedamąsias kurioje turi būti įtraukta mobilizacijos ir demobilizacijos išlaidos, įrangos kaina darbų atlikimo kaina.

Dėl galimai koreguojamų darbų apimčių remonto metu Rangovas turi pateikti vienetinius bei valandinius įkainius.