- Bendrieji duomenys.

  - Šiluminės elektrinės garo turbina PT-80/100-130/13, technologinis numeris T-2, gamintojas ,,Leningradskij metaličeskij zavod“ (Rusija), gamyklinis Nr.1588, pagaminta 1980m. Šiluminėje elektrinėje garo turbina eksploatuojama nuo 1981 m.

- Priedai.

Priedas 2.1. T-2 vožtuvo Nr.1 D-125 KЭ 42.415.04 CБ brėžinys;

Priedas 2.2. T-2 vožtuvo Nr.1 D-125 KЭ 42.415.04 CБ brėžinio specifikacija;

Priedas 2.3. T-2 vožtuvo Nr.1 D-125 formuliaras KЭ 42.415.04 - K3;

Priedas 2.4. T-2 vožtuvas Nr.2 D-150 KЭ 42.414.04 CБ brėžinys;

Priedas 2.5. T-2 vožtuvo Nr.2 D-150 formuliaras KЭ 42.414.04 - K3;

Priedas 2.6. T-2 vožtuvas Nr.2 D-150 KЭ 42.414.04 CБ brėžinio specifikacija;

Priedas 2.7. Vožtuvo koto pakilimo priklausomybė nuo kumštelinio veleno pasisukimo F-2110.

3. Darbų aprašymas, jų specifika.

3.1. Bendrieji reikalavimai.

Šiluminės elektrinės, garo turbinos T-2 (PT-80/100-130/13) aukšto slėgio cilindro reguliuojančių vožtuvų nr.1 ir nr.2 remontas.

3.2. Darbų aprašymas.

3.2.1.Demontuoti turbinos T-2 apsiuvo (metalinės apsaugos) dalį virš ASC vožtuvų;

3.2.2. Demontuoti ASC vožtuvus nr. 1 ir nr. 2, reguliavimo traukes;

3.2.3. Atlikti pilną vožtuvų išardymą, defektaciją;

3.2.4. Užpildyti vožtuvų defektavimo aktą;

3.2.5. Atlikti visų vožtuvų detalių (kolonėlių, sandarinimo įvorių, kotų, vožtuvų galvų, šlicinių įvorių ir k.t.) valymą, matavimus;

3.2.6. Užpildyti prieduose 2.3 ir 2.5 pateiktus vožtuvų formuliarus KЭ 42.415.04 - K3 ir KЭ 42.414.04 - K3;

3.2.7. Pakeisti defektines vožtuvų detales;

3.2.8. Atlikti vožtuvų vidinių korpuso dalių pritrynimą, prišlifavimą;

3.2.9. Atlikti vožtuvų surinkimą;

3.2.10. Atlikti sandarinančių paviršių pritrynimą, derinimą;

3.2.11. Sumontuoti vožtuvus, reguliavimo traukes;

3.2.12. Atlikti vožtuvų eigos reguliavimą;

3.2.13. Užpildyti vožtuvų kotų eigos priklausomybės nuo kumštelių padėties kampo diagramą F-2110;

3.2.14. Darbus priduoti užsakovui, bandymo metu tikrinant vožtuvų sandarumą ir eigą;

3.2.15. Užpildyti ir priduoti vožtuvų remontinę dokumentaciją.

3.3. Reikalavimai darbų vykdymui ir dokumentacijai.

3.3.1. Rangovas turės pats gauti visus leidimus ir suderinimus, kurių reikės įsivežant savo įrangą ir atliekant darbus AB „ORLEN Lietuva“ teritorijoje pagal AB „ORLEN Lietuva“ leidimų režimo taisykles.

3.3.2. Rangovas užtikrina darbo vietų ir teritorijos tvarkingumą, kiekvienos pamainos pabaigoje sutvarko darbų atlikimo vietą, išrūšiuoja ir pašalina darbų atlikimo metu susidariusias atliekas į su užsakovu suderintas vietas pagal AB „ORLEN Lietuva“ atliekų tvarkymo taisykles.

3.4. Specifiniai reikalavimai (jei taikoma).

3.5. Kvalifikaciniai reikalavimai Rangovui.

Rangovo kvalifikacijai įvertinti ir pagrįsti reikalinga pateikti:

b) Galiojantį atestatą, išduotą Valstybinės energetikos reguliavimo tarybos, suteikiantį teisę atlikti didesnės kaip 1 MW galios turbinų remonto darbus.

c) Ne mažesnę kaip 5 metų patirtį atliekant garo turbinų remonto darbus.

4. Užsakovo tiekiamos medžiagos, įranga ir paslaugos.

Užsakovas pateiks reikalingus brėžinius, formuliarus, atsargines dalis ir medžiagas.

Dalyvauja atliekant turbinos išbandymą po remonto.

5. Rangovo tiekiamos medžiagos, įranga ir paslaugos.

Darbo priemonės, įranga yra tiekiamos Rangovo.

Kranininkas – RANGOVO

Tekinimo darbai – UŽSAKOVO

6. Reikalavimai darbų užbaigimui.

6.1. Darbai laikomi užbaigti, kai atlikti visi darbai pagal numatytas apimtis.

6.2. Pateikta pilna ataskaitinė remontinė dokumentacija.

6.3. Rangovas suteikia garantiją ne mažesniam kaip 12 mėnesių laikotarpiui, jo suteiktų paslaugų apimtyje.

7. Reikalavimai darbų pridavimui.

Atliktų darbų pridavimas Užsakovui po remonto. Atliktų darbų akto, remontinės dokumentacijos sudarymas.

8. Reikalavimai darbų grafikui.

Preliminari remonto darbų pradžios data 2026 m. liepos mėnesio 6 diena, trukmė 10 darbo dienų.

Darbų grafikas – 8 – 10 val. per parą.