PL-OIL-DOW-2025-001379, PL-OIL-DOW-2025-001380, PL-OIL-DOW-2025-001381

Załącznik nr 1

Kraków, 13.03.2026 r.

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Zamawiający:

Pełna nazwa zamawiającego:	ORLEN OIL Sp. z o. o.  z siedzibą w Gdańsku
Adres:	80-718 Gdańsk, ul. Elbląska 135
NIP	675 – 11 –90 – 702
Internet:	http://www.orlenoil.pl., e-mail: centrala@orlenoil.pl
Numer telefonu:	0 – 12 66 – 555 – 00, fax: 0 – 12 66 – 555 – 01

- Wstęp

Przedmiotem postępowania wykonanie: Wykonanie remontu zbiornika ZP-1 V=360m3, zbiornika ZP-2 V=360m3, zbiornika, ZB-16 V=590m3 w Zakładzie Produkcyjnym w Jedliczu.

- Informacje o przetargu

Postępowanie prowadzone jest według wewnętrznych procedur obowiązujących w ORLEN OIL 
Sp. z o.o. tj. Instrukcji Zakupowej w ORLEN OIL Sp. z o.o.

- Warunki lokalizacyjne

Praca wyłącznie w godzinach 6:00 – 22:00, w dniach roboczych poniedziałek-piątek. Ewentualna praca w dni wolne do każdorazowego uzgodnienia z Dyrektorem Zakładu Produkcyjnego.

- Informacje techniczne

Wszystkie projektowane urządzenia, materiały, rozwiązania konstrukcyjne oraz projektowany sposób prowadzenia prac muszą być dostosowane do warunków lokalizacyjnych i zgodne z obowiązującymi przepisami.

Każdy Oferent składając ofertę akceptuje istniejące warunki prowadzenia inwentaryzacji i prac na obiekcie. Oferenci mają obowiązek zweryfikowania zakresu zapytania i istniejących warunków lokalizacyjnych podczas wizji lokalnej, której termin przeprowadzenia należy uzgodnić z osobami wskazanymi w treści Specyfikacji Warunków Zamówienia.

Zakres oferty powinien obejmować w szczególności:

- Opracowanie dokumentacji projektowej.

- Realizację rzeczową inwestycji.

- Badania odbiorowe i próby.

- Opracowanie dokumentacji powykonawczej

- Specyfikacja urządzenia

Zakres oferty dla zadania inwestycyjnego powinien obejmować.:

- Opracowanie szczegółowego harmonogramu uwzględniającego wyłączenia zbiorników z eksploatacji z podziałem działań dla każdego zbiornika osobno.

- Wykonanie dokumentacji projektowej remontu zbiorników we wszystkich niezbędnych branżach.

- Uzyskanie wymaganych uzgodnień, zezwoleń i dopuszczeń, jeśli są wymagane.

- Prace będą prowadzone etapowo. Remont zbiorników należy wykonać pojedynczo w uzgodnieniu z Zamawiającym.

  - W pierwszej kolejności zostanie przeznaczony do remontu zbiornik ZP-1,

  - W drugiej kolejności zostanie przeznaczony do remontu zbiornik ZP-2,

  - W trzeciej kolejności zostanie przeznaczony do remontu zbiornik ZB-16.

- Wykonawca zobowiązany jest do realizacji przedmiotu zamówienia zgodnie z zaleceniami                           i wnioskami zawartymi w ekspertyzach technicznych dotyczących zbiornika ZP-1 (Ekspertyza nr EZ/05/02/2026 z dnia 02.2026 r.), zbiornika ZP-2 (Ekspertyza nr EZ/07/02/2026 z dnia 02.2026 r.) i zbiornika ZB-16 (Ekspertyza nr EZ/09/02/2026 z dnia 02.2026 r.), w tym:

  - Zakres dla zbiornika ZP-1

    - W celu wykonania naprawy w rejonie króćca nalewkowego należy od strony zewnętrznej zdemontować izolację w obszarze obejmującym króćce oraz przyległą część dachu zbiornika. Następnie należy oczyścić powierzchnię i przeprowadzić kontrolę wizualną spoiny łączącej dach z kątownikiem wzmacniającym oraz spoin obwodowych króćców.

W przypadku stwierdzenia nieciągłości należy usunąć wadliwy odcinek spoiny poprzez szlifowanie, a następnie wykonać naprawę metodą spawania. Spoinę należy wykonać stosując jedną z podanych metod spawania 135,141,111. Po wykonaniu naprawy przeprowadzenie badań penetracyjnych (PT) w celu potwierdzenia skuteczności naprawy. Miejsce króćca przedstawia poniższe zdjęcie.

    - Całkowite usunięcie powłoki antykorozyjnej poprzez piaskowanie strumieniowo-ścierne do stopnia czystości co najmniej Sa 2½, zgodnie z normą PN-ISO 8501-1.

    - Fragmenty przyspawanych uchwytów konstrukcyjnych należy usunąć poprzez ich wycięcie i napawanie nakładek.

    - Wykonanie powłok antykorozyjnych dostosowanych do rodzaju medium przechowywanego w zbiorniku, charakteryzujących się odpowiednią odpornością chemiczną i mechaniczną, w celu ograniczenia lub zahamowania postępu korozji powierzchniowej stali. Powłoki powinny być dobrane zgodnie z normą PN EN ISO 12944, z uwzględnieniem klasy korozyjności środowiska wewnętrznego i zewnętrznego zbiornika oraz przewidywanego okresu użytkowania.

    - Powierzchnie wewnętrzne zbiornika:

      - Czyszczenie metodą strumieniowo ścierną do stopnia czystości Sa 2½, zgodnie z normą PN ISO 8501-1. Wymagane techniki czyszczenia z farb i rdzy (piaskowanie, śrutowanie, hydropiaskowanie lub czyszczenie laserowe). Odpylenie i odtłuszczenie powierzchni przed malowaniem,

      - Przygotowanie powierzchni wewnętrznej do malowania po usunięciu powłoki antykorozyjnej: Mycie i usunięcie resztek produktu chropowatość profil pośredni typ G (ISO 8503-2), zapylenie max 2,st2 (ISO 8502-3), czystość jonowa powierzchni. Ilość powierzchni farby i grubość 2x125^m,

      - Farba Temaline EPL 100 razem 250µm dft

    - Wykonanie nowego podwójnego dna na istniejącym dnie zbiornika:

      - Dno dolne: stal węglowa S235, grubość minimalna 6 mm,

      - Dna górne: stal węglowa S235, grubość minimalna 6 mm,

      - Kątowniki zamykające dno: stal węglowa S235, wymiary 60 × 60 × 6 mm, zapewniające wzmocnienie i stabilizację połączenia dna z obudową zbiornika.

      - Siatki krepowanej: stal St1, oczka 25 × 25 mm, średnica drutu 2,5 mm, umieszczona pomiędzy dnem górnym a dolnym,

      - Montaż króćców do monitoringu przestrzeni międzydennej: DN25, 2 szt.

      - Wykonanie oraz badania szczelności wykonanych nowych den należy przeprowadzić zgodnie z wymaganiami normy PN-EN 14015.

      - Zabezpieczenie antykorozyjne przewiduje się wyłącznie dla dna górnego.

      - Demontaż aparatury kontrolno-pomiarowej przynależnej do zbiorników,

      - Demontaż okablowania sygnałowego,

      - Demontaż dwóch włazów dolny, górny zbiornika, czyszczenie metodą strumieniowo ścierną do stopnia czystości Sa 2½, zgodnie z normą PN ISO 8501-1. Wymagane techniki czyszczenia z farb i rdzy (piaskowanie, śrutowanie, hydropiaskowanie lub czyszczenie laserowe). Odpylenie i odtłuszczenie powierzchni przed malowaniem.

      - Malowanie włazów powierzchni zewnętrznej i wewnętrznej:

      - Kolor RAL 7038,

      - Mycie i usunięcie resztek produktu chropowatość profil pośredni typ G (ISO 8503-2), zapylenie max 2,st2 (ISO 8502-3), czystość jonowa powierzchni. Ilość powierzchni farby i grubość wewnętrzna 2x125^m,

      - Powierzchnia wewnętrzna włazów farba Temaline EPL 100 razem 250µm dft,

      - Powierzchnia zewnętrzna włazów 60um Temacoat GPL-S Primer 140um Epoksyren HS MIO 60um Temadur 50 RAL 1023 razem 260µm dft

      - Wymiana uszczelnień włazów,

      - Po wykonaniu prac, ponowny montaż włazów na zbiornikach.

    - Czyszczenie i malowanie podestu obsługowego zbiornika:

    - Czyszczenie metodą strumieniowo ścierną do stopnia czystości Sa 2½, zgodnie z normą PN ISO 8501-1. Wymagane techniki czyszczenia z farb i rdzy (piaskowanie, śrutowanie, hydropiaskowanie lub czyszczenie laserowe). Odpylenie i odtłuszczenie powierzchni przed malowaniem,

    - Odpylenie i odtłuszczenie powierzchni przed malowaniem,

    - Kolor schodków i konstrukcji: RAL 7038,

    - Remont, modernizacja lub wymiana górnych barierek zbiornika ZP-1. Barierki wykonać zgodne z normą PN-EN ISO 14122-3

    - Kolory barierek: RAL 1023.,

    - Czyszczenie bortnic, barierek metodą strumieniowo ścierną do stopnia czystości Sa 2½, zgodnie z normą PN ISO 8501-1. Wymagane techniki czyszczenia z farb i rdzy (piaskowanie, śrutowanie, hydropiaskowanie lub czyszczenie laserowe). Odpylenie i odtłuszczenie powierzchni przed malowaniem,

    - Ponowny montaż aparatury kontrolno-pomiarowej,

    - Ponowny montaż okablowania sygnałowego,

    - Montaż nowych korytek kablowych w obrębie zbiornika,

    - Demontaż 3 carg blachy licząc od dna zbiornika,

    - Transport i przekazanie użytkownikowi poszycia blaszanego na miejsce wskazane na terenie ZP Jedlicze – złomowanie po stronie Inwestora,

    - Przygotowanie konstrukcji wsporczej pod montaż nowej blachy na 3 cargach,

    - Prefabrykacja blach osłonowych i montaż blachy osłonowej T35 w układzie pionowym,

    - Malowanie bortnic, barierek system malarski: 60um Temacoat GPL-S Primer 140um Epoksyren HS MIO 60um Temadur 50 RAL 1023 razem 260µm dft,

    - Kolor bortnic i barierek RAL 1023,

    - Przed montażem 3 carg blachy osłonowej należy wykonać miejscowe naprawy fundamentu zbiornika oraz zamontować daszek z blachy aluminiowej 1 mm na całym obwodzie fundamentu,

    - Wymiana wszystkich korytek kablowych w obrębie zbiornika ,,U575’’ oraz pokryw do korytek ,,U575’’. Szerokość korytek do ustalenia podczas obowiązkowej wizji lokalnej.

    - Wymiana wszystkich krat WEMA, wymiana na nowe. Kratki WEMA wykonać w technice przykręcanej do konstrukcji,

    - Próba szczelności zbiornika Próba szczelności polega na poddaniu zbiornika działaniu statycznego ciśnienia cieczy w ciągu 24 godzin. Próba hydrauliczna powinna być przeprowadzona przy użyciu wody o temperaturze od 4° C do 40° C. Można stosować inne ciecze albo dla zwiększenia czułości próby ciecz z dodatkiem farby wskaźnikowej lub luminoforu ultrafioletowego. Ciecz dostarczać, wykorzystując górną platformę dostępową na dachu zbiornika, przez jeden otworów rewizyjnych zbiornik napełnić do ok. 95% maksymalnej pojemności. Wynik próby szczelności uznaje się za pozytywny, jeśli podczas jej przeprowadzania nie stwierdzono pęknięć, trwałych odkształceń ani przenikania cieczy.

    - Wykonanie litrażowania wraz z przekazaniem tablic stokażowych.

    - Legalizacja ponowna zbiornika wg wytycznych Ministra Gospodarki z dn. 22 stycznia 2008 r. w sprawie wymagań, którym powinny opowiadać zbiorniki pomiarowe oraz szczegółowego zakresu badań i sprawdzeń wykonywanych podczas prawnej kontroli metrologicznej tych przyrządów pomiarowych (t.j. Dz. U. z 19 sierpnia 2014 poz. 1094).

    - Czyszczenie i antykorozja kominków oddechowych, zaworów, włazów z oprzyrządowaniem umiejscowionych na dachu zbiornika,Kolor RAL 7038, system malarski: 60um Temacoat GPL-S Primer 140um Epoksyren HS MIO 60um Temadur 50 RAL 1023 razem 260µm dft,

  - Zakres dla zbiornika ZP-2:

Powierzchnie wewnętrzne zbiornika:

    - Czyszczenie metodą strumieniowo ścierną do stopnia czystości Sa 2½, zgodnie z normą PN ISO 8501-1. Wymagane techniki czyszczenia z farb i rdzy (piaskowanie, śrutowanie, hydropiaskowanie lub czyszczenie laserowe). Odpylenie i odtłuszczenie powierzchni przed malowaniem,

    - Przygotowanie powierzchni wewnętrznej do malowania po usunięciu powłoki antykorozyjnej: Mycie i usunięcie resztek produktu chropowatość profil pośredni typ G (ISO 8503-2), zapylenie max 2,st2 (ISO 8502-3), czystość jonowa powierzchni. Ilość powierzchni farby i grubość 2x125^m,

    - Farba Temaline EPL 100 razem 250µm dft

    - Wykonanie nowego podwójnego dna na istniejącym dnie zbiornika:

    - Dno dolne: stal węglowa S235, grubość minimalna 6 mm,

    - Dna górne: stal węglowa S235, grubość minimalna 6 mm,

    - Kątowniki zamykające dno: stal węglowa S235, wymiary 60 × 60 × 6 mm, zapewniające wzmocnienie i stabilizację połączenia dna z obudową zbiornika.

    - Siatki krepowanej: stal St1, oczka 25 × 25 mm, średnica drutu 2,5 mm, umieszczona pomiędzy dnem górnym a dolnym,

    - Montaż króćców do monitoringu przestrzeni międzydennej: DN25, 2 szt.

    - Wykonanie oraz badania szczelności wykonanych nowych den należy przeprowadzić zgodnie z wymaganiami normy PN-EN 14015.

    - Zabezpieczenie antykorozyjne przewiduje się wyłącznie dla dna górnego.

    - Demontaż aparatury kontrolno-pomiarowej przynależnej do zbiorników,

    - Demontaż okablowania sygnałowego,

    - Demontaż dwóch włazów dolny, górny zbiornika, czyszczenie metodą strumieniowo ścierną do stopnia czystości Sa 2½, zgodnie z normą PN ISO 8501-1. Wymagane techniki czyszczenia z farb i rdzy (piaskowanie, śrutowanie, hydropiaskowanie lub czyszczenie laserowe). Odpylenie i odtłuszczenie powierzchni przed malowaniem.

    - Malowanie włazów powierzchni zewnętrznej i wewnętrznej:

    - Kolor RAL 7038,

    - Mycie i usunięcie resztek produktu chropowatość profil pośredni typ G (ISO 8503-2), zapylenie max 2,st2 (ISO 8502-3), czystość jonowa powierzchni. Ilość powierzchni farby i grubość wewnętrzna 2x125^m,

    - Powierzchnia wewnętrzna włazów farba Temaline EPL 100 razem 250µm dft,

    - Powierzchnia zewnętrzna włazów 60um Temacoat GPL-S Primer 140um Epoksyren HS MIO 60um Temadur 50 RAL 1023 razem 260µm dft

    - Wymiana uszczelnień włazów,

    - Po wykonaniu prac, ponowny montaż włazów na zbiornikach.

    - Czyszczenie i malowanie podestu obsługowego zbiornika:

    - Czyszczenie metodą strumieniowo ścierną do stopnia czystości Sa 2½, zgodnie z normą PN ISO 8501-1. Wymagane techniki czyszczenia z farb i rdzy (piaskowanie, śrutowanie, hydropiaskowanie lub czyszczenie laserowe). Odpylenie i odtłuszczenie powierzchni przed malowaniem,

    - Odpylenie i odtłuszczenie powierzchni przed malowaniem,

    - Kolor schodków i konstrukcji: RAL 7038,

    - Wymiana wszystkich krat WEMA, wymiana na nowe. Kratki WEMA wykonać w technice przykręcanej do konstrukcji,

    - Remont, modernizacja lub wymiana górnych barierek zbiornika ZP-2. Barierki wykonać zgodne z normą PN-EN ISO 14122-3

    - Kolory barierek: RAL 1023.,

    - Czyszczenie bortnic, barierek metodą strumieniowo ścierną do stopnia czystości Sa 2½, zgodnie z normą PN ISO 8501-1. Wymagane techniki czyszczenia z farb i rdzy (piaskowanie, śrutowanie, hydropiaskowanie lub czyszczenie laserowe). Odpylenie i odtłuszczenie powierzchni przed malowaniem,

    - Wymiana wszystkich korytek kablowych w obrębie zbiornika ,,U575’’ oraz pokryw do korytek ,,U575’’. Szerokość korytek do ustalenia podczas obowiązkowej wizji lokalnej.

    - Ponowny montaż aparatury kontrolno-pomiarowej,

    - Ponowny montaż okablowania sygnałowego,

    - Montaż nowych korytek kablowych w obrębie zbiornika,

    - Demontaż 3 carg blachy licząc od dna zbiornika,

    - Transport i przekazanie użytkownikowi poszycia blaszanego na miejsce wskazane na terenie ZP Jedlicze – złomowanie po stronie Inwestora,

    - Przygotowanie konstrukcji wsporczej pod montaż nowej blachy na 3 cargach,

    - Prefabrykacja blach osłonowych i montaż blachy osłonowej T35 w układzie pionowym,

    - Malowanie bortnic, barierek system malarski: 60um Temacoat GPL-S Primer 140um Epoksyren HS MIO 60um Temadur 50 RAL 1023 razem 260µm dft,

    - Kolor bortnic i barierek RAL 1023,

    - Przed montażem 3 carg blachy osłonowej należy wykonać miejscowe naprawy fundamentu zbiornika oraz zamontować daszek z blachy aluminiowej 1 mm na całym obwodzie fundamentu,

    - Prace związane z demontażem dachu zbiornika ZP-2,

    - Transport i przekazanie użytkownikowi zdemontowanych blach i dachu na miejsce wskazane na terenie ZP Jedlicze – złomowanie po stronie Inwestora,

    - Prace montażowe oraz spawalnicze – montaż nowego dachu zbiornika,

    - Prefabrykacja warsztatowa blach na dach zbiornika,

    - Montaż nowej blachy aluminiowej o grubości 1mm na ostatniej cardze zbiornika po wymianie dachu,

    - Montaż izolacji termicznej: wełna mineralna z galwanizowaną siatką przyszytą do warstwy wełny galwanizowanym drutem, gęstość 100 kg/m, grubość 100 mm po wymianie dachu zbiornika,

    - Odtworzenie kominków oddechowych, zaworów, włazów z oprzyrządowaniem umiejscowionych na dachu zbiornika, Kolor RAL 7038, system malarski: 60um Temacoat GPL-S Primer 140um Epoksyren HS MIO 60um Temadur 50 RAL 1023 razem 260µm dft,

    - Próba szczelności zbiornika Próba szczelności polega na poddaniu zbiornika działaniu statycznego ciśnienia cieczy w ciągu 24 godzin. Próba hydrauliczna powinna być przeprowadzona przy użyciu wody o temperaturze od 4° C do 40° C. Można stosować inne ciecze albo dla zwiększenia czułości próby ciecz z dodatkiem farby wskaźnikowej lub luminoforu ultrafioletowego. Ciecz dostarczać, wykorzystując górną platformę dostępową na dachu zbiornika, przez jeden otworów rewizyjnych zbiornik napełnić do ok. 95% maksymalnej pojemności. Wynik próby szczelności uznaje się za pozytywny, jeśli podczas jej przeprowadzania nie stwierdzono pęknięć, trwałych odkształceń ani przenikania cieczy.

    - Wykonanie litrażowania wraz z przekazaniem tablic stokażowych.

    - Legalizacja ponowna zbiornika wg wytycznych Ministra Gospodarki z dn. 22 stycznia 2008 r. w sprawie wymagań, którym powinny opowiadać zbiorniki pomiarowe oraz szczegółowego zakresu badań i sprawdzeń wykonywanych podczas prawnej kontroli metrologicznej tych przyrządów pomiarowych (t.j. Dz. U. z 19 sierpnia 2014 poz. 1094).

  - Zakres dla zbiornika ZB-16:

    - Powierzchnie wewnętrzne zbiornika:

    - Czyszczenie metodą strumieniowo ścierną do stopnia czystości Sa 2½, zgodnie z normą PN ISO 8501-1. Wymagane techniki czyszczenia z farb i rdzy (piaskowanie, śrutowanie, hydropiaskowanie lub czyszczenie laserowe). Odpylenie i odtłuszczenie powierzchni przed malowaniem,

    - Przygotowanie powierzchni wewnętrznej do malowania po usunięciu powłoki antykorozyjnej: Mycie i usunięcie resztek produktu chropowatość profil pośredni typ G (ISO 8503-2), zapylenie max 2,st2 (ISO 8502-3), czystość jonowa powierzchni. Ilość powierzchni farby i grubość 2x125^m,

    - Farba Temaline EPL 100 razem 250µm dft

    - Wykonanie nowego podwójnego dna na istniejącym dnie zbiornika:

    - Dno dolne: stal węglowa S235, grubość minimalna 6 mm,

    - Dna górne: stal węglowa S235, grubość minimalna 6 mm,

    - Kątowniki zamykające dno: stal węglowa S235, wymiary 60 × 60 × 6 mm, zapewniające wzmocnienie i stabilizację połączenia dna z obudową zbiornika.

    - Siatki krepowanej: stal St1, oczka 25 × 25 mm, średnica drutu 2,5 mm, umieszczona pomiędzy dnem górnym a dolnym,

    - Montaż króćców do monitoringu przestrzeni międzydennej: DN25, 2 szt.

    - Wykonanie oraz badania szczelności wykonanych nowych den należy przeprowadzić zgodnie z wymaganiami normy PN-EN 14015.

    - Zabezpieczenie antykorozyjne przewiduje się wyłącznie dla dna górnego.

    - Demontaż aparatury kontrolno-pomiarowej przynależnej do zbiorników,

    - Demontaż okablowania sygnałowego,

    - Wymiana wszystkich korytek kablowych w obrębie zbiornika ,,U575’’ oraz pokryw do korytek ,,U575’’. Szerokość korytek do ustalenia podczas obowiązkowej wizji lokalnej.Demontaż dwóch włazów dolny, górny zbiornika, czyszczenie metodą strumieniowo ścierną do stopnia czystości Sa 2½, zgodnie z normą PN ISO 8501-1. Wymagane techniki czyszczenia z farb i rdzy (piaskowanie, śrutowanie, hydropiaskowanie lub czyszczenie laserowe). Odpylenie i odtłuszczenie powierzchni przed malowaniem.

    - Malowanie włazów powierzchni zewnętrznej i wewnętrznej:

    - Kolor RAL 7038,

    - Mycie i usunięcie resztek produktu chropowatość profil pośredni typ G (ISO 8503-2), zapylenie max 2,st2 (ISO 8502-3), czystość jonowa powierzchni. Ilość powierzchni farby i grubość wewnętrzna 2x125^m,

    - Powierzchnia wewnętrzna włazów farba Temaline EPL 100 razem 250µm dft,

    - Powierzchnia zewnętrzna włazów 60um Temacoat GPL-S Primer 140um Epoksyren HS MIO 60um Temadur 50 RAL 1023 razem 260µm dft

    - Wymiana uszczelnień włazów,

    - Po wykonaniu prac, ponowny montaż włazów na zbiornikach.

    - Czyszczenie i malowanie podestu obsługowego zbiornika:

    - Czyszczenie metodą strumieniowo ścierną do stopnia czystości Sa 2½, zgodnie z normą PN ISO 8501-1. Wymagane techniki czyszczenia z farb i rdzy (piaskowanie, śrutowanie, hydropiaskowanie lub czyszczenie laserowe). Odpylenie i odtłuszczenie powierzchni przed malowaniem,

    - Odpylenie i odtłuszczenie powierzchni przed malowaniem,

    - Kolor schodków i konstrukcji: RAL 7038,

    - Remont, modernizacja lub wymiana górnych barierek zbiornika ZB-16. Barierki wykonać zgodne z normą PN-EN ISO 14122-3

    - Kolory barierek: RAL 1023.,

    - Czyszczenie bortnic, barierek metodą strumieniowo ścierną do stopnia czystości Sa 2½, zgodnie z normą PN ISO 8501-1. Wymagane techniki czyszczenia z farb i rdzy (piaskowanie, śrutowanie, hydropiaskowanie lub czyszczenie laserowe). Odpylenie i odtłuszczenie powierzchni przed malowaniem,

    - Wymiana górnych krat WEMA, wymiana na nowe. Kratki WEMA wykonać w technice przykręcanej do konstrukcji,

    - Ponowny montaż aparatury kontrolno-pomiarowej,

    - Ponowny montaż okablowania sygnałowego,

    - Montaż nowych korytek kablowych w obrębie zbiornika,

    - Demontaż 3 carg blachy licząc od dna zbiornika,

    - Transport i przekazanie użytkownikowi poszycia blaszanego na miejsce wskazane na terenie ZP Jedlicze – złomowanie po stronie Inwestora,

    - Przygotowanie konstrukcji wsporczej pod montaż nowej blachy na 3 cargach,

    - Prefabrykacja blach osłonowych i montaż blachy osłonowej T35 w układzie pionowym,

    - Malowanie bortnic, barierek system malarski: 60um Temacoat GPL-S Primer 140um Epoksyren HS MIO 60um Temadur 50 RAL 1023 razem 260µm dft,

    - Kolor bortnic i barierek RAL 1023,

    - Przed montażem 3 carg blachy osłonowej należy wykonać miejscowe naprawy fundamentu zbiornika oraz zamontować daszek z blachy aluminiowej 1 mm na całym obwodzie fundamentu,

    - Próba szczelności zbiornika Próba szczelności polega na poddaniu zbiornika działaniu statycznego ciśnienia cieczy w ciągu 24 godzin. Próba hydrauliczna powinna być przeprowadzona przy użyciu wody o temperaturze od 4° C do 40° C. Można stosować inne ciecze albo dla zwiększenia czułości próby ciecz z dodatkiem farby wskaźnikowej lub luminoforu ultrafioletowego. Ciecz dostarczać, wykorzystując górną platformę dostępową na dachu zbiornika, przez jeden otworów rewizyjnych zbiornik napełnić do ok. 95% maksymalnej pojemności. Wynik próby szczelności uznaje się za pozytywny, jeśli podczas jej przeprowadzania nie stwierdzono pęknięć, trwałych odkształceń ani przenikania cieczy.

    - Wykonanie litrażowania wraz z przekazaniem tablic stokażowych.

    - Legalizacja ponowna zbiornika wg wytycznych Ministra Gospodarki z dn. 22 stycznia 2008 r. w sprawie wymagań, którym powinny opowiadać zbiorniki pomiarowe oraz szczegółowego zakresu badań i sprawdzeń wykonywanych podczas prawnej kontroli metrologicznej tych przyrządów pomiarowych (t.j. Dz. U. z 19 sierpnia 2014 poz. 1094).

    - Czyszczenie i antykorozja kominków oddechowych, zaworów, włazów z oprzyrządowaniem umiejscowionych na dachu zbiornika,Kolor RAL 7038, system malarski: 60um Temacoat GPL-S Primer 140um Epoksyren HS MIO 60um Temadur 50 RAL 1023 razem 260µm dft,

- Zakres dla podestu roboczego górnego pomiędzy zbiornikiem ZP1 a ZP-2:

- Prace związane z górnym podestem roboczym pomiędzy zbiornikiem ZP-1 a ZP-2:

- Czyszczenie bortnic, barierek,konstrukcji metodą strumieniowo ścierną do stopnia czystości Sa 2½, zgodnie z normą PN ISO 8501-1. Wymagane techniki czyszczenia z farb i rdzy (piaskowanie, śrutowanie, hydropiaskowanie lub czyszczenie laserowe). Odpylenie i odtłuszczenie powierzchni przed malowaniem,

- Remont, modernizacja lub wymiana górnych barierek

- Barierki wykonać zgodne z normą PN-EN ISO 14122-3,

- Kolory barierek: RAL 1023,

- Kolor konstrukcji: RAL 7038.

- Zamawiający udostępni w/w ekspertyzy techniczne stanowiące podstawę przygotowania oferty po uprzednim podpisaniu przez Oferenta oświadczenia o zachowaniu poufności dołączonego do postępowania zakupowego.

- Wykonawca zobowiązany jest do wykonania badań odbiorowych i prób oraz przekazania protokołów z tych czynności, w tym m.in.:

- próby szczelności (zgodnie z obowiązującymi normami),

- inspekcja spoin po remoncie,

- pomiary instalacji uziemiających.

- Opracowanie dokumentacji powykonawczej.

- Inne wymogi:

- Wszystkie prace muszą być wykonane zgodnie z polskim prawem i wewnętrznymi procedurami Zamawiającego.

- Wszystkie projektowane materiały, urządzenia, rozwiązania konstrukcyjne oraz przewidywany sposób prowadzenia prac muszą być dostosowane do warunków lokalizacyjnych.

- Na poczet wymaganych uzgodnień i pozyskiwania w imieniu Zamawiającego stosownych zgód, pozwoleń, decyzji administracyjnych, Wykonawca przygotuje z minimum 14-dniowym wyprzedzeniem dla Zamawiającego stosowne wzorce pełnomocnictw oraz oświadczeń wymaganych przepisami prawa. Pełnomocnictwo wydane zostanie przez Zamawiającego dla osoby wskazanej przez Wykonawcę.

- Wszelkie dokumenty (w tym m.in. projekty, instrukcje, certyfikaty, raporty) muszą być dostarczone 
w języku polskim.

- Opracowanie dokumentacji zgodnie z aktualną Ustawą prawa budowlanego, obowiązującymi przepisami, zasadami norm technicznych oraz projektowania.

- Dokumentacje należy opracować w języku polskim w 2 egzemplarzach w wersji papierowej dla każdego zbiornika i w 2 egzemplarzach w wersji elektronicznej na nośniku cyfrowym (CD/DVD/pendrive).

- Wykonawca zobowiązany jest do przekazania wszystkich decyzji, uzgodnień, opinii itp. uzyskanych w ramach realizacji niniejszego zadania.

- Dokumentacja ma zostać opracowana i zatwierdzona przez osoby wskazane w ofercie - posiadające stosowne uprawnienia w branżach niezbędnych do prawidłowego wykonania zamówienia.

- Oferowana cena za wykonanie przedmiotu zamówienia powinna obejmować wszystkie czynności i koszty z nim związane, łącznie z opłatami pobieranymi przez urzędy i instytucje z tytułu uzgodnień prac projektowych i inne w tym miejscu nie wyszczególnione.

- Przy projektowaniu należy stosować wyroby dopuszczone do obrotu i stosowania w budownictwie, za które uznaje się wyroby posiadające (zgodnie z odpowiednimi Dziennikami Ustaw):

✔ certyfikat na znak bezpieczeństwa,

✔ deklarację zgodności lub certyfikat zgodności z Polską Normą, aprobatę techniczną w przypadku wyrobów, dla których nie ustanowiono Polskiej Normy,

- Przedmiotowa dokumentacja musi być wykonana:

- z należytą starannością,

- szczegółowo, w stopniu złożoności odpowiadającym aktualnie obowiązującym przepisom prawa niezbędnym do przygotowania postępowania zakupowego dotyczącego przyszłej realizacji projektu, w szczególności z zapisami ustawy prawo budowlane.

- uwzględniając zasadę oszczędnego i racjonalnego wydatkowania środków finansowych na realizację przedmiotowej inwestycji przy uzyskaniu jak najlepszych standardów jakościowych, stosując rozwiązania projektowe zgodne z zasadami zrównoważonego rozwoju oraz uwzględniających racjonalne gospodarowanie zasobami według następujących kategorii: dobór materiałów, rozwiązania funkcjonalne, zagospodarowania terenu,

- w oparciu o wykonane we własnym zakresie i na własny koszt prace przygotowawcze i pomocnicze związane z prawidłowym opracowaniem projektu, m.in.: wizje terenowe, dokumentacje fotograficzne, analizy środowiskowe, pomiary geodezyjne, badania gruntu, dokumentacje geologiczno-inżynierskie (w razie konieczności), pomiarowe, inwentaryzacje infrastruktury i architektoniczno-budowlane, analizy i ekspertyzy techniczne, mapę do celów projektowych, mapy ewidencyjne i inne niezbędne do prawidłowego wykonania przedmiotu zamówienia opracowania specjalistyczne.

- W przypadku konieczności opracowania dokumentacji projektowej w rozumieniu Prawa budowlanego, wykonawca zobowiązany jest zapewnić projektanta z odpowiednimi uprawnieniami oraz aktualną przynależnością do właściwej izby samorządu zawodowego.