Specifikace

VREG PRIR PN25 DN250 FV2068	1KS

Specifikace:

- Položka: 5-FV 2068 - Regulační rotační kulový ventil

- Jedná se o výměnu stávajícího originálního zařízení výrobce firmy Emerson.

Těleso:

- Typ:				Přírubová, V300

- DN:				250

- PN:				25

- Třída těsnosti:		        Class IV

- Těsnění a pouzdro:	        PEEK / PTFE

- Cv			        1520

- Médium:			Voda (chladící)

- Charakteristika:		Modifikovaná ekviprocentní

- Rotace:				90°

- Materiál těleso:		Uhlíková ocel WCC / 1.0619

- Materiál vnitřní:		Nerezová ocel

- Stavební délka:		297 mm

- Otvory pro šrouby:	Musí být průchozí, bez závitu

- Plochy opracování:	Hrubost

- Směr proudění média:	Upřesním

- Hluk:				78 dB

- Certifikace:			ATEX

Pohon:

Typ:				Jednočinný - membránový (pružina + membrána)

Druh:			Fisher 1052 / velikost 70

Funkce při výpadku:	OTEVŘENO

Pracovní tlak:		0,5 MPa (garantovaný tlak vzduchu v síti)

Rotace:			90°

Ruční pohon:		ANO

Příslušenství:

- Redukční stanice:

- 67CFR s filtrem

- Manometr

- Připojení 1/4 NPT

Pozicionér:

- Fisher DVC7K - HART 4-20 mA, 24 V DC, Ex ia

- LCD Display

- Kabelová vývodka M20x1,5

VREG PRIR PN25 DN300 FV2550	1KS

Specifikace:

- Položka: 5-FV 2550 - Regulační rotační kulový ventil

- Jedná se o výměnu stávajícího originálního zařízení výrobce firmy Emerson.

Těleso:

- Typ:				Přírubová, V300

- DN:				300 (12¨)

- PN:				25

- Třída těsnosti:		Class IV

- Těsnění a pouzdro:	PEEK / PTFE

- Cv					2190

- Médium:			Voda (chladící)

- Charakteristika:		Modifikovaná ekviprocentní

- Rotace:				90°

- Materiál těleso:		Uhlíková ocel WCC / 1.0619

- Materiál vnitřní:		Nerezová ocel

- Stavební délka:		338 mm

- Otvory pro šrouby:	Musí být průchozí, bez závitu

- Plochy opracování:	Hrubost

- Směr proudění média:	Upřesním

- Hluk:				85 dB

- Certifikace:			ATEX

Pohon:

- Typ:			Jednočinný - membránový (pružina + membrána)

- Funkce při výpadku:	OTEVŘENO

- Pracovní tlak:		0,5 MPa (garantovaný tlak vzduchu v síti)

- Rotace:				90°

- Ruční pohon:		ANO

Příslušenství:

- Redukční stanice:

- 67CFR s filtrem

- Manometr

- Připojení 1/4 NPT

- Pozicionér:

- Fisher DVC7K - HART 4-20 mA, 24 V DC, Ex ia

- LCD Display

- Kabelová vývodka M20x1,5

Je nutné konzultovat pozici pohonu, tělesa a příslušenství (pozice redukční stanice) ve stavbě, jelikož je zde omezený prostor pro manipulaci.