1. Bendrieji duomenys.

ŠE krano reg. Nr. 26 remontas pagal TPA 20231128_11 Atlikus šiluminės elektrinės (ŠE) krano reg. Nr. 26 techninius patikrinimus nustatyta: - Atlikus niveliacija nustatyti pokraninio kelio defektai. - Patikrinus nustatyti lyno defektai. - Netvarkinga krano elektros instaliacija. Pokraninis kelias sumontuotas ŠE Pagrindiniame korpuse (PK), 6 m atžymoje.

2. Priedai.

- Priedas Nr.1 Techninio patikrinimo aktas TPA. Nr. 20231128/11 KR Nr.26_2023 - Priedas Nr.2 Krano NR.26 lyno duomenys (išrašas iš paso) - Priedas Nr.3 Kvalifikacinių reikalavimų lentelė. - Priedas Nr.4 Darbų apmokėjimo grafiko lentelė.

3. Darbų aprašymas ir darbų specifika.

3.1. Darbų aprašymas.

- Paruošti ir su užsakovo atstovais suderinti atliekamų darbų remonto technologiją. - Pašalinti pokraninio kelio defektus: - Atlikti niveliacija, nustatyti defektus; - Pašalinti nustatytus defektus; - Atlikti niveliaciją. - Nupirkti ir sumontuoti TPA rekomendacijose nurodytą lyną. - Atliks elektros dalies remontą: - Pakeis krano maitinimo kabelį nuo skydo iki krano maitinimo dėžės 60 m ir nuo krano dėžės iki vežimėlio 8 m. (Kabelis NEO FLACH 4x4 ar analogas). - Pakeis kabelio tvirtinimo trosą 50 m. pagal kabelio tvirtinimo vežimėlio matmenis. - Sumontuos naujus kabelio tvirtinimo vežimėlius ir reikalingus priedus kabelio tvirtinimui. - Atliks visus patikrinimų ir/ar bandymų darbus reikalingus krano pridavimui eksploatacijai. - Paruošti ir užsakovo atstovui priduoti remonto dokumentaciją. - Priduoti kėlimo mechanizmą OL techninės priežiūros grupės atstovui. - Rangovas turi užtikrinti darbo vietų ir teritorijos tvarkingumą, kiekvienos pamainos pabaigoje sutvarkyti darbų atlikimo vietą.

3.2. Specifiniai reikalavimai (jei taikoma).

Tarpiniai apmokėjimai už atliktus darbus bus patvirtinami tik tuo atveju, jei sutartyje bus suderinta „Darbų apmokėjimo grafiko lentelė“ žiūr. priedas Nr. 4.

3.3. Reikalavimai darbų vykdymui ir dokumentacijai.

- Prieš darbų pradžią, rangovas paruošia remonto technologiją, remonto darbų kokybės kontrolės planą ir suderina su OL atstovais. - Visi darbai reikalingi krano pripažinimui tinkamumui eksploatacijai turi būti įtraukti į pasiūlymą.

3.4. Kvalifikaciniai reikalavimai Rangovui.

- Rangovas turi turėti galiojantį atestatą, suteikiantį teisę verstis ‘‘Kranų eksploatacija arba jų remontu‘‘. - Rangovas turi būti atestuotas pagal „Asmenų, turinčių teisę eksploatuoti energetikos įrenginius, atestavimo taisykles‘‘, Lietuvos Respublikos energetikos ministro įsakymas 2010m. spalio 4 d. Nr. 1-274 ir „Saugos taisykles eksploatuojant šilumos įrenginius‘‘, Ūkio ministro 1999-09-21 įsakymas Nr.316.

4. Užsakovo tiekiamos medžiagos, įranga ir paslaugos.

- Užsakovas sumontuos/demontuos pastolius. - ŠE PK ribose suteiks stacionarius kėlimo kranus be operatorių. - Atliks kokybės kontrolės plane suderintą metalo konstrukcijų neardomą kontrolę (NDT). - Užsakovas tieks energetinius išteklius Rangovo darbo zonoje pagal pareikalavimą nemokamai – suspaustą orą, techninį vandenį, elektros energiją..

5. Rangovo tiekiamos medžiagos, įranga ir paslaugos.

- Rangovas turi pats apsirūpinti darbui reikalingais įrengimais, transportu, kėlimo mechanizmais ir įrankiais, įskaitant ir apšvietimą. - Rangovas pateiks visas medžiagas reikalingas krano elementų pakeitimui. - Rangovas pateiks visas Reikalingas medžiagas ir komplektuojančias dalis reikalingas elektros dalies remontui. - Rangovas pateiks visas pagalbines, sunaudojamąsias medžiagas ( šlifavimo diskeliai, metaliniai šepečiai, valymo priemonės, medvilniniai skudurai, pjovimo dujos, suvirinimo medžiagos ir t.t.). - Pasigamins ir pateiks visas reikalingas laikinas konstrukcijas (jei reikia). - Turės nuo žemės valdomų kranų operatorius.

6. Reikalavimai darbų užbaigimui.

- Darbai bus kaitomi visiškai baigti, kai suremontuotas kranas be apribojimų gali atlikti savo darbines funkcijas ir priduotas OL techninės priežiūros grupės atstovui. - Sutvarkyta darbų atlikimo teritorija...

7. Reikalavimai darbų pridavimui.

Užsakovas patvirtins rangovo paruoštą darbų priėmimo/perdavimo aktą..

8. Reikalavimai darbų grafikui.

Darbų pradžia, kai tik bus pasirašyta darbų paskyra (sutartis). Darbai turi būti atlikti iki 2025.07.31 d. imtinai.