## SP Marki - Elektryka i CCTV
SZABLON WYCENY OFERTOWEJ
Budowa Stacji Paliw ORLEN w Marki, ul. Piłsudskiego 103 — Branża Elektryczna, Teletechniczna
Wymaganie bezwzględne: Realizacja całości zakresu zgodnie ze Standardami ORLEN S.A., specyfikacją techniczną oraz zatwierdzonymi kartami katalogowymi materiałów.
Dział | Poz. | Szczegółowy opis zakosu robót i wymagań materiałowych | j.m. | Ilość | Cena jedn. netto (PLN) | Wartość netto (PLN)
1. Prace przygotowawcze, demontaże i zasilanie placu budowy
1 | 1.1 | Zapewnienie, montaż, utrzymanie oraz późniejszy demontaż tymczasowego zasilania placu budowy (rozdzielnica budowlana RB-ka, uziemienie ochronne) wraz z podłączeniem i opomiarowaniem zaplecza budowy i kontenerów handlowych. | kpl. | 1 |  | 0
1 | 1.2 | obsługa formalna w PGE Dystrybucja S.A. Oddział Warszawa | kpl. | 1 |  | 0
1 | 1.3 | Likwidacja i demontaż kolidującej infrastruktury napowietrznej i kablowej teletechnicznej (nieczynna linia napowietrzna) oraz demontaż istniejących słupów oświetleniowych kolidujących z nowym zagospodarowaniem terenu (PZT). | kpl. | 1 |  | 0
2. Docelowe przyłącze energetyczne nN oraz WLZ
2 | 2.1 | Kompleksowa budowa kablowego przyłącza docelowego nN-0,4kV od projektowanego złącza kablowo-pomiarowego PGE (ZKP zlokalizowane w linii ogrodzenia) do budynku pawilonu stacji. | kpl. | 1 |  | 0
2 | 2.2 | Ułożenie wewnętrznej linii zasilającej (WLZ) kablem miedzianym ognioodpornym/zabezpieczonym typu YKXS 4x95 mm2 w projektowanej kanalizacji kablowej od ZKP do rozdzielnicy głównej RG w pawilonie. | kpl. | 1 |  | 0
2 | 2.3 | Dostawa, montaż i podłączenie szafy przeciwpożarowego wyłącznika prądu (PWP certyfikowany) z sygnalizacją optyczno-akustyczną, zintegrowanego z systemami bezpieczeństwa budynku pawilonu, przełącznikiem Sieć-Agregat. | kpl. | 1 |  | 0
3. Instalacje elektryczne wewnętrzne w budynku pawilonu stacji i myjni
3 | 3.1 | Prefabrykacja, dostawa, montaż i podłączenie rozdzielnicy głównej (RG) stacji wyposażonej w pełną aparaturę modułową, zabezpieczającą, pomiarową i sterowniczą, zgodnie ze standardem ORLEN. | kpl. | 1 |  | 0
3 | 3.2 | Kompleksowe wykonanie wewnętrznych instalacji siłowych i gniazd wtykowych 230V/400V (sklep, gastronomia, klimatyzacja, zaplecze) | kpl. | 1 |  | 0
3 | 3.3 | Kompleksowe wykonanie wewnętrznej instalacji oświetlenia podstawowego, awaryjnego i ewakuacyjnego w technologii LED zgodnie z projektem wnętrz. | kpl. | 1 |  | 0
3 | 3.4 | Okablowanie i montaż instalacji niskoprądowych wewnętrznych: , system sygnalizacji włamania i napadu (SSWiN), system sygnalizacji pożarowej (SSP), oraz systemu alarmowo-przywoławczego w WC dla niepełnosprawnych | kpl. | 1 |  | 0
3 | 3.5 | Wykonanie instalacji podposadzkowej (przepusty) oraz wewnętrznych linii zasilających. | kpl. | 1 |  | 0
3 | 3.6 | Ochrona przepięciowa i wykonanie połączeń wyrównawczych wewnątrz obiektu. | kpl. | 1 |  | 0
3 | 3.7 | montaż systemu grzewczego wpustów dachowych i krawędzi dachu wraz z kablem grzewczym | kpl. | 1 |  | 0
3 | 3.8 | Rozdzielnica Myjni (RM): Prefabrykacja, dostawa i montaż osobnej rozdzielnicy w pomieszczeniu technologicznym myjni, zasilanej z głównej rozdzielnicy stacji (RG), wraz z doborem aparatury i zabezpieczeń RCD o podwyższonej odporności na prądy upływu i wilgoć | kpl. | 1 |  | 0
3 | 3.9 | Myjnia- Zasilanie i sterowanie technologiczne: Okablowanie i podłączenie zespołów pompowych, systemów dozowania chemii, podgrzewania wody, automatyki bram wjazdowych/wyjazdowych oraz paneli sterujących dla klientów (wg wytycznych dostawcy urządzeń myjni).Zasilanie automatyki wentylacji mechanicznej, oraz detektorów bezpieczeństwa w pomieszczeniu technicznym. | kpl. | 1 |  | 0
3 | 3.10 | Myjnia-Montaż opraw LED o bardzo wysokim stopniu ochrony (min. IP66 / IP69K), odpornych na strumienie wody pod ciśnieniem oraz agresywne środowisko chemiczne wewnątrz hali.Instalacja gniazd wtykowych 230V/400V w wykonaniu przemysłowym (min. IP65). | kpl. | 1 |  | 0
3 | 3.11 | Teletechnika i integracja kasowa: Okablowanie strukturalne LAN (kat. 6) dla terminali płatniczych i systemów lojalnościowych ORLEN | kpl. | 1 |  | 0
3 | 3.12 | dostawa i montaż mat grzewczych na wjeździe i wyjeździe z myjni | kpl. | 1 |  | 0
4. Instalacje zewnętrzne, zasilanie urządzeń i oświetlenie terenu
4 | 4.1 | Układanie zewnętrznych kabli zasilających i sterowniczych (typu YKY, żelowane) w gruncie dla wszystkich odbiorników technologicznych, reklamowych oraz oświetleniowych. | kpl. | 1 |  | 0
4 | 4.2 | Zasilanie i podłączenie urządzeń infrastruktury zewnętrznej wraz z uziemieniem : pylony cenowe Orlen, śmietnika (w tym kompleksowe wykonanie instalacji elektrycznych, oświetleniowych w śmietniku wraz z rozdzielnią ), kompresor, odkurzacz, znaki informacyjne,(paczkomat), szafa SOK | kpl. | 1 |  | 0
4 | 4.3 | Dostawa, montaż na fundamentach i podłączenie zewnętrznych słupów oświetleniowych (wysokość H=6,0 m) wraz z energooszczędnymi oprawami LED dedykowanymi do stacji paliw, | szt. | 12 | 0 | 0
4 | 4.4 | Wykonanie kompletnej instalacji zasilania, sterowania automatyki oświetlenia wiaty oraz instalacji przyzywowej od dystrybutorów paliwowych (strefa LPG). | kpl. | 1 |  | 0
4 | 4.5 | Doprowadzenie instalacji i montaż czujnika przepełnieniowego szamba, zbirnika retencyjnego | kpl. | 1 |  | 0
4 | 4.6 | Dostawa i montaż wszystkich studni kablowych | kpl. | 1 |  | 0
5. Instalacja uziemiająca, odgromowa
5 | 5.1 | Wykonanie instalacji uziemiającej z taśmy stalowej ocynkowanej (bednarka FeZn 30x4 mm oraz FeZn 25x4 mm) w wykopach kablowych wokół obiektów. | kpl. | 1 |  | 0
5 | 5.2 | Wykonanie uziomu otokowego wokół budynku pawilonu stacji i myjni | kpl. | 1 |  | 0
5 | 5.3 | uziemienie technologi paliwowej w tym min. zbiorników paliwowych, LPG, oraz studzienek nadzbiornikowych | kpl. | 1 |  | 0
6. System telewizji dozorowej CCTV i instalacje technologiczne
6 | 6.1 | Infrastruktura podziemna pod CCTV: Kompleksowe wykonanie rurarzu kablowego, przepustów (rury osłonowe Arot, odpowiednich średnicach) | kpl. | 1 |  | 0
6 | 6.2 | Budowa szczelnej kanalizacji kablowej podziemnej dla odmierzaczy, pomp i sond, dystrybutorów, zbiorników paliwowych w tym zasilanie rurociągu AD BLUE wraz z podłączeniem i uruchomieniem pompy AD Blue | kpl. | 1 |  | 0
7. Prace ziemne i kanalizacja techniczna (w tym kolizje)
7 | 7.1 | Prace ziemne: wykonanie wykopów liniowych ręcznych i mechanicznych w strefach zbliżeń, ułożenie 10 cm podsypki z piasku, ułożenie folii ostrzegawczo-lokalizacyjnej niebieskiej, zasypanie z zagęszczeniem mechanicznym Is>=0.95. | kpl. | 1 |  | 0
7 | 7.2 | Zabezpieczenie istniejącej kanalizacji teletechnicznej Orange Polska S.A. kolidującej z nowoprojektowanym wjazdem na stację (zastosowanie grubościennych rur dwudzielnych typu A-PS160 lub SRS) – zgodnie z WT Orange. | kpl. | 1 |  | 0
7 | 7.3 | Budowa magistralnej kanalizacji kablowej technicznej i teletechnicznej na terenie stacji (rury SRS, DVR, studnie kablowe przelotowe i narożne). | kpl. | 1 |  | 0
8. Nadzory inżynieryjne, pomiary powykonawcze i dokumentacja
8 | 8.1 | Zapewnienie obsługi inżynieryjnej przez uprawnionego Kierownika Robót Elektrycznych, udział w naradach koordynacyjnych i odbiorach branżowych. | kpl. | 1 |  | 0
8 | 8.3 | Wykonanie pełnych pomiarów elektrycznych powykonawczych (rezystancja izolacji obwodów, pętla zwarcia, badanie wyłącznika głównego PWP, SSP , uziemienia) potwierdzonych protokołami. | kpl. | 1 |  | 0
8 | 8.4 | Wykonanie powykonawczych pomiarów natężenia oświetlenia wewnętrznego w pawilonie stacji oraz zewnętrznego na terenie i pod wiatą (potwierdzenie zgodności z normami | kpl. | 1 |  | 0
8 | 8.5 | Opracowanie i dostarczenie kompletnej dokumentacji powykonawczej w wersji papierowej oraz elktronicznej typu pendrive, zawierającej deklaracje zgodności CE, certyfikaty, atesty higieniczne oraz zatwierdzone karty katalogowe. | kpl. | 1 |  | 0
|  | SUMARYCZNA WARTOŚĆ NETTO OFERTY ROBÓT ELEKTRYCZNYCH I CCTV: |  |  |  | 0
WARUNKI OGÓLNE WYCENY I REALIZACJI:
1. Wszystkie pozycje przedmiarowe należy wycenić jako ryczałtowe i kompleksowe, obejmujące dostawę materiałów, robociznę, sprzęt, transport, ubezpieczenia oraz koszty organizacji placu budowy.
2. WYMAGANIE BEZWZGLĘDNE: Wszystkie stosowane materiały, urządzenia, osprzęt elektryczny muszą być wykonane w ścisłej zgodności ze 'Standardami technicznymi i wykonawczymi ORLEN S.A.' oraz aktualnymi specyfikacjami inwestora.
3. Przed wbudowaniem materiałów Wykonawca zobowiązany jest przedstawić Nadzorowi Inwestorskiemu kompletne karty katalogowe, certyfikaty zgodności CE, deklaracje właściwości użytkowych oraz wymagane atesty