## List1
UNIPETROL - KABELOVÁ VEDENÍ 110kV - pasportizace
T112 / délka vedení 746m |  |  |  |  | poznámky
Kabely | Poměr délky v trase | Ukončení transformátor | spojka 1. | Ukončení v R. 100 | nepřiměřené mechanické namáhání kabelů na kabelovém mostě z důvodu dilatace konstrukcí
SILPRELEC ALU PE 1x240mm2 , 1995 | 95% | SILEC, typ neznámý, r.v. 1995 |  |  | RIZIKO: mechanické poškození kabelu a jím způsobená porucha
NKT A2XS(FL)2Y 1x300RM/95 64/110kV, r.v. 2020 | 5% |  | NKT-KSME 123, r.v. 2020 | Sudkabel EHSVS 123, r.v. 2020 | uchycení kabelu trase není odolné mechanickým účinkům zkratových proudů
nedostatky: ZÁVAŽNÉ |  |  |  |  | RIZIKO: při poruše může dojít k mechanickému poškození konstrukcí a dalších kabelovýc systémů
T113 / délka vedení 737m |  |  |  |  | poznámky
Kabely | Poměr délky v trase | Ukončení transformátor | spojka 1. | Ukončení v R. 100 | nepřiměřené mechanické namáhání kabelů na kabelovém mostě z důvodu dilatace konstrukcí
SILPRELEC ALU PE 1x240mm2 , 1995 | 95% | SILEC, typ neznámý, r.v. 1995 |  |  | RIZIKO: mechanické poškození kabelu a jím způsobená porucha
NKT A2XS(FL)2Y 1x300RM/95 64/110kV, r.v. 2020 | 5% |  | NKT-KSME 123, r.v. 2020 | Sudkabel EHSVS 123, r.v. 2020 | uchycení kabelu trase není odolné mechanickým účinkům zkratových proudů
nedostatky: ZÁVAŽNÉ |  |  |  |  | RIZIKO: při poruše může dojít k mechanickému poškození konstrukcí a dalších kabelovýc systémů
T111 / délka vedení 725m |  |  |  |  | poznámky
Kabely | Poměr délky v trase | Ukončení transformátor | spojka 1. | Ukončení v R. 100 | nepřiměřené mechanické namáhání kabelů na kabelovém mostě z důvodu dilatace konstrukcí
A2XS/FL/2Y 1x185mm2, r.v.2001 | 95% | Sudkabel EHSVS 123, r.v. 2000 |  |  | RIZIKO: mechanické poškození kabelu a jím způsobená porucha
NKT A2XS(FL)2Y 1x300RM/95 64/110kV, r.v. 2020 | 5% |  | NKT-KSME 123, r.v. 2020 | Sudkabel EHSVS 123, r.v. 2020 | uchycení kabelu trase není odolné mechanickým účinkům zkratových proudů
nedostatky: ZÁVAŽNÉ |  |  |  |  | RIZIKO: při poruše může dojít k mechanickému poškození konstrukcí a dalších kabelovýc systémů