## List1
UNIPETROL - KABELOVÁ VEDENÍ 110kV - pasportizace
T116 / délka vedení 30m
Kabely | Poměr délky v trase | Ukončení transformátor T116 | Ukončení transformátor T114
A2XS/FL/2Y 1x240mm2, r.v.2001 | 100% | Sudkabel EHSVS 123, r.v. 2000 | Sudkabel EHSVS 123, r.v. 2000
nedostatky: LEHKÉ
T114 / délka vedení 1106m | [5 empty] | poznámky
Kabely | Poměr délky v trase | Ukončení transformátor T116 | spojka 1. | spojka 2. | Ukončení v R. 100 | nepřiměřené mechanické namáhání kabelů na kabelovém mostě z důvodu dilatace konstrukcí
A2XS/FL/2Y 1x240mm2, r.v.2001 | 97% | Sudkabel EHSVS 123, r.v. 2000 |  |  |  | RIZIKO: mechanické poškození kabelu a jím způsobená porucha
A2XS/FL/2Y 1x240mm2, r.v.2001 |  |  | výrobce a typ neznámý | NKT-KSME 123, r.v. 2020 |  | spojky na kabelovém mostě jsou ve špatném stavu
NKT A2XS(FL)2Y 1x300RM/95 64/110kV, r.v. 2020 | 3% |  |  |  | Sudkabel EHSVS 123, r.v. 2020 | RIZIKO: elektrický průraz spojky
nedostatky: ZÁVAŽNÉ | [5 empty] | uchycení kabelu trase není odolné mechanickým účinkům zkratových proudů
RIZIKO: při poruše může dojít k mechanickému poškození konstrukcí a dalších kabelovýc systémů
Omezená proudová zatížitelnos kabelového vedení ve vztahu k max. výkonu transformátorů T115/T117
T116 = 30MVA a T114 = 27,5MVA = celkem 57,5MVA, bezpečné proudové zatížení kabelového vedení max 45MVA
T117 délka vedení 30m | [5 empty] | RIZIKO: přetěžování kabelů, rychlejší stárnutí
Kabely | Poměr délky v trase | Ukončení transformátor T117 | Ukončení transformátor T115
A2XS/FL/2Y 1x240mm2, r.v.2001 | 100% | Sudkabel EHSVS 123, r.v. 2000 | Sudkabel EHSVS 123, r.v. 2000
nedostatky: LEHKÉ
T115 / délka vedení 1124m | [5 empty] | poznámky
Kabely | Poměr délky v trase | Ukončení transformátor | spojka 1. | spojka 2. | Ukončení v R. 100 | nepřiměřené mechanické namáhání kabelů na kabelovém mostě z důvodu dilatace konstrukcí
A2XS/FL/2Y 1x240mm2, r.v.2001 | 97% | Sudkabel EHSVS 123, r.v. 2000 |  |  |  | RIZIKO: mechanické poškození kabelu a jím způsobená porucha
A2XS/FL/2Y 1x240mm2, r.v.2001 |  |  | výrobce a typ neznámý | NKT-KSME 123, r.v. 2020 |  | spojky na kabelovém mostě jsou ve špatném stavu
NKT A2XS(FL)2Y 1x300RM/95 64/110kV, r.v. 2020 | 3% |  |  |  | Sudkabel EHSVS 123, r.v. 2020 | RIZIKO: elektrický průraz spojky
nedostatky: ZÁVAŽNÉ | [5 empty] | uchycení kabelu trase není odolné mechanickým účinkům zkratových proudů
RIZIKO: při poruše může dojít k mechanickému poškození konstrukcí a dalších kabelovýc systémů
Omezená proudová zatížitelnos kabelového vedení ve vztahu k max. výkonu transformátorů T115/T117
T117 = 30MVA a T115 = 27,5MVA = celkem 57,5MVA, bezpečné proudové zatížení kabelového vedení max 45MVA
RIZIKO: přetěžování kabelů, rychlejší stárnutí