Zadávací podmínky

„Oprava kabelového vedení VVN pro T114 a T116, T115 a T117“

Obsah

1	Identifikační údaje stavby	3

2	Úvod	3

3	Zadávací podmínky	3

4	Požadavky na provedení	3

5	Odpady	3

6	Pravidla a postupy	4

6.1	Hlavní závazné normy a směrnice (tyto i ostatní jsou veřejně dostupné)	4

7	Cenová část	5

8	Harmonogram realizace	5

# Identifikační údaje stavby

Název: 			Oprava kabelového vedení VVN pro T114 a T116, T115 a T117

Místo: 				Pozemky ORLEN Unipetrol RPA, s.r.o., Litvínov – Záluží

Objednatel: 			ORLEN Unipetrol RPA, s.r.o.

# Úvod

Ve zhotovitelem navržených etapách bude jako komplexní dodávka „na klíč“ realizována oprava kabelového vedení VVN pro transformátory T114 a T116, T115 a T117. Realizace dodávky „na klíč“ bude znamenat kompletní dílo, které bude obsahovat veškeré činnosti, materiál, přípravky, lešení, zkoušky, kontroly, měření a procedury nutné od samotné opravy až po bezpečné uvedení zpět pod napětí a do provozu.

# Zadávací podmínky

Stávající stav:

Stávající stav zhodnocují technické zprávy pro kabelová vedení T114 a T116, T115 a T117 - 110kV v areálu rafinérie Orlen Unipetrol RPA“ tj. přiložené soubory 12_T114-T116, 13_T115-T117 a „UNIPETROL - KABELOVÁ VEDENÍ 110kV – pasportizace.xlsx“

Cílový stav:

Realizace opatření z kapitoly 6 souborů 12_T114-T116 a 13_T115-T117 mimo bodů „Diagnostika kabelového vedení“. Mimo v souboru zmíněné diagnostiky bude provedena diagnostika v rozsahu provedení offline diagnostických měření (např. VLF test s měřením tan δ a částečných výbojů) po provedení oprav pro ověření celkového stavu izolace, zejména pokud by byly pochybnosti o úseku i po opravě. Součástí bude i vyhodnocení této diagnostiky.

# Požadavky na provedení

Dodržování norem a směrnic platných v ORLEN Unipetrol RPA. Případné práce na rozvodně R110 potřebné pro změření kabelů budou subdodávkou Hitachi Energy (výrobce rozvodny). V případě nutnosti odpojení kabelů na straně transformátoru musí dojít po skončení akce ke zpětnému připojení a uvedení do provozu – v tomto případě upozorňujeme, že se jedná o již nevyráběné koncovky s plynem SF6. Součástí nabídky bude návrh řešení, který bude obsahovat:

Počet metrů vložených VVN kabelů

Počet spojek VVN kabelů

Počet kusů upevnění trojsvazků VVN kabelů

Potřebné měření a zkoušky (rozepsané případné práce na R110 nebo na koncovkách vvn transformátorů)

Další potřebný materiál/přípravky

# Odpady

Původcem veškerého odpadu vzniklého při zpracování zakázky je Zhotovitel. Na základě zákona o odpadech č. 541/2020 Sb. je původce odpadů zodpovědný za veškeré nakládání s odpadem, včetně jeho shromažďování, třídění a následné odstranění. V průběhu provádění prací bude Zhotovitel při veškeré manipulaci s jednotlivými druhy a typy odpadů zachovávat pravidla dané příslušnou legislativou, a dále pak směrnici S 402. Zhotovitel bude odpady shromažďovat v shromažďovacích prostředcích, či na shromažďovacích místech, tak aby nedocházelo ke kontaminaci okolního životního prostředí. Shromažďovací místa a prostředky budou označeny dle příslušné legislativy a dále pak názvem Zhotovitele a tel. číslem na odpovědnou osobu. Kompletní realizace díla je včetně likvidace odpadu (zhotovitel je původcem odpadu a zajišťuje jeho likvidaci na své náklady). Zhotovitel je vlastníkem odpadu a zajistí správné nakládání s těmito odpady.

# Pravidla a postupy

Zhotovitel je povinen dodržovat závazné interní předpisy platné pro území Chempark Záluží, zveřejněné na webových stránkách: www.unipetrolrpa.cz/Služby a areál/Chempark Záluží. Pro realizaci práce pro ORLEN Unipetrol RPA musí mít Zhotovitel doklad o vstupním školení z BOZP a osoby oprávněné k vyřizování a převzetí povolení k práci dle S 465. Objednatel nezajišťuje ostrahu pracoviště ani materiálu a techniky nabízejícího. V místě realizace není k dispozici el. energie. Případná protiplnění Objednatele uvede Zhotovitel do nabídky.

Vstupní školení BOZP – pro pohyb a práci v areálu Chempark Záluží - +420 736 508 846

Smlouva na vstup a vjezd do areálu Chempark Záluží - +420 736 505 391

Školení z místních podmínek: provede zástupce Objednatele

Školení na příjemce PKP – zhotovitel zajistí školení povolení na vykonávanou práci

Technická dokumentace. Interní požadavky, směrnice a normy ORLEN UNIPETROLU viz:

http://www.unipetrolrpa.cz/CS/sluzby-areal/chempark-zaluzi/Stranky/zavazne-normy-a-informace.aspx

## Hlavní závazné normy a směrnice (tyto i ostatní jsou veřejně dostupné)

- S 350		Technická dokumentace; vč. příloh

- S 401		Základní předpis v oblasti BOZP

- S 402		Bezpečnostní pravidla pro pracovníky jiných organizací

- S 403		Základní předpis požární ochrany

- S 405		Základní předpis pro zaměstnance pro oblast havarijní a krizové

- připravenosti

- S 432		Mimořádné události

- S 445		Pravidla pro nakládání s odpady a obaly

- S 445/1	Pravidla pro nakládání s kovovým odpadem

- S 704		Užívání území společnosti

- N 10 051	Povrchová ochrana kovových konstrukcí a zařízení

- N 11 012	Standardy elektro pro ORLEN UNIPETROL RPA

- N 11 022	Standardy zařízení MaR pro ORLEN UNIPETROL RPA

- N 11 023 	Standardy DCS, ESD a PLC pro Orlen Unipetrol RPA

- Dílo bude realizováno a provedeno v souladu s platnou legislativou ČR při respektování interních směrnic a norem společnosti Unipetrol RPA.

- Uchazeč ve své nabídce potvrdí, že platné české technické a právní normy jsou pro zhotovitele závazné v tom smyslu, že stanovují minimální požadavky na realizaci díla.

- Veškerá předávaná dokumentace (včetně nabídky a dalších doplnění) a komunikace na stavbě bude v českém jazyce. Veškerá dokumentace v jiném než českém jazyce má pouze informativní charakter.

- Realizace Díla bude probíhat za předem domluvených podmínek provozu zařízení. Zhotovitel garantuje provádění činností tak, aby nedošlo k jakémukoliv provoznímu omezení nebo poškození těchto částí.

- Budou provedena veškerá protipožární opatření dle platných norem a legislativních předpisů.

# Cenová část

Cena musí zahrnovat veškeré náklady na dopravu a manipulace nutné k realizaci díla. Pro realizaci díla platí požární a bezpečnostní předpisy společnosti dle kap. 6 => cena musí obsahovat veškeré náklady spojené s dodržováním těchto předpisů (předepsaná výbava pracovníků, zabezpečení prostoru pro provádění práce, povolení na práci a tím spojené požadavky, požární dohled). Náklady spojené s vyřizováním povolení k práci, musí být součástí ceny. Součástí cenové nabídky budou jednotkové ceny za:

VVN spojku kabelu včetně práce

Metr VVN kabelu, včetně ceny za pokládku

Jeden kus upevnění trojsvazku VVN kabelů, včetně práce

Potřebné měření a zkoušky (rozepsané případné ceny prací na R110 nebo na koncovkách vvn transformátorů)

Další potřebný materiál/přípravky

Dopravu

# Harmonogram realizace

Termín pro dokončení: 		2026 (dle navrženého harmonogramu Zhotovitele zkonzultovaného a potvrzeného od objednatele – pro práce nutné odstavení poloviny napájení areálu petrochemie)