## Arkusz1
Zakres przeglądu elektrycznego dla pozycji 4a Zakresu Prac
1. Transformator WN/SN
1. Transformator WN/SN | 1. Oględziny zewnętrzne stanu technicznego (Poziom oleju w konserwatorze, wskazania temperatur, wycieki oleju, rdza, bednarka, betonowy fundament), ewentulne uzupełnienie powłoki lakierniczej na kadzi transformatora.
2. Wyczyszczenie izolatorów i sprawdzene stanu technicznego
3. Sprawdzenie połączeń śrubowych obwodów prądowych,
Ciśnieniowy zawór bezpieczeństwa - sprawdzenie.
4. Oględziny i przegląd szafek układów automatyki i sterowania.
5. Uzupełnienie oleju w konserwatorze i oczyszczenie odstojników pochłaniacza wilgoci lub wymiana silikażel.
6. Sprawdzenie funkcjonalne automatyki zabezpieczeniowej
7. Sprawdzenie funkcjonalne zabezpieczeń temperaturowych (wentylatory),
8. Pomiar rezystancji izolacji.
9. Pomiar rezystancji uzwojeń.
10. Pomiar prądów magnesujących
11. Sprawdzenie i działanie podobiążeniowego przełącznika zaczepów i Pomiar rezystancji uzwojenia przełącznika zaczepów.
12. Badanie termowizyjne połączen śrubowych pod obciążeniem minimum 50 procent
13. Badanie wyładowań niezupełnych
14. Badanie oleju w zakresie właściowści fizykochemicznych i dielektrycznych:
Napięcie przebicia
Zawartość wody
Zawartość wody w 20⁰C
Liczba kwasowa
Współczynnika stratności tg δ
Rezystywność
Temperatury zapłonu
Klarowność
Zawartość wody wydzielonej
Zawartość stałych ciał obcych
Barwa.
15. Zawartości wody mierzona metodą K. Fischera
16. Analiza chromatograficzna gazów rozpuszczonych w oleju (DGA)
17. Badanie zawartości związków furanu.
2. Transformator uziemający .
1. Oględziny zewnętrzne stanu technicznego (wskazania temperatur, wycieki oleju, rdza, bednarka, betonowy fundament). Ewentualne uzupełnienie powłowki lakierniczej.
2. Wyczyszczenie izolatorów i sprawdzene stanu technicznego
3. Sprawdzenie połączeń śrubowych obwodów prądowych,
5. Uzupełnienie oleju w konserwatorze.
6. Sprawdzenie funkcjonalne automatyki zabezpieczeniowej
7. Sprawdzenie funkcjonalne zabezpieczeń temperaturowych
8. Pomiar rezystancji izolacji.
9. Pomiar rezystancji uzwojeń.
10. Badanie termowizyjne połączen śrubowych
11. Badanie oleju w zakresie:
Barwa
Liczba kwasowa
Temperatury zapłonu
Napięcia przebicia
Rezystywności
Współczynnika stratności tg δ
12. Zawartości wody mierzona metodą K. Fischera
13. Analiza chromatograficzna gazów rozpuszczonych w oleju (DGA)
3. Przegląd rezystora uziemiającego
Sprawdzić połęczenia elementów
Oczyścić i sprawdzić izolatory.
Pomiar rezystancji.
Wizualna inspekcja pod kątem rdzy, uszkodzeń, ewentulane uzupełnieine powłoki lakierniczej.
4. Przegląd aparatury pierwotnej WN w zakresie:
Wyłącznik 110kV | 1. Oględziny zewnętrzne.
2. Sprawdzenie połączeń śrubowych
3. Czyszczenie i sprawdzenie stanu izolatorów
4. Sprawdzenie działania ogrzewania w szafce napędów - jeżeli jest
5. Sprawdzenie poziomo ciśnienia gazu SF6 wraz z potwierdzeniem poprawności w protokole /ewentualne uzupełnienie gazu.
6. Sprawdzenie funkcjonalne napędu ręcznego i lokalnego.
Przekładniki napięciowe : | 1. Oględziny zewnętrzne.
2. Sprawdzenie połączeń śrubowych
3. Czyszczenie i sprawdzenie stanu izolatorów
4. Pobranie próbki olejowej z przekładników wraz badaniem DGA.
a. Sprawdzenie prawidłowego poziomo oleju - jeśli niski stan uzupełnić .
Przekładniki prądowy : | 1. Oględziny zewnętrzne.
2. Sprawdzenie połączeń śrubowych
3. Czyszczenie i sprawdzenie stanu izolatorów
4. Pobranie próbki olejowej z przekładników wraz badaniem DGA.
a. Sprawdzenie prawidłowego poziomo oleju - jeśli niski stan uzupełnić .
Odłącznik liniowy z uziemnikami : | 1. Oględziny zewnętrzne.
2. Sprawdzenie połączeń śrubowych i styków roboczych.
3. Czyszczenie i sprawdzenie stanu izolatorów
4. Sprawdzenie działania ogrzewania w szafce napędów.
5. Sprawdzenie funkcjonalne napędu ręcznego i lokalnego.
Ograniczniki przepięć: | 1. Oględziny zewnętrzne.
2. Czyszczenie i sprawdzenie stanu izolatorów
3. Sprawdzenie poprawność montażu przewodów uziemiających.
4. Sprawdzenie połączeń śrubowych.
5. Sprawdzenie rozdzielnic SN na stacji elektroenergetyczne
1. Oględziny zewnętrzne,
2. Sprawdzenie połączeń elektrycznych obwodów wtórnych,
3. Próby funkcjonalne działania układów sterowania, telesterowania i sygnalizacji oraz zabezpieczeń
4. Skrócony przegląd Elektroenergetycznej Automatyki Zabezpieczeniowej (EAZ)
5. Sprawdzenie poziomu gazu SF6
6. Potrzeby własne
PW 400/230VAC | 1. Sprawdzenie dzialania automatyki SZR Nn
2. Sparwdzenie sygnalizacji z PW400/230VAC
Baterie akumulatorów 220 VDC | 1. Oględziny zewnętrzne, sprawdzenie stanu połączeń na zaciskach akumulatrów
2. Pomiar rezystancji łączników pomiędzy ogniwami
3. Wyznaczenie charakterystyki rozładowania dla całego bloku (stringu) jak i dla poszczególnyc ogniw, pomiar napięć na poszczególnych ogniwach.
4. Pomiar pojemności, rezystancji wewnętrznej, rezystancji izolacji, napięcia obwodu otwartego ogniw.
7. Linia napowietrzna 110kV
Sprawdzenie funkcjonalne automatyki zabezpieczeniowej (nadprądowego, róznicowo-prądowe , odległościowe, ziemnozwarciowe ).
8. Separator oleju
Pomiary elektryczne separatora oleju. ( pomiar rezystacji izolacji, ciągłości obwodów ochronnych, skuteczności samoczynnego wyłączenia)
9. Pomiary termowizyjne
Pomiar termowizyjny elementów stacji elektroenergetycznej przy generacji minimum 50 procent.
10. Oświetlenie zewnętrzne
Testy awaryjnego oświetlenia zewnętrznego na stacji elektroenergetycznej.
11. Pomiary p. poraż. instalacji elektrycznej na stacji.
12.Sprawdzenie i testy zabezpieczeń wyłączników rozdzielnie SN w turbinie
13. Badanie rezystancji uziemienia Turbiny Wiatrowej:
14. Pomiary rezystancji uziemienia na obiekcie GPZ Karcino:
15. Badanie ochrony p. poraż instalacji dla:
16. Badanie LPS wszystkich łopat.
17. Pomiary rezystancji izolacji przewodów oraz żył kabli SN na całym obiekcie.